备案号：J×××-2×××

中华人民共和国化工行业标准 HG

HG/T XXXXX-20XX

浓盐水蒸发塘设计标准

Technical Code For Evaporation Pond

(征求意见稿)

20××－××－××发布		                          20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

# 前  言

本标准是根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018]3号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，委托环境保护设计专业委员会/全国化工环境保护设计技术中心站负责组织，北京轩昂环保科技股份有限公司、全国化工环境保护设计技术中心站为主编单位，会同参编单位共同编制完成。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国浓盐水蒸发塘在建设和运行方面的工程结构设计、施工工艺、质量控制、工程质量验收工作的实践经验，同时参考了国内外浓盐水蒸发塘工程技术应用的大量资料，经编制组反复讨论，并广泛的征求业内技术人员的意见，多次修改、补充、完善，最终经审查定稿。

本标准共分8章17节和6个附录，主要内容包括总则，术语，选址要求，总体布置，进水水质要求，系统设计，封场设计等。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由全国化工环境保护设计技术中心站和北京轩昂环保科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见和建议，请与全国化工环境保护设计技术中心站联系（地址：天津市北辰区京津路1号），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

北京轩昂环保科技股份有限公司

中国石油和化工勘察设计协会环境保护设计专业委员会

参编单位：

中国天辰工程有限公司

主要起草人：崔广宁 孙效平

参加编制人：王炜 张婷

主要审查人：

目  录

1总则	1

2 术语	2

3 选址	4

3.1 一般规定	4

3.2 水文地质要求	4

3.3 气象条件要求	4

3.4 场地要求	5

4 总体布置	6

5 蒸发塘进水水质要求	7

6 系统设计	8

6.1 蒸发塘主体设计	8

6.2 基础处理	9

6.3 坝体设置	10

6.4 防渗系统	11

6.5 蒸发塘道路及附属工程	13

6.6 综合管理区	14

6.7 场区管线	14

6.8 排洪设计	14

6.9 防浪防沙系统	14

6.10 库区监测系统	14

6.11 照明	15

6.12 生产机械	15

6.13 应急系统及安全防护	15

7 封场设计	16

附录 蒸发塘用主要土工防渗材料技术指标	17

附录A  高密度聚乙烯（HDPE）土工膜性能指标	17

附录B  长丝无纺土工布性能指标	21

附录C  复合土工排水网性能指标	22

附录D  钠基膨润土衬垫性能指标	23

附录E  高密度聚乙烯（HDPE）给水管道性能指标	24

附录F  土工格室性能指标	25

本标准用词说明	26

引用标准名录	27

条文说明	28

Contents

1 General	1

2 Terms	2

3 Site selection	4

3.1 General provisions	4

3.2 Hydrogeological requirements	4

3.3 Meteorological Conditions Requirements	4

3.4 Site requirements	5

4 Overall arrangement	6

5 Influent water quality requirements	7

6 System design	8

6.1 Main design	8

6.2 Basic treatment	9

6.3 Dam setting	10

6.4 Anti-seepage system	11

6.5 Road and ancillary works	13

6.6 Integrated management area	14

6.7 Field pipeline	14

6.8 Flood discharge design	14

6.9 Wave prevention and sand control system	14

6.10 Monitoring system	14

6.11 Illumination	15

6.12 Production machinery	15

6.13 Emergency system and safety protection	15

7 Field Closing design		16

Appendix Technical indicators of main geotechnical anti-seepage materials for evaporation ponds	17

Appendix A Capability index of High density polyethylene (HDPE) geomembrane	17

Appendix B Capability index of non-woven geotextile	21

Appendix C Capability index of composite geotechnical grid	22

Appendix D Capability index of geosynthetic clay liner	23

Aappendix E Capability index of High density polyethylene (HDPE) pipe （Water supply level）	24

Appendix F Capability index of Geocell	25

Explanation of Wording in this Specification	26

Reference Standard	27

Addition ：Explanation of the provisions	28

# 1总则

1.0.1  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，规范浓盐水蒸发塘规划、设计，防止浓盐水利用蒸发塘处置对环境造成污染，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、扩建化工企业生产过程中或化工工业园区产生的浓盐水用蒸发塘处置的规划、设计。其它工业企业或工业园区可参照执行。

1.0.3  浓盐水蒸发塘的设置应符合区域性环境保护规划和所在地区总体规划的要求。

1.0.4  浓盐水蒸发塘设计除应符合本标准的要求外，还应符合国家现行的有关的法令、法规、标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  浓盐水 Concentrated brine

原水中的硬度、原煤中的无机盐以及生产过程中添加的药剂及催化剂等产生的盐分进入煤化工企业生产排出的废水，处理达到相应排放标准后，将废水中的盐分经反渗透等方式浓缩产生的高含盐的废水。

2.0.2  蒸发塘 Evaporation pond

采用自然蒸发形式（包括辅助手段），通过在地面向下挖掘一定深度或筑坝的方式形成库容，设置人工防渗层用来储存和处置浓盐水的环保设施。

2.0.3  子系统 Subsystem

为方便维护，提高蒸发塘整体运行的安全及稳定性，蒸发塘在与进水流程垂直方向上的拆分。每个子系统均拥有完整的工艺流程单元，并具备一定的浓盐水处理能力。

2.0.4  区 Functional area

蒸发塘工艺流程中具备同一主要处理功能的单元的集合。

2.0.5  单元 unit

由基本坝或分隔坝围成，在蒸发塘工艺流程中具备处理功能的水池，是蒸发塘处理浓盐水工艺流程中的基本单位。

2.0.6  渗透系数 Permeability coefficient

渗透系数又称水利传导系数，是指单位水力梯度下通过单位面积的流量，单位为cm/s。表示流体通过孔隙骨架的难易程度。渗透系数愈大，透水性愈强。

2.0.7  人工防渗层 Artificial anti-seepage layer

为防止浓盐水渗漏污染土壤及地下水，在场地地面上铺设的由人工合成防渗材料构成的封闭防护层。

2.0.8  年蒸发量 Annual evaporation volume

水在自然条件下单位面积上的年蒸发体积。单位为m3/（m2*a）。用mm表示。2.0.9降水量 Precipitation volume

降水量是衡量一个地区降水多少的数据，是指从天空降落到地面上的液态和固态（经融化后）降水，没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度，单位用mm表示。

2.0.9  刚性防护层 Rigid protective layer

为防止蒸发塘在日常运行及清理结晶盐时破坏防渗层，在蒸发塘边坡及库底设置的由砂或素混凝土、凝石、炉渣、粉煤灰硬化层等刚性材料制成的保护层。

2.0.10  汇水面积 Watershed area

所有进入蒸发塘的降水的总受水面积。

2.0.11  占地面积 Land occupation

蒸发塘系统建设需要的总用地面积。包括蒸发塘主体、管理区、道路、绿化、围墙等所有子系统的占地面积之和。

2.0.12  净蒸发面积 Net evaporation area

蒸发塘在项目所在地自然气象条件下进行自然蒸发时的有效蒸发面积，即塘内浓盐水的水面面积。

2.0.13  干燥系数 Drying coefficient

蒸发量和降水量的比值，反映当地蒸发的强烈程度。

2.0.14  浓盐水蒸发折减系数 Concentrated brine evaporation reduction factor

同等条件下，浓盐水蒸发量与淡水蒸发量的比值。本标准中简称为蒸发折减系数。

2.0.15  大水面蒸发折减系数 Large water surface evaporation reduction factor

大面积水域上方蒸发量与同地区范围内，同等条件下该地区平均蒸发量的比值，反映大面积水域上方由于空气湿度大造成的蒸发量衰减程度。

2.0.16  皿蒸发量折算系数 Conversion factor of dish evaporation

皿蒸发量是当地气象部门通过表面皿测得的蒸发量数据，皿蒸发量折算系数是实际蒸发量与同一地区同等条件下表面皿蒸发量的比值，反映同等条件下该地区实际蒸发量由于各种自然条件原因造成的蒸发量衰减程度。

2.0.17  地基 ground

未经人工或机械处理的天然砂、土、石等材质的基层。

2.0.18  地基基础层 foundation

经过人工或机械进行清理、平整、压实等处理，满足蒸发塘建设需要的基层。

# 3 选址

## 3.1 一般规定

3.1.1  蒸发塘选址应符合当地的区域发展规划，且经过不少于两个方案技术经济比较综合考虑确定。

3.1.2  蒸发塘不应建于大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路、大型居民区附近地势较高处。

3.1.3  蒸发塘宜选址在日照强烈，降水量小，蒸发量大，暴雨径流和大规模地面汇水较少，土地供应相对宽松的地区。

3.1.4  选址应尽量减少土方工程量，便利生产管理。

3.1.5  蒸发塘不得设在下列地区：

珍稀动植物保护区和国家、地方自然保护区；

公园、风景区、旅游区、文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区；

军事要地、基地，军工基地和国家保密区；

国家规定的其他不得建设类似工程的区域。

## 3.2 水文地质要求

3.2.1  蒸发塘选址的地基基础层应具备足够的承载力满足蒸发塘使用后产生的荷载要求。

3.2.2  选址应避开断层、断层破碎带等复杂地质构造，溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

3.2.3  蒸发塘不得选址于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区以及河床及行洪道等容易被淹没的地区。

3.2.4  选址应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。

3.2.5  应避开有资料记载的地震带位置。

3.2.6  蒸发塘拟建场址的地基基础层距地下水位距离不应小于1.5m。

## 3.3 气象条件要求

3.3.1  蒸发塘应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民集中区距离应满足环境影响评价报告中规定的卫生防护距离的要求，且距离不能少于500m。

3.3.2  干燥系数小于2的地区不适宜进行蒸发塘的建设。

## 3.4 场地要求

3.4.1  蒸发塘宜选择在离厂区运输距离短、输送成本低的位置建设。

3.4.2  蒸发塘建设应尽量利用地形凹陷。

# 4 总体布置

4.0.1  蒸发塘系统建设应包括以下内容：主体土建工程、防渗系统、道路及附属工程、综合管理区、照明、排洪系统、防浪、围墙、监测系统、消防工程。

4.0.2  蒸发塘应根据进水含盐量及当地气象条件合理分区，一般宜分为调节区、蒸发区、过饱和结晶区、干盐区。需要通过分类结晶进行盐分分类回收的蒸发塘宜预留冷冻结晶浓盐水暂存区。

4.0.3  蒸发塘进水位置宜选择在蒸发塘地势较高的一侧。

4.0.4  蒸发塘道路应按使用功能和级别分类，满足不同性质的交通要求。

4.0.5  蒸发塘管理区应布置在建设地址常年主导风向的上风侧或侧面。

4.0.6  蒸发塘管理区宜布置在建设地址中地势较高处，以不受各类水害影响为宜。

4.0.7  蒸发塘场内道路两侧宜布置照明设施。

4.0.8  蒸发塘建设地区汇水面积内应设置截洪沟等排洪设施。

4.0.9  蒸发塘常年主导风向下风侧边坡外沿处宜设置防浪系统。

4.0.10  在风沙较大地区建设的蒸发塘，场址常年主导风向的上风向宜设置防沙系统。

4.0.11  蒸发塘建设地址周边应设置围栏，各蒸发区宜设置防护栏杆、安全设施及警示标志。

4.0.12  蒸发塘应设置监测设施。各蒸发单元均应设置渗漏监测井，蒸发塘周边应按环境影响评价要求设置本底井及污染监测井。

4.0.13  蒸发塘工程应统一规划，可分期实施。分期实施应满足调节、蒸发、结晶、干盐的工艺功能要求。

# 5 蒸发塘进水水质要求

5.0.1  进入蒸发塘的浓盐水含盐量不宜小于8000mg/L。

5.0.2  蒸发塘进水中含有油类的，其限值应满足《污水综合排放标准》（GB8978）中的一级标准限值。未经处理的含油污水应严禁进入蒸发塘。

5.0.3  蒸发塘进水中含COD的，其限值不应超过1000mg/L。

5.0.4  生活污水、未经处理的工业废水、含有超过国家规范要求限值的触媒、重金属等危险废物的污水严禁进入蒸发塘。

# 6 系统设计

## 6.1 蒸发塘主体设计

6.1.1  蒸发塘主体占地面积由蒸发塘净蒸发面积、蒸发塘超高高度投影面积以及蒸发塘生产调节预留深度的投影面积共同组成。蒸发塘超高高度产生的投影面积以及蒸发塘生产调节预留深度的投影面积应计入蒸发塘主体占地面积。

6.1.2  蒸发塘净蒸发面积应由下式确定，并经过按照进出水含盐量计算的净蒸发面积复核：

其中：Sj—蒸发塘净蒸发面积，m2；

Q—排入蒸发塘的年进水总量，m3/a；

K—大水面蒸发折减系数，经过现场试验确定，可参考经验参数；

q1—项目建设地区年平均蒸发量，mm/a；

q2—项目建设地区年平均降水量，mm/a。

6.1.3  蒸发塘深度的确定：

6.1.3.1  蒸发塘深度应包括以下三部分：

1  蒸发塘有效水深：

H=Q/Sj；

2  蒸发塘超高高度：

其中：Hc—超高高度，m；

H1—最大风浪高度，m；

H2—暴雨调洪高度，m；

H3—设计安全预留高度，m。

超高高度不宜低于0.5m。

3  蒸发塘生产调节预留深度（Hy）

蒸发塘预留深度应考虑蒸发塘在进水量、蒸发量、降水量上因季节或气候原因存在的不均衡情况。在设计时应综合考虑月最低蒸发量、最大降水量、系统最大进水量，事故状态等各种不利条件进行深度核算并按照计算结果确定生产调节预留深度。生产调节预留深度不宜低于0.5米。

6.1.3.2  蒸发塘蒸发区深度宜在2-4米之间。

6.1.4  蒸发塘计算应综合当地气象资料中的蒸发量及降水量按月对比进行库容复核，蒸发塘库容不得低于全年蒸发不利阶段内的浓盐水进水量。

6.1.5  蒸发塘分区原则：

6.1.5.1  各区面积应由累计含盐浓度计算确定。

6.1.5.2  累计含盐浓度应由蒸发塘进水的含盐量、浓盐水全组分分析数据和各蒸发区的蒸发量计算得出。

6.1.5.3  调节区宜设置低中高三种液位。

6.1.5.4  蒸发浓缩区末端含盐废水的浓度应达到饱和结晶浓度。

6.1.5.5  过饱和结晶区内各单元面积宜小于蒸发浓缩区。

6.1.5.6  干盐区内各单元有效深度不宜超过1米。

6.1.6  蒸发塘的分组和调节

6.1.6.1  蒸发塘应至少分成两组并列运行的子系统。

6.1.6.2  每个子系统宜留有适当的生产调节容积。

6.1.7  蒸发塘的单元划分宜满足并行原则，并具备调节水量功能，在池型选择时应满足处理工艺的要求，排列整齐，结合地形，尽量节省占地面积。单个单元面积不宜超过4万平方米。

6.1.8  结晶体收集系统

6.1.8.1  蒸发塘应根据结晶盐泥处置实际情况设置结晶体收集系统，收集系统由干盐池、结晶盐泥收集机械、输送机械、脱水干化机械和转运机械等组成。

6.1.8.2  蒸发塘中的盐泥应进行脱水后转运至结晶盐泥安全处置单元或综合利用。

6.1.8.3  结晶体收集周期视项目具体运行情况现场确定，以不影响蒸发塘系统运行为准则。

## 6.2 基础处理

### 6.2.1  场地平整

6.2.1.1  场地平整应保证蒸发塘排水所需的最小坡度，平整后的池底各区域均应坡向蒸发塘各区内单元的渗漏监测井。

6.2.1.2  场地平整应为地基基础层上防渗层施工提供力学性质稳定的基础。

6.2.1.3  场地平整应与地基基础层处理结合，按场地高程顺序施工。

### 6.2.2  地基基础层处理

蒸发塘地基基础层处理应满足下列要求：

1  在浓盐水荷载作用下，处理后的地基基础层沉降变形量应在结构设计允许范围内；

2  当场区地下水水位较高时，处理后的地基基础层应能对场区地下水进行有效导排；

3  地基基础层处理时应对蒸发塘建设范围内的裂隙进行弥合。

4  处理后的地基基础层压实度、平整度、清洁度、坡度等应满足防渗系统的铺设要求。

5  地基基础层处理中应包括对防渗层铺设后的地基基础层排气、排水处理措施。

## 6.3 坝体设置

### 6.3.1  一般要求

蒸发塘坝体设置应根据区域的地形条件、排水、施工条件等因素，通过技术经济比较确定。

### 6.3.2  坝顶高度

坝顶高度等于蒸发塘设计深度。

### 6.3.3  坝型选择

坝型的选择应结合筑坝材料的储量、开采运输条件、地质条件、抗震设防烈度等因素综合考虑后确定。

### 6.3.4  筑坝材料

6.3.4.1  筑坝材料的选择应符合下列规定：

1  具有或经处理后具有与其使用目的相适应的工程性质并具有设计寿命内的稳定性；

2  有机质含量（按质量计）不大于5%，有较好的塑性和渗透稳定性，浸水与失水时体积变化小；

3  优先在蒸发塘选址内就地取材，少占或不占场外场地；

4  筑坝材料的选择应考虑开采、运输、压实和季节等影响因素；

5  满足工艺技术要求和环境保护措施要求；

6  沼泽土、膨润土、地表土不应作为筑坝材料使用；

7  膨胀土、施工困难的干硬粘土、冻土、分散性粘土不宜作为填筑料，必须采用时，应根据其特性采取相应的措施弥补其特性的不足；

8  湿陷性黄土或黄土状土可用于填筑坝体，但压实后应不再具有湿陷性；

9  砾石土在填筑时不得发生粗料集中架空现象。

6.3.4.2  分隔坝外坡保护材料应符合下列要求：

1  当采用石料护面时，应选用质地致密、耐风化的石料；

2  当采用草皮护面时，应选用易生根、耐旱、耐碱的草类；

3  当采用人工混凝土块体护面时，应满足强度及抗冻要求；

4  石料宜选取耐盐化腐蚀的石料，不得有碱骨料反应。

6.3.4.3  坝体填筑应根据材料性质、气候条件、地震烈度等情况综合选定。

### 6.3.5  坝顶设施

6.3.5.1  坝顶最小宽度应考虑坝顶运行检修道路、机械施工、作业机械通行等要求，行车道路一般不宜小于4m，人行道路一般不宜小于2m。当坝顶兼做交通道路时，宽度应根据道路通行标准确定和设计。

6.3.5.2  坝顶盖面材料可采用压实的砂砾石、碎石、泥结石或现浇混凝土。当有交通道路要求时，应按《厂矿道路设计规范》（GBJ22）标准设计执行。

6.3.5.3  坝顶应设置横向排水坡度，坡度满足排水要求。

6.3.5.4  坝顶宜设置照明设施。

### 6.3.6  坝坡构造

6.3.6.1  坝坡坡比应按坝高、坝体材料、坝基条件、抗震设防烈度、风浪对坝体安全性的影响等因素，经稳定性计算确定，但不宜陡于1:1.5。对于占地面积等条件限制的坝体，可以使用土工格栅加筋土结构，需对加筋土坝的安全稳定性做出计算评估。

6.3.6.2  坝体外坡面宜设置护坡。

6.3.6.3  护坡可选用干（浆）砌块石、种植草皮、混凝土框格填土、土工格室填土、膜袋混凝土等措施处理。

## 6.4 防渗系统

### 6.4.1  基本规定

6.4.1.1  蒸发塘各单元必须设置人工防渗系统。

6.4.1.2  设计文件中应明确提出防渗层施工技术要求。

### 6.4.2  防渗系统的结构

6.4.2.1  蒸发塘防渗系统结构自下而上为：地基基础层—保护层—下层防渗层—渗漏监测层—上层防渗层—保护层。

6.4.2.2  蒸发塘渗漏监测层应设置渗漏收集排放设施，及时收集排出渗漏的浓盐水。

6.4.2.3  防渗系统施工完成后，必须对防渗层进行破损检测，找出施工造成的破损孔洞，修补完好并确认合格后才能投入运营。

6.4.2.4  蒸发塘防渗层结构

1  在地基基础层渗透系数大于1.0*10-5cm/s时，宜选择以下两种防渗结构：

或

2  在地基基础层渗透系数小于1.0*10-5cm/s时，宜选择以下两种防渗结构：

或

### 6.4.3  人工防渗材料的选择

6.4.3.1  防渗层应选择聚乙烯土工膜作为主要人工防渗材料，所有人工防渗材料不得含有再生料。

6.4.3.2  人工防渗层的渗透系数应不大于10-12cm/s。

6.4.3.3  人工防渗层应采取双层复合防渗结构，其中土工膜应满足以下要求：

1  防渗层的土工膜厚度不应低于2.0mm；

2  土工膜的幅宽不应低于8m；

3  粉状土或砂土等土质过细的地基基础层上铺设的人工防渗层不宜采用糙面土工膜。

4  土工膜应满足抗老化及抗紫外线的要求。

6.4.3.4  监测层应设置在两层土工膜之间。监测层排水材料宜采用复合土工排水网或长丝无纺土工布，监测材料宜采用带有电信号的在线导线监测层。

6.4.3.5  土工膜上应选用不低于400g/m2的长丝无纺土工布进行保护。

6.4.3.6  排水系统管道设置应满足工艺需要，适合当地气候，管道材质宜选用高密度聚乙烯给水级别。

## 6.5 蒸发塘道路及附属工程

6.5.1  蒸发塘道路及附属工程应包括环场的主干道、各子系统间的次干道，各单元分隔坝上的支道以及路肩。

6.5.2  环场主干道宜采用混凝土路面，宽度应满足项目具体需求但不宜小于6米；

6.5.3  次干道宜采取混凝土路面，宽度满足项目需求，但不宜小于4米；

6.5.4  支道可采用泥结碎石或渣土路面，根据项目不同可不走机动车，路面宽度不宜小于2米；

6.5.5  蒸发塘道路的路肩宜设置在防渗系统的锚固沟内。

6.5.6  防渗系统锚固沟宜设置在蒸发塘边坡外沿1米以外处，锚固沟宽度不宜低于0.8米，深度不宜低于1米。锚固沟内的防渗材料应满铺并做好后期封场预留。

## 6.6 综合管理区

6.6.1  蒸发塘应设置综合管理站和机修车间。

6.6.2  蒸发塘综合管理站供水、排水、供电、供暖、消防、通讯等设施应符合相应规范要求，可视项目情况从主场区配套或在管理站附近就近解决。

6.6.3  运行管理人员产生的生活污水应设置处理设施或用密闭罐车送主场区污水处理设施进行处理，不得排入蒸发塘。

## 6.7 场区管线

6.7.1  蒸发塘场区管线包括蒸发塘内的收集及输送管线。

6.7.2  蒸发塘场区内应根据项目具体情况及处理规模，设置足够的临时排水机械，保证蒸发塘出现渗漏时事故水的及时转运。

## 6.8 排洪设计

6.8.1  蒸发塘应设置拦洪坝、截洪沟、隧洞等满足防洪要求的自流式排洪设施。蒸发塘不得采用以水泵等机械为主的排洪方式。

6.8.2  洪水计算应取当地有关部门提供的水文参数及现场调查结果的较大值。

## 6.9 防浪防沙系统

6.9.1  风沙较大地区建设的蒸发塘宜设置防沙系统。

6.9.2  防沙系统的设计应以可靠、经济，并减少运行时的清理工作量为原则。

6.9.3  蒸发塘宜设置防浪设施。

6.9.4  防浪设施宜结合地形、地基基础层、设置位置等因素进行设计。

6.9.5  防浪设施在高程上可作为蒸发塘护栏的一部分。有防浪涌装置存在的蒸发塘边坡设置的栏杆处不宜再设置检修门。

## 6.10 库区监测系统

6.10.1  蒸发塘的每个单元均应设置渗漏监测井。

6.10.2  设置渗漏监测井的坝上不宜行驶机动车。

6.10.3  在蒸发塘上游应设置本底井，在蒸发塘下游及周围环境敏感点应设置监测井。监测井的数量及位置应符合国家相关规范和项目环境影响评价报告的要求。

6.10.4  蒸发塘的每个单元均应设置监测层。

## 6.11 照明

6.11.1  蒸发塘区域内宜设置照明设施。

6.11.2  蒸发塘照明系统宜布置在主干道旁，照度满足项目使用要求。

## 6.12 生产机械

6.12.1  蒸发塘应配备满足生产生活及运行需要的运输工具。

6.12.2  蒸发塘应配备水泵等机械设备，设备数量应满足蒸发塘正常运行及事故时的使用需要。

6.12.3  蒸发塘应配备清理及运输盐泥、结晶盐的运行机械。

## 6.13 应急系统及安全防护

6.13.1  蒸发塘管理站应配备必要的设备及设施预防地震、暴雨、雷电、大雪等极端自然天气的危害以及突然停水、停电、火灾等意外事故发生。

6.13.2  蒸发塘设计时应在蒸发塘建设范围内预留足够的空地作为人员应急疏散用场地。

6.13.3  蒸发塘管理站内宜安装应急排水设备，管理站内配电室及中央控制室应采用架空地板。

6.13.4  管理站内宜备有应急发电设备，应急使用时间应满足相关电气设计标准。

6.13.5  管理站内应备有应急取暖设施，保证采暖设备故障时的室内温度。

6.13.6  蒸发塘各蒸发单元周边宜配备护栏并每日检查，护栏有效高度不应低于1.2m。每个蒸发单元宜配备足够数量的救生设施。

6.13.7  蒸发塘管理站应配备必要的医疗包及救生包。

6.13.8  蒸发塘设计应满足国家相关消防规范的要求。

6.13.9  建设单位应制定蒸发塘发生事故时的应急预案。

6.13.10  安全防护设计要求应符合国家相关标准规范的规定。

# 7 封场设计

7.0.1  蒸发塘达到设计使用年限或由于其他因素不再继续使用时应进行终场封闭处理。

7.0.2  蒸发塘的封场应在蒸发塘内浓盐水处理完毕后进行。

7.0.3  蒸发塘封场结构自下而上应为：基础层（含排气层）—防渗层—排水层—覆盖层。

7.0.4  蒸发塘封场基础层应取自然土填平压实，从蒸发塘中心向四周留出适当坡度。

7.0.5  防渗层应采用不低于1.5mm的HDPE土工膜。

7.0.6  防渗层上应铺设不低于1400g/m2的复合土工排水网或等效的排水材料作为排水层。排水材料要求有足够的导水率，确保覆盖层土体不能达到饱和状态。

7.0.7  在排水层上铺设不低于500mm厚的原土作为覆盖层。

7.0.8  转作他用的蒸发塘按照相应的规范要求进行封场处理，须经地质、设计、环保、勘察等相关单位论证后执行。

# 附录 蒸发塘用主要土工防渗材料技术指标

## 附录A  高密度聚乙烯（HDPE）土工膜性能指标

表A.1   土工膜宽度及偏差

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度/mm |  | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| 偏差 % | 光面 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 |
|  | 糙面 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 |

表A.2    土工膜厚度及偏差

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光面 | 厚度/mm | 0.5 | 0.75 |  | 1.00 |  | 1.25 | 1.50 | 2.00 |  | 2.50 |  | 3.00 |
|  | 极限偏差/mm | +0.05 | +0.08 |  | +0.10 |  | +0.13 | +0.15 | +0.20 |  | +0.25 |  | +0.30 |
|  | 平均偏差/% | ≥0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 糙面 | 厚度/mm | 1.00 |  | 1.25 |  | 1.50 |  | 2.00 |  | 2.50 |  | 3.00 |  |
|  | 极限偏差/mm | +0.15 |  | +0.19 |  | +0.23 |  | +0.30 |  | +0.38 |  | +0.45 |  |
|  | 平均偏差/% | ≥-5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3 土工膜外观质量

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切口 | 平直，无明显锯齿现象 |
| 2 | 穿孔修复点 | 不允许 |
| 3 | 机械（加工）划痕 | 无或不明显 |
| 4 | 僵块 | 每平方米限于10个以内。直径小于或等于2.0mm，截面上不允许有贯穿膜厚度的僵块 |
| 5 | 气泡和杂质 | 不允许 |
| 6 | 裂纹、分层、接头和断头 | 不允许 |
| 7 | 糙面膜外观 | 均匀，不应有结块、缺损等现象 |

表A.4 光面HDPE土工膜技术性能指标

| 序号 | 指标 | 测试值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm |
| 1 | 最小密度/(g/cm3) | 0.939 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屈服强度（应力）/(N/mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
|  | 断裂强度（应力）/(N/mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
|  | 屈服伸长率/% | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断裂伸长率/% | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度/N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 4 | 穿刺强度/N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 5 | 耐环境应力开裂 （单点切口恒载拉伸法）/h | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 碳黑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳黑含量（范围）/% | 2.0-3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1级或第2级，属于第3级的不应多于1次。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氧化诱导时间（OIT） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准OIT/min 或 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压OIT/min | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 85℃烘箱老化（最小平均值） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘烤90d后，标准OIT的保留/% 或 | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘烤90d后，高压OIT的保留/% | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗紫外线强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线照射1600h后，标准OIT的保留/% 或 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线照射1600h后，高压OIT的保留/% | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水蒸气渗透系数 g*cm/(cm2*s*Pa) | ≤1.0*10-13 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 尺寸稳定性/% | +2 |  |  |  |  |  |  |

表A.5 糙面HDPE土工膜技术性能指标

| 序号 | 指标 | 测试值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm |
| 1 | 毛糙高度/mm | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最小密度/(g/cm3) | 0.939 |  |  |  |  |  |
| 3 | 拉伸性能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屈服强度（应力）/(N/mm) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
|  | 断裂强度（应力）/(N/mm) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
|  | 屈服伸长率/% | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 断裂伸长率/% | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度/N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 4 | 穿刺强度/N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 |
| 5 | 耐环境应力开裂（单点切口恒载拉伸法）/hr | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | 碳黑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳黑含量（范围）/% | 2.0-3.0 |  |  |  |  |  |
|  | 碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1级或第2级，属于第3级的不应多于1次。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 氧化诱导时间（OIT） |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准OIT/min 或 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 高压OIT/min | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | 85℃烘箱老化（最小平均值） |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘烤90d后，标准OIT的保留/% 或 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | 烘烤90d后，高压OIT的保留/% | 80 |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗紫外线强度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线照射1600h后，标准OIT的保留/% 或 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线照射1600h后，高压OIT的保留/% | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水蒸气渗透系数 g*cm/(cm2*s*Pa) | ≤1.0*10-13 |  |  |  |  |  |
| 12 | 尺寸稳定性/% | +2 |  |  |  |  |  |

## 附录B  长丝无纺土工布性能指标

表B    长丝无纺土工布性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称断裂强度/(kN /m) |  | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 纵横向断裂强度/(kN/m) ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 2 | 纵横向标准强度对应伸长率/% | 40-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CBR顶破强力/kN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | 纵横向撕破强力/kN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
| 5 | 等效孔径O90(O95)/mm | 0.05-0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垂直渗透系数/(cm/s) | K×(10-1-10-3) 其中K=1.0-9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 厚度/mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
| 8 | 幅宽偏差/% | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单位面积质量偏差/% | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、规格按断裂强度，实际规格介于表中相邻规格之间，按线性内插法计算相应考核指标；超出表中范围时，考核指标由供需双方协商确定。 2、实际断裂强度低于标准强度时，标准强度对应伸长率不作符合性判定。 3、第8项-第9项标准值按设计或协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录C  复合土工排水网性能指标

表C    复合土工排水网性能指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量/(g/m2) | ≥1000且不小于规定值 |
| 厚度/(mm) | ≥5.0 |
| 网孔尺寸（a×b）/(mm) | ≥（10+1）×（10+1） |
| 宽度偏差/( m) | +0.06 0 |
| 长度偏差/( m) | +1 0 |
| 拉伸屈服强度/（kN/m） | 纵、横向≥6.0 |
| 密度/( g/m3) | ≥0.94 |

以上为排水网检测指标，两侧200g/m2土工布检测按照GB/T15788-2005《土工布及有关产品 宽条拉伸实验》及GB/T 13762-2009《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》测试。

## 附录D  钠基膨润土衬垫性能指标

表D  钠基膨润土衬垫性能指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 膨润土防水毯单位面积质量/(g/m2) | ≥4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨涨指数/(ml/2g) | ≥24 |
| 吸蓝量/(g/100g) | ≥30 |
| 拉伸强度/(N/100mm) | ≥600 |
| 最大负荷下伸长率/% | ≥10 |
| 剥离强度/(N/100mm)非织造布与编织布 | ≥40 |
| 渗透系数/(m/s) | ≤5.0×10-11 |
| 耐净水压 | 0.4MPa，1h，无渗漏 |
| 滤失量/ml | ≤18 |
| 膨润土耐久性/（ml/2g） | ≥20 |

## 附录E  高密度聚乙烯（HDPE）给水管道性能指标

表E  高密度聚乙烯管道性能指标

| 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 内外表面清洁、光洁、光滑，不允许有气泡、明显划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷。管端应切割平整，并与管轴线垂直 |
| 外径尺寸，mm | 根据送检管径依标准要求 |
| 碳黑含量,质量% | 2.5+0.5 |
| 氧化诱导时间(200℃)，min | ≥20 |
| 熔体流动速率（5kg，190℃），g/10min | 与产品标称值的偏差不超过+25% |
| 拉伸断裂伸长率，% | ≥350 |
| 纵向回缩率（110℃），% | ≤3 |

不同原材料、不同管径管材的使用寿命、设计应力、壁厚、直径、公称压力、静液压强度、抽样方案等要求按相关国家标准执行，本标准不做具体规定。

## 附录F  土工格室性能指标

表F  土工格室性能指标

| 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境应力开裂F50，h |  | ≥800 |
| 低温脆化温度，℃ |  | ≤-50 |
| 维卡软化温度，℃ |  | ≥112 |
| 氧化诱导时间，min |  | ≥20 |
| 格室片的拉伸屈服强度，MPa |  | ≥20.0 |
| 焊接处抗拉强度，N/cm |  | ≥100 |
| 格室组间连接处抗拉强度，N/cm | 格室片边缘 | ≥200 |
|  | 格室片中间 | ≥120 |

# 本标准用词说明

1为方便在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……中规定（或要求）”。

# 引用标准名录

《污水综合排放标准》（GB-8978）

《地下水质量标准》（GB/T 14848）

《土工合成材料 聚乙烯土工膜》（GB/T17643）

《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234）

《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》（GB/T17639）

《钠基膨润土防水毯》（JG/T193）

《土工合成材料 塑料土工网》（GB/T19470）

《给水用聚乙烯(PE)管材》（GB/T13663）

《土工合成材料 塑料土工格室》（GB/T19274）

《碾压式土石坝设计规范》（SL274）

《厂矿道路设计规范》（GBJ22）

《城市道路照明设计标准》（CJJ45）

《制盐工业术语》（GB/T19420）

《海水水质标准》（GB3097）

《防洪标准》（GB50201）

《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）

《工程测量规范》（GB50026）

《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201）

《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79）

《岩土工程验收和质量评定标准》（YB9010）

《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204）

《建筑设计防火规范》（GB50016）

《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17）

《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112）

中华人民共和国行业标准

浓盐水蒸发塘设计标准

HG/TXXXXX-201X

# 条文说明

目  录

1总则	31

2 术语	32

3 选址	33

3.1 一般规定	33

3.2 水文地质要求	33

3.3 气象条件要求	33

3.4 场地要求	34

4 总体布置	35

5 蒸发塘进水水质要求	37

6 系统设计	38

6.1 蒸发塘主体设计	38

6.2 基础处理	41

6.3 坝体设置	41

6.4 防渗系统	43

6.5蒸发塘道路及附属工程	45

6.6综合管理区	45

6.7场区管线	45

6.8 排洪设计	46

6.9 防浪防沙系统	46

6.10 库区监测系统	46

6.11照明	46

6.12 生产机械	46

6.13 应急系统及安全防护	47

7 封场设计	48

# 1总则

1.0.1  本条为制定本标准的编制依据和目的。为了使蒸发塘这一处置工艺在现代化工包括现代煤化工高含盐废水处置中更好的发挥作用，使浓盐水蒸发塘的规划、设计有据可依，防止利用蒸发塘处置浓盐水对环境造成污染，制定本标准。

1.0.2  本条明确本标准的适用范围。现阶段，煤化工、包括煤制燃料工程，在生产过程中，不可避免的要排放大量的含盐废水。这些废水如果用传统工艺来处理，因为盐的存在，很难达到目的，或者投资巨大。新建、改扩建的煤制燃料企业或工业园区在条件适宜的情况下，利用蒸发塘这种处置设施来处理浓盐水，是经济和科学的。

1.0.3  蒸发塘的建设是一项直接影响环境的工程，占地面积大，涉及的因素复杂。所以，要充分的考虑当地的区域发展规划并符合区域性环境保护规划。

1.0.4  目前我国尚没有关于蒸发塘设计方面的标准和规范，本标准在执行过程中，不应与国家现行的相关法令、法规的规定相悖。

# 2 术语

2.0.8  年蒸发量

按气象学定义，年蒸发量是水在自然条件下单位面积上的年蒸发体积。此处考虑与降水量的定义匹配，经换算后用mm表示。

# 3 选址

## 3.1 一般规定

蒸发塘属于工业废水及固体废弃物综合处理的一种设施，本节规定了蒸发塘选址时应考虑的各种影响因素。

3.1.1  蒸发塘本身属于环境工程设施，但是在建设过程中和建成以后，不要给当地的生态环境带来不良影响，因此，还是要进行环境影响评价，并考虑多方面的影响因素，经过比选后确定。

3.1.2  蒸发塘使用功能决定了其蓄水量是很大的，而且需要在一个很长的时期保持这样的状态。在此期间，不可避免的要承受大的雨量进入，为避免突发的意外发生给其它设施和居民带来破坏和影响，蒸发塘建在本款所列设施的地势低洼处，能避免破坏所带来的影响。

3.1.3  本款所列内容是基于蒸发塘的使用功能，日照强烈、蒸发量大于降雨量将有利于蒸发塘发挥其作用。

3.1.4  蒸发塘建设涉及的土方量巨大，因此选址时可借助地形以减少土方量。

3.1.5  本款规定了不得作为蒸发塘场址的区域。

## 3.2 水文地质要求

本节为蒸发塘选址时应考虑的水文地址条件及要求，蒸发塘投入运行后接纳物为含盐废水，含盐废水具有流动性大，重量大，对基础的动荷载及剪切力大，渗漏后对自然环境影响大，影响范围广等特点。基于上述情况，蒸发塘在进行建设地址选择时，地基承载力满足设计规定的要求，是为了避免地基下沉的影响，特别是不均匀沉降或局部沉降的影响。因此，在选址时避开不均匀地基、断层、溶洞、地震带等地质不稳定区域，避开水源地等直接与人的生活紧密相连的区域，也不选择在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，以防发生突发性事件时无法应对。为了防止由于地下水过高导致蒸发塘防渗系统上浮漂移，蒸发塘建设地址的天然基础层地表与地下水位的距离不小于1.5m。如果建设地点附近选址均不满足要求，可以设置地下水导排系统降低地下水位，并在蒸发塘使用通水前每日监测地下水水位高度，超过要求值时及时采取人工降水措施。

## 3.3 气象条件要求

3.3.1  本条是对蒸发塘建设地址由于气象方面给周边社会环境带来影响而提出的要求。煤化工行业浓盐水成分复杂，在自然蒸发过程中可能产生对人身有害的气体和不良气味。蒸发塘建设地址选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，以及蒸发塘建设地址红线距周围居民集中区规定的最短距离等条件，都是为了不使蒸发塘运行时产生的气味对居民点带来影响。

3.3.2  本条是对蒸发塘建设地址选择的自然环境要求。采用自然蒸发为主的蒸发塘比较适宜建设在蒸发量大于降水量的地区。在降水量与蒸发量差距不明显的地区不适宜采取自然蒸发塘这种处理工艺。

## 3.4 场地要求

3.4.1  本条规定了蒸发塘选址的一个原则，即在满足其他选址要求的条件下优先选择浓盐水输送距离短、成本低廉的地址进行蒸发塘建设。

3.4.2  本条规定了蒸发塘选址的地形选择原则，利用地形主要是指两个方面，一是利用地形可以降低土方工程量，二是利用地形可以使蒸发塘在运行时的能耗减少。

# 4 总体布置

4.0.1  本条规定了常规蒸发塘的系统组成，根据项目具体情况在设计时可自行添加子系统，比如，地下水较高的地区或需要通过蒸发塘实现盐分分类结晶的可以设置场区管线系统。但是，与蒸发塘工艺密切相关的主体土建工程、防渗系统、监测系统不能取消。

4.0.2  本条规定了蒸发塘的系统组成。蒸发塘是浓盐水的处理构筑物，而不是存储构筑物，蒸发塘在进行设计时需要满足其处理功能。本条中的几个区是根据其使用性质命名。如果蒸发塘设计时需要分类分盐，蒸发塘将氯化钠结晶后，需要将含有硫酸盐及硝酸盐的浓盐水在暂存区暂存，待气温降低后，将此部分浓盐水重新注入蒸发塘进行硫酸钠和硝酸钠的结晶及收集。

4.0.3  本条规定了蒸发塘进水方向的布置原则中的就近原则。主要有两个方面，一是使浓盐水输送距离尽量短，在条件允许的情况下，蒸发塘进水方向选择在蒸发塘靠近主厂区排水方向的一侧可以减少浓盐水排放管道的工程量，节约建设投资；二是使蒸发塘进水的能耗尽量减少，蒸发塘进水方向选择在蒸发塘布置位置地形图上地势较高的一侧，是为了使浓盐水通过重力自流经过各蒸发单元，可以不采用机械提升，以节约能源。

4.0.4  本条规定了蒸发塘道路在设计时的分类原则，具体设计原则在系统设计中的道路及附属工程中说明。

4.0.5  本条规定了蒸发塘管理区的布置原则。出于健康防护的需要，管理区设置在蒸发塘所在区域常年主导风向的上风侧或侧面可以避免蒸发塘运行过程气味对下风向的影响。

4.0.6  蒸发塘管理区是蒸发塘管理人员进行生产管理的场所，蒸发塘的监控系统、电气控制系统均设置在管理区内，也是蒸发塘管理人员较为集中的地点。由于蒸发塘内浓盐水体积较大，为避免意外造成人员伤亡，在满足本标准总体布置中关于管理区选址的其他要求后，如果能将管理区布置在蒸发塘建设地址中的地势较高处，可以减少发生溃坝或暴雨等极端情况时各种水害对管理区造成的不良影响。

4.0.7  蒸发塘场内道路两侧布置照明设施是为了保证蒸发塘在夜间出现事故时保持正常视距及光源。照明系统的具体设计原则在系统设计中的照明系统中说明。

4.0.8  蒸发塘建设地区汇水面积内设置排洪系统是为了防止极端天气（如暴雨时山洪大量涌入蒸发塘）造成蒸发塘不能正常使用，甚至发生溃坝。排洪系统的具体设计原则在系统设计中的排洪系统中说明。

4.0.9  蒸发塘各蒸发单元面积超过10000m2时，在风力的作用下，蒸发塘的边坡易受到波浪的冲刷，而蒸发塘建设地址常年主导风向下风侧边坡受到的冲刷更为严重，设置防浪涌系统可以避免长期的冲刷对坝体造成损坏。防浪系统的具体设计原则在系统设计中的防浪防沙系统中说明。

4.0.10  有风沙地区建设的蒸发塘，在场址上风向设置防沙系统可以避免大风扬尘天气沙尘进入蒸发塘处理单元影响蒸发塘处理效果及减少库容。防沙系统的具体设计原则在系统设计中的防浪防沙系统中说明。

4.0.11  蒸发塘建设地址周边设置围墙是为了规范蒸发塘运行管理，防止无关人员及野生动物进入蒸发塘厂区；各蒸发单元设置防护栏杆并在每个蒸发单元栏杆上布置救生圈等救生设施及小心落水等安全警示标志，可以有效防止运行人员意外落水造成人身伤亡。

4.0.12  蒸发塘内的高浓盐水如发生渗漏，将造成土壤盐碱化。因此，在蒸发塘建设范围内需设置监测系统进行日常巡检。蒸发塘防渗层采取双层HDPE土工膜，监测系统对上层土工膜和下层土工膜的渗漏均进行监测。各子蒸发单元设置的渗漏监测井是用来监测两层HDPE土工膜之间是否有浓盐水渗出，从而判断上层土工膜是否发生渗漏；蒸发塘周边设置的污染监测井是用来和本底井对照。

4.0.13  由于蒸发塘工程占地面积较大，在项目筹建过程中应统一规划，保证建设用土地的面积充足。为了更有效的使用资金，作为主体工程的配套环保设施，蒸发塘的建设要和主体工程的规模相适应，并随着主体工程的扩建逐步扩大，分期实施。作为浓盐水的处理设施，分期实施的蒸发塘在建设时必须满足蒸发塘作为浓盐水处理构筑物的调节、蒸发、结晶、干盐的工艺使用要求。即分期建设的最小规模不能低于一个子蒸发系统，不能将以上功能分区分别分期建设。

# 5 蒸发塘进水水质要求

5.0.1  本条是对进入蒸发塘的浓盐水的含盐量的最低要求。煤制燃料行业浓盐水中盐分的来源主要为原水中的硬度、煤中的无机盐及化学水处理过程中添加的药剂。蒸发塘占地面积大，如进入塘内自然蒸发的浓盐水含盐量过低，会使水量增大并造成土地的浪费。对于含盐量较低的浓盐水通过蒸发塘进行处理前可以首先通过物理浓缩等工艺减少水量，提高盐浓度，以减少建设投资。以我国目前建设的新型煤化工项目分析，浓缩前的含盐废水中的盐含量多处在1000-2000mg/l范围内，浓缩比例一般在75%-90%。本条规定的进入蒸发塘的浓盐水含盐量限值是经济可行的。

5.0.2  蒸发塘在通过自然蒸发处理浓盐水时，如进水中油类含量过高，油类物质会在蒸发塘水面上形成油膜，严重时甚至使蒸发塘失效。因此，必须对进入蒸发塘的浓盐水中的油类含量做出限制。

5.0.3  煤制燃料行业产生的工业废水成分复杂，在进入蒸发塘之前已经通过了生物处理、化学处理、物理处理等多种水处理工艺，并达到了国家相应的排放标准。处理后的废水经过减量浓缩后，水中残留的COD会因减量而富集，造成进入蒸发塘的浓盐水中COD含量远高于浓缩前的废水。这部分COD多属于大分子、难降解的有机污染物，进入蒸发塘后，不但影响浓盐水蒸发效果，也会产生不良气味。根据含盐废水浓缩前的排放限值要求及目前浓缩工艺的技术条件，本条对进入蒸发塘的COD浓度限值做出规定。

5.0.4  蒸发塘是浓盐水处理设施，兼有调蓄功能，不是污水存储设施。其他污水、未经处理的工业废水不能排入蒸发塘处理。含有的触媒、重金属等危险废物超过国家相关标准规定限值的煤制燃料行业生产废水经处理达标后方可进入蒸发塘处理。

# 6 系统设计

## 6.1 蒸发塘主体设计

6.1.1  本条所述为蒸发塘主体占地面积计算时考虑的因素。占地面积是由条文中所列的几个部分共同组成的。

6.1.2  本条是蒸发塘净蒸发面积的计算公式。煤制燃料行业蒸发塘多建设于降水量小，蒸发量大的地区，蒸发塘在自然蒸发过程中上方水蒸汽浓度远大于建设地点其他地区，蒸发塘上方蒸发量一般会小于建设地点给定的蒸发量。浓盐水蒸发量小于淡水蒸发量。因此，实际蒸发量应由现场实验得出准确数据。不具备现场实验条件的，可参考类似气候地区的同类项目经验数据。根据摊晒制盐行业的经验数据，净蒸发面积超过100万m2以上时，大水面蒸发折减系数在南方及沿海地区一般为0.8-0.85，华北地区一般为0.7-0.75，内蒙古中西部及新疆等干旱地区为0.5-0.6。面积小于100万m2的蒸发塘在设计时大水面蒸发折减系数可不考虑。

蒸发塘净蒸发面积应根据下列原则确定：

1  计算净蒸发量的根据应为蒸发塘建设地区的年平均降水量及年平均蒸发量，净蒸发量是影响盐产量的关键因子，多组分浓盐水蒸发与海盐生产类似。

2  按照年进水总量及项目运行时间确定平均每月排入蒸发塘的浓盐水量，在进行设计计算时，需要按照每月的蒸发量、降雨量及蒸发塘进水量进行逐月比对，判断蒸发塘运行的最不利周期并制定相应措施。

3  蒸发塘的净蒸发面积为蒸发塘年进水总量与经蒸发系数折减后的年净蒸发量的商。

4  蒸发塘在进行具体分区设计时，需要根据进水及出水的含盐量计算蒸发面积。该蒸发面积计算完成后，与通过年进水总量和经蒸发系数折减后的年净蒸发量计算出的净蒸发面积进行复核，取二者之中的较大值作为项目的净蒸发面积。

6.1.3  蒸发塘深度的确定：

6.1.3.1  本款规定了蒸发塘深度的设计原则，蒸发塘深度由蒸发塘内的有效水深、蒸发塘超高高度、蒸发塘生产调节预留深度三部分组成。其中蒸发塘有效水深通过蒸发塘年进水总量及净蒸发面积计算获得。顶部超高根据具体项目的水文地质、气象信息等预留，并参考《堤防工程设计规范》GB50286及《碾压式土石坝设计规范》（SL274）进行风浪计算，一般不少于0.5m。生产调节预留深度的作用一是用来均衡每年各月蒸发塘系统由于蒸发量和降水量不均匀产生的水量盈亏；二是用来在暴雨时储存塘内原有的较高浓度的盐水并在降雨结束后迅速提高塘内的浓盐水浓度。在遇到暴雨时，蒸发塘内将在短时间内注入大量雨水，使浓盐水浓度降低，不利于结晶盐的产生。这种情况下，蒸发塘底部的高浓度盐水的存在将使蒸发塘内的浓盐水在短时间内达到较高的浓度，保证蒸发塘的正常运行。生产调节预留深度的确定需要根据项目建设地点的具体水文气象参数和蒸发塘盐浓度具体计算得出结论。

6.1.3.2  本条给出了蒸发塘深度的一般取值。蒸发塘深度过大将影响自然蒸发时阳光在浓盐水中的传热，导致蒸发能力降低，浓盐水中的盐分最终不能结晶从水中分离致使蒸发塘失效。在蒸发量丰富，日照强烈，气温较高的地区，水深可适当增加，以节约征地面积。在蒸发量较大的地区建设的蒸发塘有效水深一般可以达到0.8-1.0m，顶部超高和底部预留复核后，蒸发塘设计平均深度在2-4米之间是比较适宜的。

6.1.4  本条是对蒸发塘安全库容的规定。蒸发塘在冬季处理效果较差，系统进水量可能大于蒸发量。在这种状态下，按照逐月的降水量和蒸发量数据计算出在全年不利蒸发季节中保证系统正常运行需要的安全库容。蒸发塘库容至少需要满足蒸发塘在全年不利自然蒸发季节中，系统进水量大于蒸发量时，蒸发塘内储存的浓盐水占用的库容以及该部分浓盐水在次年中自然蒸发的时间内，系统进水需要的调节库容之和。

6.1.5  蒸发塘分区原则：

6.1.5.1~6.1.5.2  本款规定了蒸发塘分区的计算依据。蒸发塘各分区的面积是通过蒸发塘进水的含盐量和每个区的蒸发量计算出的累计含盐浓度确定的。设计时建设单位需要提供浓盐水全组分分析数据，设计单位根据建设单位提供的浓盐水组分确定具体项目的蒸发塘进水含盐量及其盐组分分类，从而确定蒸发区、过饱和结晶区和干盐区的面积。浓盐水在经过各区蒸发后浓度逐渐变大，各区的含盐浓度是确定各区面积的重要依据。

在逐级进行浓盐水蒸发量、剩余水量及盐浓度时，需要引入皿蒸发量折算系数，具体数据如下：

盐水浓度在0-12°Bé时，该系数为1-0.9；

盐水浓度在12-20°Bé时，该系数为0.9-0.7；

盐水浓度在20-26°Bé时，该系数为0.7-0.55；

盐水浓度在26-30°Bé时，该系数为0.5-0.4。

浓盐水实际蒸发量=皿蒸发量×大水面蒸发折减系数×皿蒸发量折算系数。

6.1.5.3  调节区相当于蒸发塘系统的调节池，有着均衡水质和水量的作用。在调节区设置低中高三种液位，平时使蒸发塘调节区处于低、中液位运行。富余的库容可以避免在上游排水发生事故时，突然的大量排水进入蒸发塘对蒸发塘系统的破坏。

6.1.5.4  在蒸发塘蒸发浓缩区的末端出水处，含盐废水经过前端的蒸发减量，达到饱和浓度。经过过饱和结晶区的再次蒸发浓缩后，浓盐水浓度超过饱和结晶浓度，水中产生结晶并在干盐池中最终固液分离。

6.1.5.5  过饱和结晶区的作用是在浓盐水达到饱和结晶浓度后，通过继续自然蒸发浓缩使浓盐水超过饱和浓度，产生结晶。过饱和结晶区面积小于蒸发浓缩区，深度增大，可以降低过饱和结晶区内的蒸发作用，防止浓盐水在过饱和结晶区产生过多沉淀。

6.1.5.6  浓盐水中的盐分最终在干盐区内结晶析出。干盐区在设计时放大表面积，每个子蒸发系统的干盐区可不分格。干盐区的有效深度不超过1m，有利于盐分的结晶和收集。

6.1.6  蒸发塘的分组和调节

6.1.6.1  为保证蒸发塘系统的正常连续运转，本款规定了蒸发塘至少分成两组并列运行的子系统。在其中一个系统发生异常不能正常工作或者系统进水量不足时可以采用两个蒸发子系统一用一备的形式。

6.1.6.2  为保证蒸发塘在某个蒸发单元发生渗漏时系统的正常运行和检修以及全年进水量和蒸发量不均衡等现象的发生，蒸发塘需要预留一定生产调节容积，满足意外情况时蒸发塘的正常运行。生产调节容积根据蒸发塘安全库容、蒸发塘各蒸发单元清理及检修频率综合确定。依照项目具体情况可以取一定的安全系数。该部分容积可以平均分配至蒸发塘各蒸发单元中或设平时空置的单元。在某个蒸发单元需要进行排空检修时，通过阀门和管道切换将浓盐水超越过需要检修的蒸发单元，待检修完毕后恢复正常进水流程。对于出现渗漏的单元应尽快修复。

6.1.7  本条规定了自然蒸发塘排列布置的要求及单个蒸发单元适宜的面积。单元并行原则为的是单元之间调节水量方便，而且排列整齐规则；单个蒸发单元面积过大将导致风力较大时在蒸发塘内形成浪涌，浪涌过高时浓盐水有冲出蒸发塘造成环境污染的隐患，同时浪涌过大也将对蒸发塘边坡和坝体的安全性造成危害。

6.1.8  结晶体收集系统

6.1.8.1  本款是蒸发塘结晶体收集系统结晶、存储、收集、输送、处理及运输等各个单元的组成。

6.1.8.2  干盐池中的结晶盐泥由于含水率不同可能以固态、半固态或液态三种形式存在。固态的盐泥可以通过装载机或推土机等车辆转运至结晶盐泥安全处置单元。干盐池中半固态或液态的盐泥可通过抽吸船或抽吸车或泵等机械收集，输送至盐泥干化脱水设备，脱水后转运至结晶盐泥安全处置单元。结晶盐泥安全处置单元是盐泥的最终处置设施，不属于结晶体收集系统内。结晶盐泥脱水可以减少体积，降低运输成本，同时降低运输中的环境污染隐患。

6.1.8.3  结晶体收集的周期可以和主工艺的检修周期结合，结晶体长期累积会导致蒸发塘内盐浓度上升，影响蒸发塘处理效率。

## 6.2 基础处理

### 6.2.1  场地平整

6.2.1.1  场地平整主要有三个目的：通过场平在塘内获得蒸发塘建设所需土石料；通过场平在堆场内削高填低，使蒸发塘表面排水通畅，不积水；通过场平整治局部较陡的边坡，为防渗层的铺设创造条件。本款所要求的平整坡度是为了使各单元一旦出现渗漏，渗漏液可以自流至监测点，便于及时检测到。

6.2.1.2  场地平整的主要目的是为防渗层施工提供条件，以满足地基基础上防渗层的施工和锚固要求。

6.2.1.3  本款所说的场地平整与地基基础层处理结合是指某些需要处理的地基缺陷处于挖方区，开挖后即消除而无需处理，某些地基缺陷处于填方区，需要先处理缺陷，再进行回填。

### 6.2.2  地基基础层处理

1  本款规定了地基处理的总体要求。防渗系统是蒸发塘建设的核心，其可靠性不但取决于防渗系统的施工质量，也取决于地基的密实度和稳定性。

2  蒸发塘位于地下水位较高地区时，对地下水的导排要求。一般可采取设网状或枝状碎石盲沟、导气管等措施来防止地下水位变化对防渗系统的破坏。本款规定的目的是有效导排蒸发塘建设地点地下水，防止防渗系统上浮受损。

3  地基处理如果有裂缝会给防渗系统带来隐患，易产生水流通道。

4  本款是对处理后地基上铺设防渗系统的基本要求。

5  本款中所说的排气、排水是指土壤层中的气体和可以自由移动的水分。蒸发塘占地面积大，防渗层铺设后阻碍了土壤中气体扩散、水分挥发的原通道，如不进行处置，容易导致气体及水分在防渗层下聚积，对防渗层安全造成隐患。

## 6.3 坝体设置

### 6.3.1  一般要求

本条是蒸发塘坝体选址的原则，一般在选择坝址时，以坝长较短、地质条件好、能有效形成库容为原则，并考虑配套构筑物的布置、施工方便、拆迁少、尽量少破坏生态环境等因素。

### 6.3.2  坝顶高度

坝顶高度为蒸发塘中浓盐水高度、生产调节预留高度、超高高度之和。其中，浓盐水高度为按照年进水总量及净蒸发面积计算出的有效蒸发高度。生产调节预留高度应按照6.1.6.2中的要求进行计算后的结果预留。超高高度中暴雨调洪高度应根据项目建设地点的水文气象参数确定，暴雨强度可按照多年平均24h最大降雨量计算，降雨历时应采用24小时计算，当地水文气象参数有记录的应按实际数据执行。最大浪涌高度根据具体项目的气象参数及单个蒸发单元的具体面积计算。

### 6.3.4  筑坝材料

6.3.4.1  本款所列是对筑坝材料选择的要求。

6.3.4.2  外坡保护材料是保护坝面免受各种因素对坝坡起破坏作用的材料，在考虑就地取材，经济实用的同时，还要能抵抗雨水冲刷、大风剥蚀、冻胀干裂等因素对坝坡的破坏。质地致密耐风化的块石或片石是石料护坡的优良选材。。

当气候条件允许条件下可采用草皮护面。

### 6.3.5  坝顶设施

6.3.5.1  蒸发塘运行时，坝顶存在防渗工程的锚固沟，并兼做检查及维修道路，施工时还要考虑机械化施工的基本宽度要求，作业机械（推土机、压实机、载重汽车等）的通行要求，应用时可根据实际需要采用。

6.3.5.2  坝顶是运行管理时巡视检修的通道，为保护坝顶和方便交通，应铺以盖面。盖面材料根据当地材料和坝址所处位置，选用经压实的砂砾石、碎石、泥结石或现浇混凝土。要求做到坝顶平整，便于车行和人行。

6.3.5.3  为避免坝顶积水，按要求在坝顶面设置坡度及时排除雨水。

6.3.5.4  蒸发塘一般均为24h运行，为满足夜间作业及巡视、检修需要，要求坝顶设置照明设施，并按有关规定和规范进行设计。

### 6.3.6  坝坡构造

6.3.6.1  坝坡取决于坝型、坝高、坝体材料、坝基性质、抗震设防烈度等因素，而最终要通过稳定性验算来确定。关于风浪对坝体安全性的影响计算，可参考《碾压式土石坝设计规范》（SL274）。

6.3.6.2  坝体外坡面是要一直运行至终场时期的，必须要防止雨水冲刷、大风剥蚀、冻胀干裂等因素对坝坡的破坏。只有当下游坝坡本身是由具有抗御能力的材料筑成时才可不另行设置护面。

## 6.4 防渗系统

### 6.4.1  基本规定

6.4.1.1  蒸发塘内处理的浓盐水成分复杂，含盐量高，如果发生渗漏将导致土壤盐碱化以及重金属离子污染等环境问题发生。防渗系统的组成需满足蒸发塘运行时的防渗要求以及事故状态下的防渗及检修要求，在事故状态下，蒸发塘仍具备部分的处理功能。自然防渗层很难达到以上要求。因此，蒸发塘各单元必须设置人工防渗系统。防渗系统由防渗层、监测层、保护层和排水系统组成。

6.4.1.2  由于蒸发塘工程防渗措施在整个工程中至关重要，本条要求在项目设计文件中明确提出各防渗层材料及施工的技术要求。包括材料性能指标、施工方法、施工的主要注意事项等，还要依据住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》中的有关规定及项目造价对承担项目的施工企业的环保工程专业承包资质等级、同类项目业绩和施工人员的同类项目经验做出具体要求。

### 6.4.2  防渗系统的结构

6.4.2.1  本款是防渗系统的一般组成。对于渗透系数不足的地基，保护层可以增加钠基膨润土衬垫进行处理。目前防渗层一般采用高密度聚乙烯土工膜或线性低密度聚乙烯土工膜作为材料。监测层设置在两层土工膜之间，可采用长丝无纺土工布或复合土工排水网等作为渗漏收集、导排材料，采用导线监测层作为监测手段。保护层应采用长丝无纺土工布作为材料。本条为推荐采用的典型蒸发塘防渗结构，视项目需要可增加项目，但上层防渗层和下层防渗层的材料指标及要求不能删减。

6.4.2.2  渗漏监测层的作用是在上层保护层出现渗漏时，能及时检测发现，同时排出渗漏的积水。

6.4.2.3  防渗系统的每一层土工材料的施工均属于隐蔽工程，且一旦发生渗漏修补困难。因此，在防渗系统施工中及施工完成后，必须确认蒸发塘防渗系统整体的完整性并形成书面验收材料经工程各参与单位认可后方可投入使用。

6.4.2.4  本款列出了推荐使用的蒸发塘防渗结构层。按照地基基础层的渗透系数不同分为两种。当地基基础层渗透系数大于1.0*10-5cm/s时，下层防渗层下方的土工材料宜选择不低于4800g/m2的钠基膨润土衬垫；当地基基础层渗透系数小于1.0*10-5cm/s时，下层防渗层下方的土工材料宜选择不低于400g/m2的长丝无纺土工布。推荐使用导线作为监测材料。无论采用何种防渗结构层，蒸发塘均应设置防渗层间的浓盐水收集及导排系统。

### 6.4.3  人工防渗材料的选择

6.4.3.1  本条是对防渗层材料及其性能的总体要求。由于再生料的性能所限，为保证工程质量，所有防渗材料禁止使用含有再生料的原料生产。

6.4.3.2  渗透系数10-12cm/s是目前国内外普遍认可并能够达到的人工防渗材料指标，本标准采用这一标准。

6.4.3.3  本条是对防渗系统的核心即防渗层的设计要求。鉴于蒸发塘内浓盐水的特性，防渗层需采取双层土工膜结构。

1  土工膜主要采用双轨焊接，焊缝处的熔焊高度一般为0.75mm，不建议采用1.0mm及以下的土工膜。

2  土工膜的幅宽不低于8m是为了减少焊缝，增加整体工程的质量稳定性。

3  糙面土工膜表面的糙点容易被沙土污染且不易清除，为保证焊接质量，本款规定了不宜在土质过细的地基上铺设。

4  土工膜为塑料制品，在生产过程中需要添加抗老化剂及炭黑满足使用时长期暴露在比较恶劣的自然条件下时的抗老化及抗紫外线的要求。设计时根据项目具体使用年限规定土工膜的最低抗老化及抗紫外线要求年限。可参照《土工合成材料 聚乙烯土工膜》（GB/T17643）及《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234）。

6.4.3.4  本条是防渗层中监测层的设置规定和材料要求。每个蒸发单元的监测层连通该蒸发单元的监测井，监测层设置在两层土工膜之间，是监测上层防渗层是否发生渗漏的直接手段和主要措施。推荐使用通电导线作为监测材料，复合土工排水网或长丝无纺土工布作为排水材料。设计单位也可选用其他能够满足本标准要求的材料作为监测层。监测层需要具备两个主要功能，一是具备一定的排水性能，能够将渗漏的浓盐水导排至蒸发单元的监测井中排出；二是具备一定的定位能力，在发生渗漏后能够为运行人员提供具备一定精度的渗漏位置定位。

6.4.3.5  本条是上层防渗层上保护层的设计要求。长丝无纺土工布具有一定的厚度和缓冲能力，对钝物撞击和尖锐物体的穿刺、摩擦均有一定的缓冲和防护作用，可以用作土工膜的保护层。由于蒸发塘浓盐水成分复杂，土工布应选用耐酸碱材料制造，并经过耐酸碱试验的测试。对于浓盐水成分特殊的项目，在选择土工布时应根据材料生产厂家的耐酸碱试验的测试结果逐项对比后选用。

6.4.3.6  本条是对排水管道设置和材质的要求。埋地的排水管道适合选择内壁光滑，抗压性和延展性较好，易于和土工膜连接，密封良好的管材。

## 6.5蒸发塘道路及附属工程

6.5.1  本条规定了蒸发塘道路及附属工程的内容和分类原则。蒸发塘道路按照使用功能和使用频率分类，分级别进行设计和建设。

6.5.2  本条规定了蒸发塘环场主干道的主要设计要求。环场主干道为蒸发塘建设级别最高的道路，所有大型车辆进出场及转弯均在此进行。按照以上要求，规定了路面的设计要求。

6.5.3  本条规定了蒸发塘次干道的主要设计要求。次干道为蒸发塘运行中常用的道路，蒸发塘日常运行时的阀门调节、设备检修、池体清理、结晶盐运输等均在次干道完成，蒸发塘日常运行时的各项工作每日均通过次干道进行。按照以上要求，规定了路面的设计要求。

6.5.4  本条规定了蒸发塘各蒸发单元间的支道的主要设计要求。支道为每一个蒸发单元的巡检路，每天均需要使用，但多为非机动车及行人使用。按照以上要求，规定了路面的设计要求。

6.5.5  本条规定了蒸发塘道路的路肩的设计要求。路肩除了道路工程中用到的作用以外，在本条还有以下几个作用：一是由于路肩设置在防渗系统的锚固沟内，可以起到一定的防渗系统锚固压载物的作用；二是路肩高出路面的部分可以将渣土、碎石等小块尖锐物挡在蒸发塘外，防止其落入蒸发塘造成安全隐患；三是对于风力不强的地区，经过计算满足要求后，路肩可以代替防浪墙。

6.5.6  本条规定了防渗系统锚固沟的设计要求。防渗材料采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜时，土工膜质地较硬，弯折角度较大，基于此原因本条给出了锚固沟设置时的建议尺寸和距离。由于锚固沟深度和压载物重量直接相关，在设计时根据压载物种类计算后确定锚固沟具体尺寸。防渗材料满铺是为了保证防渗系统土工材料在锚固沟内获得最大摩擦力。

## 6.6综合管理区

6.6.1  蒸发塘是大型水处理设施，运行时间长，需要设置稳定的综合管理机构来进行日常管理，对设施进行维护并及时处理运行期间的事故及自然灾害等各种突发情况，具备相关的管理功能和救援保护功能。

6.6.2  本条是蒸发塘综合管理站设施配套的设计要求。蒸发塘一般距主厂区较远，供水、排水、供电、供暖、通讯等存在一定不便。在配套设施配置时视项目情况具体确定。

6.6.3  本条是对于距离主场区较远的蒸发塘管理站提出的生产生活排水要求。

## 6.7场区管线

6.7.2  蒸发塘建设地点自然条件相对比较恶劣，室外安装的排水机械容易发生故障。蒸发塘内浓盐水循环、事故排水、检测井内浓盐水收集回灌等采用可移动的水泵等排水机械。由于蒸发塘建设地交通不便，排水机械应满足现场使用要求并留有余量。

## 6.8 排洪设计

6.8.1  由于蒸发塘是完全敞开式的运行方式，如果大量的洪水涌入，将整个破坏掉蒸发塘的使用功能，而且给环境带来危害。因此，蒸发塘建设要设置满足防洪要求的自流式排洪设施，及时排除蒸发塘汇水面积范围内的洪水。

7.8.2  在确定防洪标准后，洪水计算中的水文参数可从当地水文手册查得，求出蒸发塘汇水面积内的设计洪峰量和设计洪水总量及设计洪水过程线。还应该进行现场调查确定水文参数的近年实测值与之比对，取较大者作为计算依据。

## 6.9 防浪防沙系统

6.9.1  设置防沙系统是为了防止沙、尘落入蒸发塘侵占蒸发塘库容。

6.9.2  本条规定了防沙系统的设计原则。

6.9.3  大风产生的浪涌对蒸发塘边坡产生的冲刷和冲击可致其坍塌，另外，过高的浪涌可使浓盐水漫出蒸发塘造成环境污染。本条要求设置防浪涌装置。

6.9.4  本条规定了防浪涌装置的设置原则和设计要求。

6.9.5  本条是对防浪涌装置附属功能的说明，在建设了防浪涌装置的蒸发塘边坡，栏杆的总高度由于防浪涌装置的存在可以降低。检修门不能设置在防浪涌装置存在的位置，防止人身伤亡发生。

## 6.10 库区监测系统

6.10.1  蒸发塘的每个蒸发单元设置渗漏监测井是为了方便检修和维护。监测井连通蒸发塘防渗系统两层HDPE土工膜之间的监测层，当监测到某个蒸发单元发生渗漏时，可及时采取措施处理。

6.10.2  由于渗漏监测井为蒸发塘运行时每日巡检的检查内容，机动车行驶容易对人员及监测井质量安全造成影响。

6.10.3  本条要求是在出现渗漏时进行本底值对照用。

6.10.4  为保证蒸发塘防渗系统完整性整体受控，制定本条规定。

## 6.11照明

6.11.1  本条是对蒸发塘建设区域内照明设施的一般规定。

6.11.2  本条是对蒸发塘照明系统布置的要求。在主干道旁布置的照明系统以路灯为主。

## 6.12 生产机械

6.12.1  一般蒸发塘都建设在远离生产区的地方，运行中经常需要运输工具。本条所指的运输机械包括货车、小型轿车、面包车等。

6.12.3  本条是对蒸发塘配备的抽吸船、水泵、抽吸车等收集机械的要求，根据不同的干盐池形式，选择与之配套的收集机械，数量应满足盐泥的清理及运输要求。

## 6.13 应急系统及安全防护

6.13.1  当出现本条中的各种极端天气及意外事故时，管理站是蒸发塘运行人员应急避险，等待救援的主要建筑物。管理站配备设备及设施的目的是用来保护运行人员人身安全。

6.13.2  在强烈地震发生时，管理站周边要有人员应急疏散用的空地。空地应靠近蒸发塘建设区域的大门，邻近道路，逃生方便。空地周围没有高大建构筑物。

6.13.3  管理站内配备应急排水设备，是为了在强降雨发生时避免截洪沟失效导致蒸发塘浓盐水漫出及管理站进水等事故发生。管理站内配电室及中央控制室采用架空地板是为了防止电气设备进水导致系统事故或人员伤亡。

6.13.4  本条规定是为了防止厂区突然停电，为处理紧急事故提供电力。

6.13.5  在暴雪等自然灾害发生或采暖系统、锅炉发生故障等紧急情况下，管理站内的电力取暖设施能保证室内温度，避免设备冻结失效、运行人员冻伤等情况出现。

6.13.6  每个蒸发单元配备的护栏及救生设施是为了防止因意外落水造成人员伤亡。

6.13.7  蒸发塘管理站配备的医疗及救生药品、设施包括中暑、冻伤、食物中毒、溺水、心脏病等突发急病的应急救护。

6.13.8  蒸发塘防渗系统的土工材料、管理站电气设备、应急发电机等均属于可燃材料，蒸发塘防火及消防设计需要满足相关要求。

6.13.9  建设单位的蒸发塘运行管理部门应根据以上安全风险制定应急预案，并按照国家安全生产监督部门的有关规定做好培训、教育及演练工作。

# 7 封场设计

7.0.1~7.0.2  本条规定了蒸发塘封场的条件。

7.0.3~7.0.7  规定了蒸发塘封场的设计方案，由于蒸发塘整体面积较大，坡度不宜过大，设计时根据具体项目情况可按照0.5%-1%自行选择。封场设计可参考《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112）。

7.0.8  本条规定了转作他用的蒸发塘的封场原则。