备案号：XXXXX-20XX

中华人民共和国化工行业标准        HG

HG／TXXXXX—20xx

橡胶工厂废气收集处理设计规范

Design code for wast gas colecting treatment of rubber factory

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布                                               20xx-xx-xx实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

橡胶工厂废气收集处理设计规范

Design code for wast gas colecting treatment of rubber factory

HG／TXXXXX—20xx

主编部门：中国石油和化工勘察设计协会

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20xx年xx月xx日

前    言

本规范是根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第四批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函【2019】276号）的要求，由主编部门中国石油和化工勘察设计协会，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，同济大学、中国化学工业桂林工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，针对橡胶行业废气治理、节能减排、绿色发展、职业安全健康保障的综合要求，提出了橡胶工厂废气污染控制需要从现有大风量收集直排的粗放型控制转向新型高效低耗收集处理的精细化控制，为橡胶工厂实现废气污染高效通风收集、处理达标排放及其他工业场所废气污染收集处理提供设计依据。参照国内外类似行业做法和实操，结合国内橡胶行业实际情况，面对橡胶行业的特点和特殊性；按照国家对橡胶企业的要求，在广泛征求意见的基础上，制定本规范，最后经审查定稿。

本规范共分6章和2个附录，主要内容包括总则、术语、基本规定、废气收集、废气处理、废气采样监测、附录A、附录B；

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由同济大学负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与同济大学联系（联系地址：上海市四平路1239号   ，邮编：200092，电话：   ）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：同济大学

中国化学工业桂林工程有限公司

参编单位：蓝星工程有限公司

青岛橡建工业工程有限公司

双钱轮胎集团有限公司

浦林成山（山东）轮胎有限公司

万向新元科技股份有限公司

中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会

参加单位：贵州轮胎股份有限公司

天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 废气收集	5

5 废气处理	7

6 废气采样监测	10

附录A	11

附录B	13

本规范用词说明	14

引用标准名录	15

附：条文说明

Contents

1  general principles	1

2  terminology	2

3  basic regulations	4

4  Waste gas collection	5

5  Waste gas treatment	7

6  Waste gas sampling and monitoring	10

Appendix A	11

Appendix B	13

Explanation of wording in this code	14

List of quoted standards	15

Appendix: Description of the provisions

1 总则

1.0.1  为更有效收集处理橡胶工厂污染废气，规范橡胶工厂建设项目环境保护设计，达到节能环保的目的，制定本规范。

1.0.2  本规范规定了橡胶工厂废气污染物收集、处理、采样监测的技术要求。

1.0.3  本规范适用于橡胶工厂新建和改、扩建工程项目的废气收集处理设计。

1.0.4  橡胶工厂建设项目的废气污染收集处理设计应从全局出发，统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。

1.0.5  橡胶工厂的废气污染收集处理设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 炼胶粉尘 mixing dust

在炼胶生产过程中，炭黑(含白炭黑)粉尘或是以炭黑为主的粉尘（其中含有少量橡胶配合剂），在贮存、解包、输送、称量、投料及混炼过程中因其逸散而悬浮、飞扬在生产车间空气中的生产性粉尘。

2.0.2 热胶废气 milling fume

橡胶在加工过程中，因机械剪切和挤压使橡胶温度升高，橡胶和各种配合剂中的挥发性物质和水分子以混合气（汽）的形式从胶料中逸出，形成热烟气。热胶废气的主要成分是非甲烷总烃、恶臭。

2.0.3 硫化废气curing fume

指硫化过程中残留的橡胶单体以及橡胶配合剂在高温下的热分解产物。硫化废气的主要成分是非甲烷总烃、恶臭。

2.0.4 有机溶剂挥发气volatile gas of organic solvent

在胶浆制备和刷浆过程中使用的胶浆或有机溶剂，在生产过程中产生的溶剂挥发气。

2.0.5 恶臭  odor pollutant

橡胶制品生产过程中，一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的异味气体。

2.0.6 特征污染物  specific pollutant

本规范规定检测条件下，收集装置/收集系统捕集性能测试所采用的目标污染物。

2.0.7 散发特性  releasing characteristics

本规范规定检测条件下，橡胶制品特定工艺过程中特征污染物的散发规律。

2.0.8 散发量  releasing volume

本规范规定检测条件下，橡胶制品特定工艺设备单位时间内所释放的特征污染物总量。

2.0.9 捕集量  capture quantity

本规范规定检测条件下，收集装置/收集系统在规定时间内捕集到橡胶制品特定工艺设备所散发特征污染物的总量。

2.0.10 捕集率capture efficiency（CE）

本规范规定检测条件下，规定时间内收集装置/收集系统的特征污染捕集量与特征污染散发量的比值。

2.0.11 集中收集系统centralized collection system

用于收集橡胶工厂内多个散发源的粉尘/废气/废热的收集系统。

2.0.12 重叠率  overlapping rate

某一时刻设备/收集装置等同时开启的数量与设备/收集装置总数量的比值。

2.0.13 最大重叠率  the most overlapping rate

一个周期内的最大重叠率。

2.0.14 废气处理设施  fume purificationequipment

用于净化处理橡胶工厂排风管内的废气及恶臭污染物的装置设施综合体。

2.0.15 循环通风提浓系统  circulating ventilation concentration system

封闭式的收集装置，利用循环风系统去除橡胶废气中的粉尘、颗粒物，待封闭收集装置内VOCs等污染物浓度提高后，以较少风量排出。

3 基本规定

3.0.1 橡胶工厂应采用无毒无害或低毒低害的原材料，生产工艺设计应采用清洁生产新工艺、新技术、新材料和新设备。

3.0.2 橡胶工厂应采用废气收集设施，降低废气及恶臭污染物对作业环境的影响，保障作业人员的健康。

3.0.3 橡胶工厂废气污染收集处理系统应符合循环经济、节能减排、安全消防的要求，应结合生产工艺的革新，采用先进可靠的生产工艺和技术装备，使废气污染收集及处理设计与工艺设计、环境保护措施与生产措施相互协调。

3.0.4 橡胶工厂应设置与废气收集风量、废气成分、废气浓度相匹配的废气处理设施，废气处理设施应选择经济、高效、稳定的废气处理技术。

3.0.5 针对改造项目，废气处理技术选择应先测量排风量、排风温度，分析废气成分和浓度；针对新建及改、扩建项目，废气处理技术选择应满足环评报告要求和技术经济条件。

3.0.6 橡胶工厂废气污染收集处理系统应符合污染物总量控制与浓度控制要求，废气污染应处理达标后排放。

3.0.7 废气处理应避免产生二次污染。

3.0.8 橡胶工厂建设时，应配套建设废气污染收集及处理工程设施，并应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.0.9 橡胶工厂应建立环境保护管理制度，专人或委托第三方管理、维护废气收集处理系统。

3.0.10 橡胶工厂在废气处理系统的建设、运行和维护过程中，废水、噪声等污染物排放应符合国家和所在地的生态环境保护要求及相关标准要求。

3.0.11 橡胶工厂的废气收集处理系统应同时设置采样监测设施。

3.0.12 橡胶工厂废气应进行预处理，含有颗粒物的废气预处理宜采用过滤或洗涤方法。

3.0.13 废气处理设施运行维护过程中产生的固废应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求进行管理、处理。

3.0.14 废气处理设施运行维护过程中产生的危废应按照《危险化学品安全管理条例》及国家相关法律、法规有关要求进行管理、处理。

4 废气收集

4.1 废气收集装置

4.1.1 橡胶工厂应为以下产生废气的工艺设备或工段配置废气收集装置。

1 橡胶制品生产过程产生热胶废气的污染源部位:密炼机投料口；密炼机卸料口；密炼机排胶的压片机辊筒或双螺杆挤出机机头及其运输皮带；单机挤出机机头；开炼机辊筒；压延机辊筒；挤出联动线的机头、接取收缩辊道。

2 橡胶制品生产过程产生硫化废气的污染源部位:硫化机、硫化罐；再生胶脱硫罐。

3 橡胶制品生产过程产生有机溶剂挥发气的污染源部位:胶浆制备；浸胶浆；胶浆喷涂；金属表面喷涂胶水。

4 橡胶制品生产过程产生其他废气的污染源部位:带芯塑化。

4.1.2橡胶工厂废气收集方式，宜根据污染物散发特性采用计算机模拟的方法对污染物控制效果进行模拟预测，辅助优化设计。

4.1.3 污染物散发特性测试方案可参照附录A。

4.1.4 收集装置宜采用密闭罩，若废气中含有粉尘污染物，可选用循环通风提浓系统。

4.1.5 同一设备或同一工艺过程，宜设置单独的收集装置；若有多个污染散发点，宜在每一个散发点设置单独的收集装置。

4.1.6 相同工艺多台设备采用大围罩收集时，应按照全面排风消除余热和有害物质进行总排风量计算。

4.1.7 单个收集装置的风量应根据收集装置尺寸、设备发热量、热羽流特性等综合确定，并根据污染散发特性设置单个收集装置的运行策略。

4.1.8 收集装置的捕集率测试方案可参照附录B。

4.2 废气收集系统

4.2.1 满足同一处理工艺的车间多台设备散发的废气，宜采用集中收集系统。

4.2.2 集中收集系统的总风量宜根据收集装置开启的最大重叠率进行计算。

4.2.3 集中收集系统宜根据收集装置的重叠率变化规律进行变风量运行控制，各独立收集装置宜设置与工艺联动的自动启闭阀门。

4.2.4 集中收集系统需保证各支路风量一致时应安装风量均流装置，并应保障系统变风量运行控制时的各支路风量平衡，不平衡率宜不大于20%。

4.2.5 生产车间应设置与废气收集风量相匹配的补风，宜采用与废气收集点对应的分散式补风方式。

4.2.6 集中收集系统的风管设计、风机选型应按现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019执行。

5 废气处理

5.1 吸附法

5.1.1吸附法处理应符合下列规定：

1 吸附法应包含吸附段和脱附段（或流程）。

2 采用活性炭吸附，宜对进入吸附系统的废气温度进行控制。

3进入吸附系统中的废气中颗粒物浓度应低于1mg/m³。

4 进入吸附系统的易燃易爆气体浓度应控制在其爆炸极限下限的25%以下。

5吸附层的风速应根据吸附剂的材质、结构和性能共同确定；固定床吸附装置采用颗粒状活性炭时，宜取0.2~0.6m/s；采用蜂窝状活性炭时，宜取0.7~1.2m/s。

6 固定吸附器应符合《环境保护产品技术要求-工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386）的规定。

7 脱附可采用升温、降压、置换、吹扫和化学转化等单一方式或几种方式的组合。

8 脱附产物宜采取冷凝回收或焚烧方式处理。

5.2 吸收法

5.2.1吸收法处理应符合下列规定：

1吸收剂宜具有较好的化学稳定性、较大溶解度，无毒、无害，粘性小，不起泡、不易燃。

2选用的吸收剂饱和蒸汽压宜低。

3填料可选择散堆填料和规整填料，应考虑填料材质、填料种类和填料尺寸。

3吸收设备宜选用气相为连续相，液相为分散相，湍流程度高的设备。

4吸收液应易于解吸再生，产生的富液应无害化处理

5.3 燃烧法

5.3.1 直接燃烧法应符合下列规定：

1 废气入口浓度应低于爆炸下限的25%。

2 不宜处理含有有机硅成分较多的废气。

3 当处理含硫的有机化合物时，燃烧生成产物中的二氧化硫应进一步处理。

4 宜采用蓄热式直接燃烧法，宜对低温余热进行回收利用。

5 直接燃烧前，宜采用循环通风浓缩、沸石转轮、固定吸附器进行废气浓缩。

5.3.2 催化燃烧法应符合下列规定：

1 催化剂的选择应与处理对象相匹配，应避免催化剂中毒。

2催化燃烧装置预热室的预热温度宜控制在400℃。

3催化床层的设计空速应考虑催化剂的种类、载体的形式、废气的组分等因素，宜大于10000h-1，但不应大于40000h-1。

4 宜采用蓄热式催化燃烧法，宜对低温余热进行回收利用。

5 催化燃烧前，宜采用沸石转轮、循环通风浓缩、固定吸附器进行废气浓缩。

6催化燃烧前，待处理气体需进行预处理，除去粉尘、液滴及有害组分

7进入催化装置前废气的颗粒物含量应低于10mg/m3

5.4生物法

5.4.1 生物法应符合下列规定：

1 反应器的条件应适合微生物的生长，包括填料、湿度、pH、溶解氧浓度、温度和污染物的浓度等。

2氧供应量的多少应根据微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度综合考虑。

5.5注入式低温等离子法

5.5.1 注入式低温等离子法应符合下列规定：

1 注入式低温等离子废气净化设备前部应设置空气净化装置。

2 注入式低温式等离子废气净化设备应配有布风装置。

3 低温等离子体放电箱出气端应装有单向阀。

4 低温等离子与废气接触时间不应低于2s;

5 注入式等离子废气净化设备壳体材质应采用304不锈钢，具有相应的防雨水、防腐蚀、避雷等措施。

5.6低温等离子法

5.6.1 低温等离法应符合下列规定：

1、低温等离子体产生的方式宜为：介质阻挡放电和电晕放电

2、低温等离子与废气接触时间不应低于2s;

3、低温等离子净化装置中放电模块采用模块化设计，可实现对放电单元的调整。

4、低温等离子废气净化设备壳体材质应采用304不锈钢，具有相应的防雨水、防腐蚀、避雷等措施。

5.7 光催化氧化法

5.7.1 光催化氧化法应符合下列规定：

1、紫外线波长范围宜为：185~254nm；

2、空腔反应器中紫外线与废气接触时间不应低于2S；

3、催化剂应选择无毒性半导体：TiO，ZnO，SnO2，Fe2O3，CdS，ZnS，WO3，PbS

4  光催化氧化法废气净化设备壳体材质应采用304不锈钢，具有相应的防雨水、防腐蚀、避雷等措施。

6 废气采样监测

6.0.1 废气收集处理系统应设置采样口和采样平台。

6.0.2 手工采样和便携式仪器监测，按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）执行;连续监测按照《固定源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南》执行。

6.0.3 采样点的位置应设置在废气处理设施的进口段和废气处理系统的排放口。

6.0.4 橡胶工厂废气采样监测项目应包括非甲烷总烃、甲苯及二甲苯、氨、臭气浓度。

6.0.5 环保设施竣工验收监测工况条件应为工况稳定、生产达到设计75%以上、环保设施运行正常。

附录A

（规范性附录）

污染物散发特性测试方案

A.0.1污染物散发特性采用现场浓度体积法进行实测，测试实验台如图A.0.1所示。

如图A.0.1所示，根据现场条件，将污染源外周用挡板、挡帘或金属铁皮包围起来，一般结合局部排风罩结构设计形式，将外边缘临时延伸包围起来，形成密闭测试罩。罩子底部一般不封闭（大部分车间现场设备底部周侧封闭困难），留有较充分的补风进口面积，由机械送风送至补风口周侧。机械送风不直接入罩内，先在外围适当扩散，再在机械排风抽吸下进入罩内。

说明：1-密闭罩；2-送风机；3-送风管；4-监测点；5-排风管；6-排风机；7-采样点；8-浓度监测器；9-毕托管；10-微压计。

A.0.1污染伴热测试罩及现场测试系统示意图

A.0.2 测试仪器

1 毕托管、微压计

2 污染物浓度监测仪

若选择PM2.5为特征污染物，可选用合适的气溶胶监测仪。

A.0.3测试原理

当污染散发源处于相对封闭空间内，且只有一个进口、一个出口时，可认为污染源散发的污染物全部经由排风口排出，此时排风口测得的污染物总量即是污染源散发污染物量。由于排风机风量较大，可认为废气到达排风管采样处时已经充分混合。测试时选取其中一种污染物为特征污染物进行测试分析，根据测试结果，特征污染物的实时散发率和累计散发量计算方法如下（忽略罩内流动及混合时间）：

(A.0.3-1)

(A.0.3-2)

式中，Em为污染物实时散发率，mg/s；为污染物的总散发量，mg；Cm为排风管中测得的污染物实时浓度，mg/m³；Co为进风污染物实时浓度，mg/m³；G为风机排风量，m3/h，由公式（3）计算。

(A.0.3-3)

式中，G为所求风机排风量；∆P为毕托管测得压差即动压，单位Pa；A1为毕托管所测排风管道断面尺寸，单位m2。

A.0.4 测点布置

污染物浓度数值由对应污染物浓度监测仪器连续监测，采样管直接由采样口伸入风管即可，仪器自动记录数据；采样口布置应远离弯头、三通等局部构件，在气流稳定段；排风量和补风量由毕托管间接测得，测孔位置同样需设置在气流稳定段。其中毕托管的测点按中间矩形法布置。

A.0.5 测试步骤

1 测试开始前，加大密闭空间换气次数，通过开启送风机、排风机换气足够时间，充分降低测试背景的污染物浓度。在换气期间开启污染物浓度监测仪器，当仪器显示数据不再继续下降，维持在某一值之后，可认为此时测试背景已完全降低至背景浓度。

2 采用毕托管测量排风管、补风管动压，计算风量，要求补风量不得高于排风量的60%。

3 开启被测设备，让被测设备开始工作，记录时刻。

4 待被测设备完成一个周期的工作之后关闭。观察仪器显示数值，当浓度降低到初始背景浓度时，可认为此过程中散发的污染物全部经排风管排除，测试结束。

5 重新开启被测设备，进入下一组测试，测试不少于三组，记录每一组设备的开启时间和关闭时间。整个过程保持污染物监测仪器持续采集数据。

6 测试结束，关闭污染物监测仪器，关闭送风机、排风机。

附录B

（规范性附录）

收集装置/收集系统捕集率测试方案

B.0.1 收集装置/收集系统捕集率的测试应先完成对应污染物散发量测试。

B.0.2 收集装置/收集系统捕集率测试原理。

收集装置/收集系统捕集率由式（B.0.1）计算。

（B.0.2-1）

式中：η-为收集装置/收集系统捕集效率；Mm-污染物的总质量，有本规范附录A方法测得；Mc-收集装置/收集系统捕集到的污染物的总质量，由Em、Ec按散发时间以及收集时间积分即可得到：

（B.0.2-2）

式中，Ec为污染物散发率，单位mg/s；Mc为污染物实时捕集量，单位mg。

B.0.3 收集装置的捕集率测试，废气采样口设置在收集装置支管上。

B.0.4 收集系统的捕集率测试，废气采样口设置在收集系统主管上。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度

不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用"必须"，反面词采用"严禁'；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用"应"，反面词采用"不应"或"不得"；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用"宜"，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用"可"。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为"应符合……的规定"或"应按……执行"。

引用标准名录

《橡胶工厂环境保护设计规范》GB 50469

《橡胶工厂职业安全卫生设计标准》GB/T 50643

《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632

《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》HJ1122

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019

中国人民共和国化工行业标准

橡胶工厂废气收集处理设计规范

HG／TXXXXX—20xx

条 文 说 明

目  次

制定说明

1  总则	19

3  一般规定	19

4  废气收集	19

5  废气处理	19

6  废气采样监测	22

制定说明

行业标准《橡胶工厂废气收集处理设计规范》（HG/TXXXXX—20xx），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规定制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

为了便于广大设计、施工、项目管理咨询、科研、学校等单位有关人员在使用本规定时能正确理解和执行条文规定，《橡胶工厂废气收集处理设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规定的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进一步说明和解释。但是，本条文说明不具备与规定正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规定的参考。

1  总则

1.0.1  本条文阐明了制定本规范的目的。

1.0.3  本条文明确了本规范的适用对象。

1.0.4  本条文规定了橡胶工厂废气收集处理系统设计的原则，明确规定从全局出发，统筹兼顾，结合橡胶工厂具体工程的实际情况进行废气收集处理系统的设计，在工程中积极采用先进收集处理技术，优化设计方案，综合考虑节约能源、经济合理。

1.0.5  橡胶工厂废气收集处理系统工程，涉及较多的工程技术和设备，本规范不可能包括全部内容，为满足和完善工程的设计标准，规定除应执行本规范的规定外，尚应符合现行国家有关标准、规范的规定。

3  基本规定

3.0.1 橡胶工厂应采用无毒无害或低毒低害的原材料，从源头减少废气污染排放。

3.0.3 "循环经济"是对物质梯次利用的闭环流动型经济的简称。循环经济和清洁生产是一个综合性的系统工程，它涉及生产工艺革新、自然资源和能源的合理利用、"三废"综合利用、余热综合利用等方面以及生产过程污染物治理等环保设计方案。

3.0.7"三同时"制度是我国建设项目环境管理的一项基本制度，是以预防为主的环保政策的重要体现。建设项目必须按照"三同时"的规定，把环境保护措施落到实处，防止建设项目建成投产使用后产生环境污染问题。而同时设计又是同时施工、同时投入使用的前提。

4  废气收集

4.2硫化设备宜单独设置收集装置，密炼机宜在投料口、排料口等散发点处设置收集装置。收集装置以不影响工艺过程为前提，尽可能靠近废气污染散发源，并考虑检修空间等需求。

5  废气处理

5.1 橡胶工厂废气处理可根据成分及浓度选择相应处理技术或其组合工艺：

表5-1 橡胶废气处理工艺

| 工艺设备废气排放位置 | 污染物名称及特性 | 采用的处理技术 |
| --- | --- | --- |
| 密炼机投料口 | 粉尘、热胶废气（浓度较高，风量小） | 预处理：过滤、喷淋 处理：吸收法、吸附法、燃烧法（直接燃烧法、催化燃烧法）、生物法、注入式低温等离子法、低温等离子法、光催化氧化法、 |
| 密炼机卸料口 | 粉尘、热胶废气（浓度较高，风量小） | 预处理：过滤、喷淋 处理：吸收法、吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法）、生物法、注入式低温等离子法、光催化氧化法、 |
| 密炼机排胶压片机辊筒（双螺杆挤出机机头及其运输带） | 热胶废气（浓度较高，风量大） | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法）、注入式低温等离子法、光催化氧化法 |
| 单机挤出机机头 | 热胶废气（浓度较高，风量大） | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法）、注入式低温等离子法、光催化氧化法 |
| 开炼机辊筒 | 热胶废气（浓度较低，风量大） | 低温等离子法（需预处理）、注入式低温等离子、光催化氧化法 |
| 压延机辊筒 | 热胶废气（浓度较低，风量大） | 低温等离子法（需预处理）、注入式低温等离子法、光催化氧化法 |
| 硫化机 | 硫化废气（浓度低，风量大） | 吸附法、吸收法、低温等离子（需预处理）、注入式低温等离子法、光催化氧化法 |
| 硫化罐 | 硫化废气（浓度低，风量小） | 低温等离子法、注入式低温等离子法、吸收法、光催化氧化法 |
| 再生胶脱硫罐 | 硫化废气（浓度中，风量小） | 低温等离子法（需预处理）、注入式低温等离子法、吸收法、光催化氧化法 |
| 胶浆制备 | 有机溶剂 | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法） |
| 浸胶浆 | 有机溶剂 | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法） |
| 胶浆喷涂 | 有机溶剂 | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法） |
| 金属表面喷涂胶水 | 有机溶剂 | 吸附法、燃烧法（直接焚烧法、催化燃烧法） |
| 带芯塑化 | 对苯二甲酸二辛酯，氯化石蜡 | 低温等离子法（需预处理）、注入式低温等离子、光催化氧化法 |

5.2橡胶工厂废气预处理工艺可参照表5-2选择。

表5-2预处理工艺

| 预处理工艺 | 目的及作用 |
| --- | --- |
| 冷却 | 降温 |
| 过滤 | 去除油雾、颗粒物及水分 |
| 洗涤 | 去除油雾及颗粒物 |
| 喷淋 | 去除颗粒物及催化剂毒物 |
| 吸收 | 去除催化剂毒物 |

5.3采用活性炭吸附，温度应低于40℃。吸附装置用于处理易燃易爆气体时，应符合安全生产及事故防范的相关要求。除控制处理气体的浓度外，在管道系统的适当位置应安装阻火装置。接地电阻应小于2Ω。脱附吹扫气源可采用热空气、热烟气、热氮气和低压水蒸气。当采用热空气和热烟气作为脱附气源时，应保证脱附后的废气浓度不高于其爆炸下限的25%。当回收脱附产物时，应保证脱附后气体达到设计要求的冷却水平。当回收的有机溶剂沸点较低时，冷凝水宜使用低温水；对不溶于水的有机溶剂冷凝后直接回收对溶于水的有机溶剂应进一步分离回收。

5.4吸收法是以特定的某种化学液体来吸收橡胶工厂的废气。吸收剂的分子量要尽可能低（同时兼顾吸收剂的蒸汽压也要非常低的要求）以使吸收能力最大化。对于给定的设计条件，常有多种填料可供选择，因此需要对各种填料作综合比较，选择出比较理想的填料。工程实际中常用的填料可划分为两大类：散堆填料和规整填料。散堆填料包括：拉西环、鲍尔环、阶梯环、矩鞍形填料、瓷质异鞍形填料、共轭环、特勒花环、海尔环和哈凯登填料。规整填料包括：丝网波纹填料、板波纹填料和板网波纹填料。填料的选择包括填料材质的选择、填料种类的选择和填料尺寸的选择。选择填料材质时，首先考虑能耐介质腐蚀；其次在操作温度下，经久耐用不变形；第三不污染或者影响产品质量。选择填料种类时，应综合考虑填料的通过能力、压降、传质效率、操作弹性和成本等各项指标。优先选择既能提高塔的通量和分离效率、又能保持较小压力降的填料种类。选择填料尺寸时，应与塔径大小相匹配从而使得填料床层结构均匀，保证较好的分离效率。根据填料的特性数据、系统的物性参数以及液气比等来计算液泛气速，乘以适当的系数后作为空塔气速，用以计算塔径。为了减少放大效应，提高塔内填料的传质效率，对于较高的填料层需要进行合理分段。

5.5直接燃烧法分为常规直接燃烧（TO）和蓄热式燃烧（RTO）。是利用辅助燃料燃烧所发生热量，把可燃的有害气体的温度提高到700-900的反应温度，从而发生氧化分解。橡胶工厂废气一般均为可燃气体。直接燃烧法一般用于直接处理橡胶工厂废气和吸附浓缩后的脱附产物。

5.6催化燃烧分为常规催化燃烧（CO）和蓄热式催化燃烧（RCO）。利用结合在高热容量陶瓷蓄热体上的催化剂，使有机气体在300~400℃的较低温度下，氧化为水和二氧化碳。使用催化燃烧工艺时应满足如下要求:

催化剂的选择需要与处理对象相吻合，严格避免催化剂的中毒。在汞、铅、锡、锌等金属蒸汽和磷、磷化物、砷等存在时，随使用时间的延长，这些物质覆盖在催化剂表面，催化剂将失去活性。卤素和大量水蒸气存在时，催化剂活性暂时衰退；当这些物质不存在时，其活性在短期内即可恢复。尘埃、金属锈、煤灰、硅和有机金属化合物等覆盖在催化剂表面上，将影响废气中可燃成分与催化剂表面接触，从而使催化剂活性降低。

5.7 生物法主要依靠微生物的作用来去除气体中的污染物，微生物的活性决定了反应器的性能。

填料应具有以下性质：

1 最佳的微生物生长环境：营养物、湿度、pH和碳源的供应不受限制；

2 较大的比表面积：接触面积、吸附容量、单位体积的反应点更多；

3 一定的结构强度：防止填料压实，否则会使压降升髙、气体停留时间缩短；

4 高水分持留能力：水分是维持微生物活性的关键因素；

5 高孔隙率：使气体有较长的停留时间；

6 较低的体密度：减小填料压实的可能性。

6  废气采样监测

6.0.1~6.0.3

1 采样口位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。

采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

2 采样口

采样口的内径应不小于 80mm，采样口管长应不大于 50mm；

采样口要有盖板、管堵或管帽封闭；

对圆形烟道，采样口应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上；对矩形或方形烟道，采样口应设在包括各测点在内的延长线上。

3 采样平台

平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，平台承重应不小于200kg/m2，采样口距平台面约为1.2~1.3m。

6.0.5 环保设施竣工验收监测工况条件是根据国家环境保护总局环发〔2000〕38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求。