备案号：

中华人民共和国化工行业标准		HG

HG/T 20698—202X

代替 HG/T 20698—2009

化工供暖通风与空气调节设计规范

Code for design of heating ventilation and air conditioning for chemical plant

（征求意见稿）

202X－XX－XX  发布                            202X－XX－XX  实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本规范根据工业和信息化部《关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2023]18号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，暖通专业委员会负责组织，中国天辰工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制而成。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，同时参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对原行业规范《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T20698-2009进行了修订，主要增加内容包括符号、基本规定、冷热源等，重点突出有关安全、职业卫生、保护环境和节能减排等的要求。

本规范共分11章48节和5个附录，主要内容有：总则、术语和符号、基本规定、室内外计算参数、供暖、通风、除尘、空气调节、冷热源、化工常设车间、监测与控制。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，暖通专业委员会负责日常管理，由中国天辰工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中国天辰工程有限公司（地址：天津市北辰区京津路1号；邮编：300400）联系，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

前  言	2

目 次	3

1  总则	7

2  术语和符号	8

2.1  术语	8

2.2  符号	10

3  基本规定	11

4  室内外计算参数	12

4.1  室内空气计算参数	12

4.2  室外空气计算参数	13

5  供暖	14

5.1 一般规定	14

5.2  热负荷计算	14

5.3  散热器供暖	15

5.4  热水辐射供暖	16

5.5  燃气红外线辐射供暖	16

5.6  电热供暖	16

5.7  热风供暖及热空气幕	16

5.8  供暖管道	17

5.9  节能	19

6  通风	20

6.1  一般规定	20

6.2  自然通风	21

6.3  机械通风	21

6.4  事故通风	23

6.5  通风设备与风管	25

6.6  防火防爆	27

6.7  节能	28

7  除尘	29

7.1  一般规定	29

7.2  系统设计	29

7.3  设备选型和风管	30

7.4 防火防爆	31

8  空气调节	32

8.1  一般规定	32

8.2  负荷计算	32

8.3  系统设计	32

8.4  气流组织	34

8.5  设备选型及布置	35

8.6  防火防爆	36

8.7  节能	37

9  冷热源	38

9.1  一般规定	38

9.2  冷源	38

9.3  热源	39

10  化工常设车间	40

10.1  控制室	40

10.2  变电所	41

10.3  压缩机室	41

10.4  化验室	42

10.5  泵房	43

10.6  危废暂存间	44

10.7  化学品库	44

10.8  UPS室和电池室	45

10.9  制氢车间	46

11.10  抗爆建筑物	46

11监测与控制	49

11.1  一般规定	49

11.2  供暖	49

12.3  通风	50

11.4  除尘与有害气体净化	50

11.5  空调	51

11.6  冷热源	51

附  录	53

附录A  集中供暖地区供暖室内计算温度	53

附录B 化工车间稀释室内有害物质全面通风量的计算	55

附录C  放散化学物质车间的换气次数	57

附录D  压缩机厂房的换气次数	59

附表E  接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物质	60

本规范用词说明	62

引用标准名录	63

条文说明	64

目 次	65

1  总则	67

2  术语和符号	68

3  基本规定	70

4  室内外计算参数	73

4.1  室内空气计算参数	73

4.2  室外空气计算参数	73

5  供暖	75

5.1 一般规定	75

5.2  热负荷计算	75

5.3  散热器供暖	75

5.4  热水辐射供暖	77

5.5  燃气红外线辐射供暖	77

5.6  电供暖	77

5.7  热风供暖及热空气幕	77

5.8  供暖管道	79

5.9  节能	80

6  通风	81

6.1  一般规定	81

6.2  自然通风	82

6.3  机械通风	83

6.4  事故通风	85

6.5  通风设备与风管	87

6.6  防火防爆	88

6.7  节能	90

7  除尘	92

7.1  一般规定	92

7.2  系统设计	92

7.3  设备选型和风管	94

7.4  防火防爆	94

8  空气调节	95

8.1  一般规定	95

8.2  负荷计算	95

8.3  系统设计	95

8.4  气流组织	99

8.5  设备选型及布置	100

8.6  防火防爆	101

8.7  节能	101

9  冷热源	104

9.1  一般规定	104

9.2  冷源	105

9.3  热源	105

10  化工常设车间	107

10.1  控制室	107

10.2  变电所	108

10.3  压缩机室	109

10.4  化验室	110

10.5  泵房	113

10.6  危废暂存间	114

10.7  化学品库	114

10.8  UPS室和电池室	117

10.9  制氢车间	118

10.10  抗爆建筑物	119

11监测与控制	121

11.1  一般规定	121

11.2  供暖	122

11.3  通风	122

11.4  除尘与有害气体净化	123

11.5  空调	123

11.6  冷热源	124

1  总则

1.0.1  在化工行业的供暖﹑通风与空气调节设计中，为保证生产安全和产品质量，改善职业卫生环境，提高能源与资源的利用率，保护环境，响应碳达峰﹑碳中和工作要求，特制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建﹑扩建﹑改建的化工﹑石油化工工业的生产厂房和辅助建筑物的供暖﹑通风与空气调节工程设计。

1.0.3  供暖﹑通风与空气调节设计方案，应根据生产工艺要求﹑建筑物特点﹑环境条件及能源状况，通过综合技术经济比较后确定。

1.0.4  在供暖﹑通风与空气调节设计中，宜采用新技术﹑新工艺﹑新设备和新材料。

1.0.5  执行本规范时，应考虑施工及验收的要求，并执行相关的施工及验收规范。当设计对施工及验收规范有特殊要求时，应在设计文件中加以说明。

1.0.6  化工行业供暖﹑通风与空气调节设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.0.1  职业接触限值（0ELs） occupational exposure limits;

劳动者在职业活动过程中长期反复接触某种或多种职业性有害因素，不会引起绝大多数接触者不良健康效应的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。

2.0.2  职业性接触毒物危害程度分级 classification for hazards of occupational exposure to toxicant

职业性接触毒物危害程度按毒物危害指数（THI）分为轻度危害（Ⅳ级）、中度危害（Ⅲ级）、高度危害（Ⅱ级）和极度危害（Ⅰ级）4个等级。

轻度危害（Ⅳ级）：THI<35；

中度危害（Ⅲ级）：THI≥35~<50；

高度危害（Ⅱ级）：THI≥50~<65；

极度危害（Ⅰ级）：THI≥65。

2.0.3  爆炸下限 lower explosive limit

可燃性气体、蒸气、薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最低浓度。

2.0.4  爆炸危险区域 hazardous area

爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。

按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定：

（1）根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，爆炸性气体环境危险区域划分为：

0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

（2）根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持续时间，爆炸性粉尘环境危险区域划分为：

20区：空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域；

21区：在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域；

22区：在正常运行时，空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域，即使出现，持续时间也是短暂的。

2.0.5  火灾危险性 fire hazards

按照《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，或储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，将厂房或仓库的火灾危险性分作甲、乙、丙、丁、戊五类。

2.0.6  WBGT指数  wet-bulb black globe temperature index

又称湿球黑球温度，是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量，单位为℃。

2.0.7  稀释通风 dilution ventilation

用清洁的空气冲淡已被污染的空气，以达到控制车间或受控空间空气中有害物质浓度的目的。

2.0.8  正压通风 positive pressure ventilation

设置在爆炸危险区域内的房间（或设备），以机械送风系统连续地向室内（或设备内）送入足量的清洁空气，使室内（或设备内）保持一定的正压，防止室外爆炸危险性气体侵入。将处于爆炸危险区域的房间（或设备）形成非爆炸危险环境。

2.0.9 相对密度

相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。相对密度符号为d，无量纲量。本规范相对密度只用于气体，作为参考密度的是在标准状态下（0℃和101.325kPa）干燥空气的密度，为1. 293kg/ m3。

2.0.10 余热 excessive heat

为维持室内设定空气温度需要从室内排除的热量。

2.0.11 余湿 moisture excess

为维持室内设定空气湿度而从室内排除的水蒸气量。

2.0.12 有害物质 harmful substance

导致生活或生产环境空气污染的各种气体、蒸气、薄雾和粉尘等的统称。

2.0.13 可燃性物质 flammable material

指物质本身是可燃性的，能够产生可燃性气体、蒸气或薄雾。

2.0.14 可燃性气体或蒸气 flammable gas or vapor

以一定比例与空气混合后，将会形成爆炸性气体环境的气体或蒸气。

2.0.15 可燃液体 flammable liquid

在可预见的使用条件下能产生可燃蒸气或薄雾的液体。

2.0.16 可燃薄雾 flammable mist

在空气中挥发能形成爆炸性环境的可燃性液体微滴。

2.0.17 爆炸性气体混合物 explosive gas mixture

在大气条件下，气体、蒸气、薄雾状的可燃物质与空气的混合物，引燃后燃烧将在全范围内传播。

2.0.18 粉尘 dust

由自然力或机械力产生的，能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。国际上将粒径小子 75μm 的固体悬浮物定义为粉尘。在通风除尘技术中，一般将与1m~200μm 乃至更大粒径的固体悬浮物均视为粉尘。

2.0.19 可燃性粉尘 combustible dust

在空气中能燃烧或无焰燃烧并在大气压和正常温度下能与空气形成爆炸性混合物的粉尘（包括纤维或飞絮）。

2.0.20 空气循环利用 air circulation

在化工行业中，针对一个房间，通过风管排出该房间的空气，经过处理，全部或部分送回到该房间，或者送入其它房间，称为空气循环使用。

2.0.21 化学品库 chemical material warehouse

化工企业中单独设置的，储存化工原料、成品、半成品、化学试剂、催化剂、添加剂、引发剂等的物料仓库。按照工艺提出的储存温度要求，可分普通库、常温库、冷藏库、冷冻库：

1  无温度要求的应为普通库；

2  冬季温度要求不低于5℃或夏季温度要求不高于35℃的应为常温库；

3  全年要求储存温度0～16℃的应为冷藏库

4  全年要求储存温度低于0℃的应为冷冻库。

2.2  符号

0ELs		职业接触限值

THI		毒物危害指数

RH			相对湿度

WBGT		湿球黑球温度

3  基本规定

3.0.1  供暖、通风与空气调节设计应与工艺、总图、建筑、设备等专业密切配合，达到布局合理、控制有害物源、减少污染、综合防治的目的。

3.0.2  供暖、通风与空气调节设计应结合系统划分的合理性，协助工艺确定建筑物各房间的布置。

3.0.3  供暖、通风与空气调节系统的设置应根据工艺要求确定，并根据工艺对其可靠性的需求设置备用。设备宜选用机电仪一体化设备，运行设备与备用设备之间，宜设置故障自动切换、定时自动切换。

3.0.4  供暖、通风与空气调节系统的蒸汽凝结水应回收利用。

3.0.4  在供暖﹑通风与空气调节设计中，宜优先综合利用工艺余热。

3.0.5  设计时应预留设备安装、运行维护所需的设施或空间。

3.0.6  对可能造成人身伤害的设备及管道，应采取安全防护措施。

3.0.7  除下列情况外，通风、空气调节系统的风管，应采用不燃材料制作：

1  接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料；

2  丙、丁、戊类厂房和仓库内的通风、空气调节系统的风管，当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时，可采用难燃材料。

3.0.8  设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂，宜采用不燃材料，确有困难时，可采用B1级难燃材料。

3.0.9  供暖、通风与空气调节设备应按设计工况选型。

3.0.10  供暖、空气调节系统在设计前期或基础设计阶段可借鉴已有类似项目的经验数据的冷负荷和热负荷指标进行必要的估算，详细设计阶段应对空调房间进行逐项逐时冷负荷计算。

3.0.11  供暖通风与空气调节系统应具有可靠的消防安全措施，防止火灾通过暖通空调系统的蔓延。

3.0.12  供暖、通风与空气调节系统应进行消声与隔振设计。

3.0.13  排除或处理含有可燃性物质或可燃性粉尘或安装在爆炸危险区域的风管和设备应采取静电接地等静电防护措施。

4  室内外计算参数

4.1  室内空气计算参数

4.1.1  生产及辅助建筑供暖室内计算温度，应根据建筑物用途、生产工艺特点及要求、人员数量、劳动强度等因素确定。当生产工艺无特殊要求时，宜按本规范附录A选取。

4.1.2  生产厂房供暖室内活动区的平均风速，当室内散热量小于23W/m3 时，不宜大于0.3m/s；当室内散热量不小于23W/m3 时，不宜大于0.5m/s。

4.1.3  生产厂房空气调节室内活动区的平均风速，冬季不宜大于0.3m/s，夏季宜采用0.2 ～0.5 m/s；当室内温度高于30℃时，可大于0.5 m/s。

4.1.4  当工艺无特殊要求时，生产厂房夏季人员工作地点湿球黑球温度（WBGT指数）应符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2）的要求。WBGT指数的测量应依照《工作场所物理因素测量 第7部分：高温》（GBZ/T189.7）执行。

4.1.5  当工艺无特殊要求时，生产厂房夏季人员工作地点的温度可根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点的允许最大温差进行设计，并不得超过表4.1.5的规定。

表4.1.5  夏季人员工作地点温度(℃)

4.1.6  在特殊高温作业区附近设置的操作人员休息室，其室内温度宜采用26～30℃。

4.1.7  热辐射强度较高的作业场所设置局部送风系统时，生产厂房人员工作地点的温度和平均风速应按表4.1.7采用。

4.1.7 人员工作地点的温度和平均风速

| 热辐射照度(W/m2) | 冬季 |  | 夏季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 （℃） | 风速 （m/s） | 温度 （℃） | 风速 （m/s） |
| 350～700 | 20～25 | 1～2 | 26～31 | 1.5～3 |
| 701～1400 | 20～25 | 1～3 | 26～30 | 2～4 |
| 1401～2100 | 18～22 | 2～3 | 25～29 | 3～5 |
| 2100～2800 | 18～22 | 3～4 | 24～28 | 4～6 |

注：1 轻劳动时，温度宜采用表中较高值，风速宜采用较低值；重劳动时，温度宜采用较低值，风速宜采用较高值；中劳动时，其数据可按插入法确定。

2 表中夏季人员工作地点的温度，对于夏热冬冷或夏热冬暖地区可提高2℃；对于累年最热月平均温度小子 25℃的地区可降低2℃。

4.1.8  生产厂房室内应保证每人不小于30m3 /h的新风量。

4.1.9  生产厂房内人员工作地点不同相对湿度下空气温度的上限值应符合表4.1.9的规定：

表4.1.9 生产厂房人员工作地点不同相对湿度下空气温度的上限值

| 相对湿度￠（%） | 55～64 | 65～74 | 75～84 | >84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度：（℃） | 29 | 28 | 27 | 26 |

4.2  室外空气计算参数

4.2.1  生产及辅助建筑室外计算温度、计算相对湿度和夏季太阳辐射照度应按《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)的有关规定执行。

4.2.2  当室内温湿度必须全年保证时，应另行确定室外空气计算参数。

4.2.3  冬季室外平均风速，应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值；夏季室外平均风速，应采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。

4.2.4  室外最多风向及其频率的确定应符合如下规定：

1  冬季室外最多风向及其频率，应采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率。

2  夏季室外最多风向及其频率，应采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率。

3  室外年最多风向及其频率，应采用累年最多风向及其平均频率。

4.2.5  冬季室外大气压力，应采用累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值。夏季室外大气压力，应采用累年最热3个月各月平均大气压力的平均值。

4.2.6  冬季日照百分率，应采用累年最冷3个月各月平均日照百分率的平均值。

4.2.7  设计计算用供暖期天数，应按累年日平均温度稳定低于或等于5℃的总日数确定。

4.2.8  生产厂房及辅助建筑室外空气计算参数缺乏时，应根据就地的调查、与地理和气候条件相似的邻近台站的气象资料进行比较确定。

5  供暖

5.1 一般规定

5.1.1  供暖方式的选择应根据建筑物的功能及规模，所在地区气象条件、能源政策、当地和企业能源状况及发展趋势、安全、环保、卫生等要求，通过技术经济比较确定。

5.1.2  位于严寒地区或寒冷地区的生产厂房及辅助建筑，当工艺生产对室内温度有要求，或操作人员较为集中，需要经常停留时，宜设计集中供暖。

5.1.3  当工艺生产冬季对室内温度无特殊要求，每名操作人员占用的建筑面积大于100m2 时，不宜设置全面供暖，但应在人员固定工作地点设置局部供暖。当人员工作地点不固定时，应设置取暖室。

5.1.4  供暖热媒的选择，应符合下列要求：

1  条件允许时，宜优先考虑充分利用余热；

2  当厂区供热以工艺用蒸汽为主时，在不违反安全、卫生、和节能要求的条件下，可采用蒸汽做热媒；

3  采用电供暖应符合国家相关规定的要求。

5.1.5  设置全面供暖的建筑物，其围护结构的传热阻应符合国家现行有关节能标准的要求。

5.1.6  当工艺要求室内防冻时，热水或蒸汽供暖系统应按室内设计温度不低于5℃设置值班供暖。

5.1.7  热水供暖系统在非供暖期应满水保养。

5.2  热负荷计算

5.2.1  生产厂房及辅助建筑物供暖热负荷，应根据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)的相关要求进行计算。

5.2.2  对于多层生产建筑，如各楼层间有大面积孔洞(如泄爆孔、安装孔等)相通时，应考虑热压的作用，对各层围护结构的基本耗热量进行修正，见表5.2.2。

表5.2.2 对围护结构基本耗热量的修正(%)

| 计算楼层 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑总层数 | 八 | +40 | +25 | +15 | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 |
|  | 七 | +35 | +20 | +10 | 0 | -5 | -10 | -15 |  |
|  | 六 | +30 | +15 | 0 | 0 | -5 | -10 |  |  |
|  | 五 | +25 | 0 | 0 | -5 | -10 |  |  |  |
|  | 四 | +20 | 0 | 0 | -10 |  |  |  |  |
|  | 三 | +15 | 0 | -5 |  |  |  |  |  |

注：对于加盖的安装孔，不视为上下相通。

5.3  散热器供暖

5.3.1  散热器的选择应符合下列规定：

1  应根据供暖系统的压力要求确定散热器的工作压力，并应符合国家现行相关产品标准的规定；

2  放散粉尘或有防尘要求的厂房和仓库应选用表面光滑、灰尘不易积聚的散热器；

3  具有腐蚀性气体，或相对湿度较大的房间宜选用内腔无砂型铸铁或其它耐腐蚀的散热器；

4  蒸汽供暖系统不宜采用钢制薄壁型散热器；

5  采用钢制、铝制散热器时，应采取必要的防腐措施，并满足产品对水质的要求，避免混用；

6  辐射型散热器表面不应涂用含有金属的涂料；

7  散热器选型时每组规格或片数应考虑安装的便利并与室内环境协调。

5.3.2  散热器供暖的热媒温度，应符合下列要求：

1  对于具有爆炸和火灾危险的生产厂房和仓库，当所散发的可燃性物质或可燃性粉尘，有可能同供暖系统的设备和管道的热表面接触时，散热器供暖系统的热媒温度，不应高于上述物质引燃温度值的80%(以℃计)，且热水温度不得高于130℃，蒸汽温度不得高于110℃；

2  对于不放散可燃性物质或可燃性粉尘的生产厂房和仓库，热水温度不应高于150℃，蒸汽温度不应高于130℃；

3  办公楼、宿舍等生活设施宜采用不高于95℃热水为热媒。

5.3.3  符合下列条件之一的房间，散热器应设置遮热板，遮热板应采用非燃烧材料制作并距离散热器不小于100mm。当采用不可拆卸的遮热板时，散热器应便于维护检修。

1  储存和灌装压缩液化气瓶的房间；

2  储存闪点低于或等于28℃的易燃液体（汽油、苯等）的房间；

3  储存可自燃物质的房间。

5.3.4  散热器布置应距带压储气瓶、储液瓶及存液管道不小于800mm。

5.4  热水辐射供暖

5.4.1  散发粉尘的生产厂房和仓库不宜采用金属吊顶辐射板供暖。湿度较大的或含有腐蚀性气体的厂房和仓库不宜采用带钢板组合的辐射板供暖。

5.4.2  生产厂房和仓库的吊顶辐射板供暖的热媒宜采用热水，热水温度在满足5.3.2条的基础上，宜在110℃~140℃之间。

5.4.3  热水吊顶辐射板不应布置在热敏感的设备附近。

5.4.4  低温热水地板辐射供暖的设计水温不应超过60℃，供、回水温差宜不大于10℃。

5.4.5  地板辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择，应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、水质和工作压力等条件确定。

5.4.6  机械排风量大的生产厂房和仓库，冬季应考虑有组织地从辐射板以上的高度送风。

5.5  燃气红外线辐射供暖

5.5.1  燃气红外线辐射供暖严禁用于甲、乙类火灾危险性的生产厂房和仓库。

5.5.2  采用燃气红外线辐射供暖时，应根据使用的燃料种类、使用场所的要求采取相应的防火、防爆和通风换气等安全措施，气体排放满足国家有关要求。

5.5.3  燃气红外线辐射供暖系统，应在便于操作的位置设置能直接切断供暖系统及燃气供应系统的控制开关；有通风机时，通风机与供暖系统应设置联锁。为了降低运行能耗，宜采用定温、定时、分区域等的自动控制措施。

5.5.4  燃气红外线辐射供暖系统的燃烧器优先安装在生产厂房外，燃气系统的相关安全措施除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关规定。

5.6  电热供暖

5.6.1  电热散热装置应具有温度调节、过热与防水等自动保护功能。

5.6.2  低温加热电缆辐射供暖和低温电热膜辐射供暖的加热元件及其表面工作温度，应符合国家现行有关产品标准规定的安全要求。根据不同使用条件，电供暖系统应设置不同类型的温控装置和安全保护装置。绝热层、龙骨等配件的选用及系统的使用环境，应满足建筑防火要求。

5.7  热风供暖及热空气幕

5.7.1  符合下列条件之一时，应采用热风供暖：

1  散热器供暖不符合安全、卫生要求；

2  能与设置机械排风的生产厂房的冬季补风系统合并时；

3  利用暖风机供暖，技术经济合理时；

4  生产厂房或仓库建筑体积大，采用其它供暖形式不能满足温度要求时。

5.7.2  全新风热风供暖宜利用机械排风中的热量。

5.7.3  当工艺停止生产时，仍需保持一定的室温，而未设散热器值班供暖时，热风供暖系统或运行设备应不少于两套；当一套停止运行时，其它系统或设备应能保证工艺停止生产时最低室温要求。

5.7.4  符合下列条件之一时，可设置热空气幕：

1  工艺生产要求不允许降低室内温度，且又不能设置门斗或前室的外门时；

2  严寒地区、寒冷地区的生产厂房和仓库无门斗或前室的大门，每班开启时间在40分钟以上时；

3  严寒地区设置空气调节系统的建筑物的外门入口处。

5.7.5  热空气幕的送风方式应满足以下要求：

1  生产厂房和仓库外门宽度小于3m时，宜采用单侧送风；

2  生产厂房和仓库外门宽度等于或大于3m时，宜采用双侧送风；

3  当受条件限制不能采用侧面送风时，宜采用由上向下送风。

5.7.6  热空气幕的喷嘴，应贴近大门；当喷嘴不能靠近大门时，门框与喷嘴之间应设挡板。

5.7.7  生产厂房和仓库外门设置的热空气幕，应设便于启闭的开关装置，必要时宜与门的启闭联锁。

5.8  供暖管道

5.8.1  热水和蒸汽供暖管道，应采用明装。有燃烧和爆炸危险的生产厂房和仓库，供暖管道不应设在地沟内；如必须设置在地沟内，地沟应采取填砂等防止可燃气体积聚的措施。

5.8.2  供暖管道不得与输送可燃气体、腐蚀性气体或闪点低于及等于120℃的可燃液体管道在同一管沟内敷设。

5.8.3  供暖管道不应穿过放散与之接触能引起燃烧或爆炸危险物质的房间。如必须穿过，供暖管道应采用不燃烧材料保温。

5.8.4  散热器供暖的管道及热风供暖的管道，在一般情况下应分设。当局部散热器不多，且无需经常开关控制的情况下允许合设。

5.8.5  供暖管道的伸缩，应尽量利用系统的弯曲管段补偿，当不能满足要求时，应设置伸缩器。

5.8.6  供暖系统的空气排除应符合下列规定：

1  热水供暖系统，在供、回水干管高点及散热器上部可能形成气塞的部位设置自动或手动排气阀；

2  高压蒸汽供暖系统，在蒸汽干管和凝结水管的末端(疏水器入口之前)设排气管；

3  低压蒸汽供暖系统，在每组散热器回水侧，距散热器底部 1/4～1/3 处，设放气阀。

5.8.7  供暖系统应考虑停运及检修时泄水的可能性，一般在下列各点设置泄水阀门(或丝堵)：

1  回水管和蒸汽凝结水管的最低点；

2  每组蒸汽疏水器之前；

3  连接空气加热器的最低点；

4  过门地沟内管道的最低点。

5.8.8  铝制散热器与系统螺纹连接时，应采用专用非金属或双金属复合管件。

5.8.9  供暖管道不应穿过变压器室等电气设备间。

5.8.10  当供暖管道必须穿过防火墙时，在管道穿过处应采取固定和密封措施，并使管道可向墙的两侧伸缩。

5.8.11  室内供暖管沟不宜穿过伸缩缝和沉降缝；当必须穿过时，应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。

5.8.12  室内供暖地沟不应与配电室电缆沟连通，也不得进入变配电室。

5.8.13  热力入口装置应明装；当热力入口装置设备较多时，可设专用小室。地下专用小室及管沟，不应设在爆炸危险区域内。

5.8.14  供暖管道及附件，符合下列条件之一时，应保温：

1  管道内的热媒，需保持一定的参数，或无益热损失较大时；

2  敷设在地沟、技术夹层、闷顶、管井内的或易被冻裂的管道时；

3  管道通过的房间或地点，要求隔热时。

5.8.15  供暖管道与可燃物、电缆桥架之间应保持一定距离，并应符合下列规定：

1 当供暖管道的表面温度大于100℃时，不应小于100mm或采用不燃材料隔热；

2 当供暖管道的表面温度不大于100℃时，不应小于50mm或采用不燃材料隔热；

3 保温供暖管道与电缆桥架净距不应小于300mm；无保温供暖管道与电缆桥架净距不应小于500mm。

5.9  节能

5.9.1  供暖换热系统应设置供热量自动控制装置，供水温度应具有室外气温自动补偿功能。

5.9.2  详细工程设计阶段，供暖系统需进行水力计算，并根据水力平衡要求设置水力平衡装置。

5.9.3  供暖系统应设置室温调控装置。甲乙类厂房不宜设置热表及自动室温调控装置。

5.9.4  利用工艺余热的供暖系统可不设置热表及自动室温调控装置。

6  通风

6.1  一般规定

6.1.1  对放散有害物质的化工生产装置，应在工艺、总图、建筑、设备和通风设计采取综合的预防和治理措施。

6.1.2  室内放散有害物质的生产设备应首先设计控制污染源的局部排风装置；当设置局部排风装置仍达不到室内卫生标准或不能采用局部排风装置时，应辅以全面通风系统或采用全面通风系统。

6.1.3  当自然通风不能满足安全、环保、工艺生产要求和工业企业设计卫生标准等，或在技术经济上不合理时，应设计机械通风。

6.1.4  通风设计应有合理的气流组织，应防止有害物质在室内扩散，防止空气从大量放散有害物质的区域流入不放散或少量放散有害物质的区域。

6.1.5  当室内放散有害物质可能造成相邻房间的污染时，室内应保持负压；当工艺生产对空气有清洁要求时，室内应保持正压。

6.1.6  稀释有害物质全面通风量应按下列方法确定：

1  当放散入室内的有害物质数量可以确定时，全面通风量应根据放散入室内有害物质的数量、现行国家有关工业企业设计卫生标准规定的职业接触限值、以及可燃物质爆炸下限值的25%进行计算，计算方法见附录B。

2  当放散入室内的有害物质数量不能确定时，全面通风量可根据类似房间的实测资料确定。

3  当放散入室内的有害物质数量不能确定，且无法获得类似房间的实测资料确定时，可根据经验数据参考本规范附录C、D的换气次数进行估算，且房间计算体积符合下列规定：

1） 当房间高度小于或等于6m时，按房间实际容积计算；

2） 当房间高度大于6m时，按6m的空间体积计算。

6.1.7  当数种溶剂（苯及其同系物、醇类或醋酸酯类）蒸气或数种剌激性气体同时放散于室内空气中时，全面通风量应按各种蒸气或气体分别稀释至规定的接触限值所需要的空气量的总和确定；其他有害物质同时放散于室内空气中时，全面通风量应按分别消除有害物质所需风量的最大值确定。

6.1.8  对放散有害物质的化工工艺生产过程和设备宜采用机械化、自动化，并应采取密闭、隔离和负压操作措施。

6.1.9  对含有污染物的正常排风，应符合相关污染物排放标准的要求，必要时采取净化措施。

6.1.10  生产厂房、仓库及辅助建筑物中防火设计，应符合国家现行有关防火规范的规定。

6.2  自然通风

6.2.1  生产厂房及辅助建筑物的余热、余湿，宜采用自然通风，其自然通风量应按照热压作用进行计算，并应避免风压造成的不利影响。

6.2.2  夏季自然通风应有利于降低室内温度，冬季自然通风应尽量利用室内产生的余热保持车间的温度。

6.2.3  利用上部排风可将有害气体稀释到工作场所职业接触限值以内，宜采用自然通风。

6.2.4   自然通风应满足下列规定：

1  放散极度危害物质的生产厂房、仓库严禁采用自然通风；

2  自然通风将造成室外环境空气质量不达标时，不应采用自然通风；

3  周围空气被粉尘或其他有害物质严重污染的厂房，不宜采用自然通风。

6.2.5  热压作用的自然通风系统，进风口和排风口的有效面积、布置应满足热压自然通风需求。

6.2.6  自然通风的进、排风，应充分利用门、窗；当达不到要求时，可采用可关闭的孔洞、风帽、无动力式通风设备等。

6.3  机械通风

6.3.1  设有机械通风的生产厂房、仓库，应进行风量平衡设计，优先考虑自然通风方式平衡风量；当室内有温度要求时，还应进行热平衡设计。

每班运行不足2h的机械排风系统，当室内卫生条件和生产工艺要求许可时，可不设机械送风补偿所排出的风量。

6.3.2 下列场所的空气不应循环使用：

1  含有难闻气味的房间；

2  空气中含有极度危害物质的房间；

3  空气的含尘浓度大于或等于工作区职业接触限值30%的生产场所；

4  《建筑防火通用规范》GB 55037规定的场所。

6.3.3  下列情况的排风系统应单独设置：

1  不同的物质混合后能形成毒害更大或腐蚀性更强的混合物、化合物；

2  不同的物质混合后能引起燃烧或爆炸；

3  混合后出现蒸汽凝结、并聚积粉尘；

4  放散极度危害物质、高度危害物质的房间和设备；

5  甲、乙类厂房和仓库中不同防火分区的排风系统；

6  除甲、乙类厂房和仓库以外的房间中排除可燃性物质的排风系统与排除不含这些物质的排风系统。

6.3.4  当采用全面通风排除有害气体时，空气中有害物质的比重效应不明显，应合理组织送、排风气流：

1  当厂房内散热能在全年形成稳定的上升气流时，宜从上部地带排风，下部地带送（进）风；

2  当厂房内散热不致形成稳定的上升气流时，排风口应靠近有害物源。送(进)风口应远离排风口，并使操作人员位于送(进)风气流的上风侧。

6.3.5  放散粉尘的以及属于第6.3.4条第2款所述情况的有害气体和蒸气的生产车间，如设有下部地带排风时，送风应优先送至工作地带；如向工作地带送风会加速有害物质挥发扩散或放散粉尘时，应送至上部地带。

6.3.6  机械送风系统进风口的位置应符合下列规定：

1  应设置在室外空气较清洁的地点；

2  近距离内有排风口时，应低于排风口；

3  进风口的下缘距室外地坪不宜小于 2m，当设置在绿化地带时，不宜小于 1m；

4  应避免进风、排风短路。

6.3.7  甲、乙类厂房和处在爆炸危险区内的辅助建筑物送风系统的室外进风口位置，除满足6.3.6条的规定外，尚应符合下列规定：

1  设置在无火花溅落的安全地点；

2  设置在爆炸危险区域以外；当厂房内设施均采取防爆措施后，送风系统的进风口可设在爆炸危险区域2区内。

6.3.8  车间下列部位应根据工艺要求设计局部排风：

1  输送容易散发有害物质的泵及压缩机的填函附近；

2  不连续的化工生产过程的设备进料、卸料及包装口；

3  放散热、湿及有害物质的工艺设备上；

4  固体物料加工运输设备的不严密处。

6.3.9  对于散发有害物质的工艺生产过程，局部排风宜设计与工艺设备连在一起的密闭式排风罩；当条件不允许设置时，可采用下列措施：

1  设计其他形式的排气罩，且应尽可能靠近污染源；

2  当局部排风系统无法设计时，应设置可供给室外空气的局部送风。

6.3.10  由局部排风系统排出的空气，当其有害物质的含量超过排放标准时，应根据不同情况，经过技术经济论证，确定采取洗涤、吸附、过滤或燃烧等净化措施，且室外排风口应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区以外。

6.3.11  符合下列情况之一时，应设置能自动切换的备用通风机：

1  放散极度危害物质生产厂房的局部排风和全面排风系统；

2  排出空气中含有高度危害物质的局部排风系统；

3  停止运行会造成安全事故或仅允许短时间停止运行的防毒、防爆通风系统；

4  其他工艺条件要求设置备用时。

6.3.12  排出空气中含有极度危害物质或高度危害物质的排风系统应保证通风系统电源的可靠性。

6.3.13  设有全淹没气体灭火系统的地下防护区、无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置灭火后机械排风系统，并应符合下列要求：

1  排风量应根据灭火剂种类和要求通风稀释时间经计算确定，但不小于5次/h换气；

2  吸风口下缘与防护区最低点距离不宜大于0.3m；

3  排风总管上应设与排风机的开停而相应启闭的电动密闭阀。

6.4  事故通风

6.4.1  可能突然放散大量有害气体的厂房、仓库应根据工艺要求设置事故通风系统。

6.4.2  事故通风量应根据工艺设计条件按照本规范6.1.6和6.1.7条的规定计算，且换气次数应符合以下规定：

1  换气次数不应小于12次/h，其风量可由正常通风系统和事故通风系统共同保证；

2  对放散有害气体的泵房及压缩机房，事故通风量应在正常通风量的基础上另外设置8次/h的换气量。

6.4.3  对于具有自然通风的单层建筑（安装有风帽或天窗），可设置送风式事故通风，送风换气次数不得低于12次/h。

6.4.4  当正常通风量已满足事故通风量时，不需要另设事故通风系统，但正常通风系统应增设备用通风机。

6.4.5  事故通风系统的吸风口应设在有害气体或可燃物质散发量最大的或聚集最多的地点：

1  位于房间上部的吸风口，用于排除比空气轻的可燃气体或蒸气（含氢气时除外）时，其上缘距顶棚或屋顶平面的距离不大于0.4m；

2  用于排除氢气与空气的混合物时，吸风口上缘距顶棚或屋顶平面的距离不大于0.1m；

3  位于房间下部区域的吸风口，其下缘距地板间距不大于0.3m；

4  因建筑物结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

6.4.6  事故排风的排风口，不应布置在人员经常停留或通行的地点；并距机械送风进风口20m以上，当水平距离不足20m时，必须高出进风口6m以上。如排放的空气中含有可燃气体和蒸气时，事故排风系统的排风口应距可能火花溅落地点20m以外。

6.4.7  事故排风采用直接安装在外墙上的轴流通风机或屋顶风机直接排至室外时，应采取防止排风倒灌和气流短路的措施，并符合第6.4.6条的规定。

6.4.8  当生产厂房、仓库设置有检测及报警装置时，事故通风系统应与其联锁启动，同时应保证事故通风系统电源的可靠性。

6.4.9  事故通风机应分别在室内、室外便于操作的地点设置手动开关。

6.4.10  当事故排风系统不能使用通风机直接排出可燃性气体时，可采用送风式事故通风系统。

6.4.11  放散极度危害物质的生产厂房、仓库，不应设置事故排风，当工艺要求必须设置时，应多专业论证，协商方案。

6.4.12  一般生产厂房事故排风不需设置补风系统；对于无窗的密闭房间应设置机械补风系统，补风量应不小于排风量的50%，事故排风系统应与补风系统联锁。

6.5  通风设备与风管

6.5.1  输送介质的温度高于80℃时，应选用耐高温通风机。

6.5.2  输送的介质含有腐蚀性物质时，应选用防腐通风机。

6.5.3  下列情况或场所之一，应采用防爆型通风设备：

1  直接布置在爆炸危险性区域内时；通风机和电机均应采用防爆型，风机和电机之间不得采用皮带传动；

2  排除、输送或处理有可燃性气体，其浓度为爆炸下限10% 及以上时；

3  排除、输送或处理含有可燃性粉尘，其含尘浓度为其爆炸下限的 25% 及以上时。

当送风干管上设置止回阀，且送风设备和止回阀设置在非防爆区时，可采用非防爆型的送风设备。

6.5.4  通风设备的防爆等级应根据爆炸危险区域防爆等级和所排除、输送或处理的可燃性物质的危险等级确定。

6.5.5  输送的介质含尘量大于100mg/m3，或含有粒状粉尘和纤维时应选用排尘通风机。

6.5.6  输送的介质含有极度危害物质时，应选用密封性能好的通风机。

6.5.7  甲、乙类厂房、仓库及其他房间中有爆炸危险区域的送风设备和排风设备的布置，应满足下列规定：

1  送风设备不应与排风设备设置在同一通风机房内；

2  当送风设备的出口处设有止回阀时，可与其他房间的送风设备布置在同一个送风机房内；

3  排风设备不应与其他房间的送、排风设备设置在同一通风机房内；

4  排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内；

5  排风设备设置在专用机房时，该专用机房应设置不低于1次/h机械排风。

6.5.8  通风系统的通风机室内不得有可燃气体管道和可燃液体管道穿越。

6.5.9  排除空气中含有极度危害物质的局部排风系统，其排风设备必须布置在单独的房间内。

6.5.10  风管应根据所输送介质的性质和所处在的环境而选择其材质，并采取相应的防护措施。

6.5.11  通风管道断面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

6.5.12  排除有可燃性物质、可燃性粉尘或含有极度或高度危害物质的排风系统，其正压管段不宜过长，并不得穿越其他房间；

6.5.13  排除有可燃性物质、可燃性粉尘的排风系统，负压管段穿过其他房间时，应采用密实焊接、无接头、不燃烧材料制作的通过式风管。

6.5.14  风管内不得有任何可燃气体管道、可燃液体管道、电缆电线、给排水管道等穿越。可燃气体管道、可燃液体管道也不得沿风管外壁敷设。

6.5.15  排除含有比空气轻的可燃气体混合物时，水平排风管全长应顺气流方向向上坡度敷设，其坡度值不小于0.005。

6.5.16  正压通风系统的管道、风口及阀门等应采用不燃材料制作。

6.5.17  排除或输送温度大于 80℃的空气或气体混合物的非保温金属风管及管道，应满足下列规定：

1  与排除可燃性物质的风管及管道应有安全距离，当互为上下布置时，表面温度较高者应布置在上面；

2  与建筑可燃或难燃结构体之间保持不小于 150mm 的安全距离，或采用厚度不小于 50mm 的不燃材料隔热。

6.5.18  符合下列条件之一时，通风设备和风管应采取保温措施，且隔热层外表面温度不应超过60℃：

1  不允许所输送空气的温度有较显著升高或降低时；

2  所输送空气的温度相对环境温度较高或较低时；

3  排出的气体可能被冷却而形成凝结物堵塞或腐蚀风管和设备时。

6.5.19  排除空气中含有蒸汽的通风设备和管道应在易积液部位设置水封排液口；对于严寒及寒冷地区的排风出口应采取防止结冰伤人的措施。

6.5.20  废气净化处理装置的选择，应根据有害气体的种类、浓度、理化特性等，选择相应处理方式的净化处理设备。

6.5.21  废气净化处理装置风量不应小于废气最大计算风量的1.2倍。

6.5.22  采用液体吸收法净化含有粘性物质的废气时，应采取防粘结措施。

6.5.23  湿式有害气体净化处理装置有冻结可能时，应采取防冻措施。

6.6  防火防爆

6.6.1  根据可燃性物质、可燃性粉尘的性质和放散量，确定通风方式。敞开式或半敞开式厂房宜设计有组织的自然通风；封闭式厂房，优先设计有组织的自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设计机械通风。

6.6.2  凡空气中含有可燃性物质的房间，应设置独立的通风系统。当采用机械通风时，其全面通风量应根据工艺设计条件按照6.1.6和6.1.7条方法确定，且换气次数不应小于6次/h。

6.6.3  排除、输送或处理可燃性物质的排风系统应符合下列规定：

1  排风设备不应设置在地下或半地下；

2  排风管道应采用金属管道，所排除的空气应直接通向室外安全地点；

3  应采取静电导除等静电防护措施；

4  排风系统采用非金属材料制作的法兰密封垫料或螺栓垫圈时，应采取法兰跨接的措施。

6.6.4  甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入车间处设置防火阀时，各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

6.6.5  设置正压通风的房间，其房间正压值相对室外应为30Pa~50Pa。

6.6.6  设置正压通风的房间，系统送风量同时满足下列规定：

1  维持室内正压数值所需要风量；

2  保证室内人员每人不小于 30m3/h 所需新风量。

6.6.7  正压通风系统的进风口应设在所划爆炸性危险区域范围的 1.5m 以外处，且应保证进风清洁。

6.6.8  正压通风系统应设置备用风机，所有风机应能自动切换，且应保证正压通风系统电源的可靠性。

6.6.9  设置正压通风的房间应满足以下要求：

1  不应设置可开启的外窗；

2  不应设置与室外直接相通的外门，应设计门斗或门廊等缓冲间，两道门均应采用密闭门；

3  两道密闭门不应同时开启，宜装设不同时开启的联锁装置，或装设同时开启的报警装置；

4  门斗或门廊等缓冲间应维持微正压；

5  穿越正压室的管道、电缆、管沟等应封堵严密。

6.6.10  正压通风系统应与正压室内仪表、电气设备的电源设程序联锁：

1  先开启正压通风系统，待室内正压值达到设计值且室内空气中可燃性物质浓度低于其爆炸下限值的10%后，方可接通正压室内仪表、电气设备的电源；

2  在正压室内仪表、电气设备的电源切断后，方可关闭正压送风系统。

6.6.11  正压通风系统的电气开关及控制设备，如设在正压室或正压室门斗内，应采用防爆型。

6.6.12  正压室内应设置余压排风口，其安装位置应利于室内空气的置换，且宜面对常年最小频率的风向或采取防倒灌措施。

6.6.13  正压室内应设置正压指示仪表和失压报警装置，且与正压通风系统联锁。当室内正压值低于设定值持续1min后，应发出报警信号，并使备用通风机自动投入运行。

6.6.14  有爆炸危险的厂房内的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。

6.7  节能

6.7.1  化工生产装置宜充分利用自然通风消除建筑余热、余湿及有害气体。

6.7.2  当通风系统使用时间较长且运行工况（风量、风压）有较大变化时，通风机宜采用双速或变速风机。

6.7.3  对于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》 GB 19761 适用的通风机，其选型时，风机效率不应低于GB 19761 规定的通风机能效等级的2 级。

6.7.4  通风系统管道布置应通过合理走向、减小长度、减少局部构件个数及减小阻力系数的方法来降低风管阻力。

6.7.5  严寒及寒冷地区设有供暖系统的生产厂房安装有大风量的空气压缩机等设备时，空气压缩机的进风口宜直接从室外取风。

7  除尘

7.1  一般规定

7.1.1  除尘系统含尘气体向大气排放时，其污染物排放浓度应符合国家现行有关污染物排放标准的要求。

7.1.2  除尘系统收集的粉尘或排出的含尘污水，应采取回收和处理措施；粉尘的收集应采取防止二次扬尘的措施，含尘污水的排放应符合国家现行有关污染物排放标准的要求。

7.1.3  除尘系统应先于所服务的生产系统启动，后于所服务的生产系统停止。7.1.4  物料转运、破碎、筛分及包装等过程中的局部扬尘点应根据粉尘特性采用综合控尘方式。

7.2  系统设计

7.2.1  除尘系统的划分应符合下列规定：

1  同一生产线、同时工作的扬尘点相距不远时，宜合设一个系统；

2  同时工作但粉尘种类不同的扬尘点，当工艺允许不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时，可合设一个系统；

3  温、湿度不同的含尘气体，当混合后导致管道内结露时，应分设系统。

4  不同类别的可燃性粉尘不应合设系统；

5  除尘系统不应跨越防火分区设置。

7.2.2  放散粉尘的生产设备密闭罩上吸风口的位置，应根据密闭罩形式和含尘气流运动规律确定。

7.2.3  除尘系统的排风量，应按同时工作吸风点的排风量与非同时工作吸风点排风量的 15% ~20% 之和的最大值确定，并应在各间歇工作的吸风点上设置与工艺设备联锁的阀门。

7.2.4  除尘管道风速的设计值应大于粉尘在管道内不沉积的最小风速。

7.2.5  密闭罩吸风口风速宜符合下列规定：

1  当物料粒径小于0. 088mm 时，吸风口风速为0. 5m/s~ 0. 75m/s；

2 当物料粒径为0. 088mm~3mm 时，吸风口风速为0.75m/s~ 1. 5m/s；

3  当物料粒径大于3mm 时，吸风口风速为1. 5m/s~ 3m/s。

7.2.6  当工艺设备扬尘点较多时，除尘系统宜分区域集中设置；每个除尘系统连接的吸风点不宜过多；当不能完全通过调整管径达到风系统水力平衡要求时，可在风阻力小的支路上设置调平衡用的阀门；阀门宜设在垂直管道上。

7.2.7  除尘系统宜优先选用干法除尘。如必须选用湿法除尘，除尘系统可澄清水宜循环使用。

7.2.8  除尘系统应根据粉尘的性质及温、湿度等特性，采取保温和排水等防止结块、堵塞管道的措施，并在管道的适当位置设置清扫口。有条件时，除尘器前的管道上宜设置必要的吹扫设施。

7.2.9  除尘系统宜设计成负压式系统。如必须采用正压式系统，主风机应选用排尘风机。

7.2.10  袋式除尘器入口含尘浓度不宜大于50g/m³。当超过时，宜采用更低的过滤风速、带预收尘功能的除尘设备或二级除尘。

7.3  设备选型和风管

7.3.1  除尘设备应根据含尘浓度，粉尘的密度、粒径、温湿度、粘性、纤维性、腐蚀性、吸水性、可燃性等特性，回收价值以及粉尘排放环保标准等因素，并通过技术经济比较确定。

7.3.2  当袋式除尘器采用涤纶类化纤为滤料时，通过滤料的气体温度不宜大于120℃，瞬间温度最高不得大于150℃。当高温气体的温度不稳定时，应设置自控温度保护装置。当气体温度大于120℃时，应考虑降温冷却措施或采用耐高温的滤料。

7.3.3  袋式除尘器宜采用压差自动控制技术进行清灰，终阻力不应超过 1500Pa。

7.3.4  袋式除尘器清灰方式应根据工程条件确定，宜采用脉冲喷吹、反吹风清灰方式，也可采用机械振打、复合清灰方式，并应符合下列规定：

1  潮湿多雨地区不宜直接采用大气作为反吹风气源；

2  混入空气易引起除尘器内燃烧或爆炸时，不应采用空气作为清灰用气体；

3  分室数量大于或等于4个的反吹类袋式除尘器宜采用离线清灰方式。

7.3.5  除尘系统的管道，宜采用圆形钢制风管，并应符合下列规定：

1  除与阀门、排风罩、设备的连接处以及经常拆装的管段可采用法兰连接外，除尘管道应采用焊接连接。

2  管道宜垂直或倾斜敷设。倾斜敷设时，与水平面的夹角宜大于45°。水平敷设的管段不宜过长。

3  支管宜从主管的上面或侧面连接，三通的夹角宜采用15°~45°，90°连接时宜采取扩口导流措施。

4  应减少弯头数量，在空间允许的条件下宜加大弯头曲率半径和减小弯头角度。

5  输送含尘浓度高、粉尘磨琢性强的含尘气体时，管道易受冲刷部位应采取防磨措施。

6  在容易积尘的异形管件附近，宜设置密闭清扫孔。

7  管道壁厚应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

7.3.6  除尘系统排气筒的设置应满足国家或行业污染物排放标准。

7.4 防火防爆

7.4.1  处理可燃性粉尘的除尘系统，应符合下列规定：

1  除尘器及风机应满足防爆要求，与其他普通型的风机、除尘器分开设置。

2  除尘器、排风机宜按单一粉尘分组布置。

3  对于遇水能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿性除尘器。

4  排风应经过不产生火花的除尘设备净化后进入排风机。

5  除尘器、过滤器或管道应设置泄压装置。

6  干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。

7  设备及管道应采取防静电接地措施。

8  除尘器后管道合并设置排气筒时，排气筒前各支管上应安装隔爆阀。

9  除尘系统上的阀门，应符合在防爆场合应用的要求。

7.4.2 净化可燃性粉尘的除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内，应安装在厂房内至少有一面外墙的单独房间内，房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙，房间的建筑物外墙处应开有泄爆口，泄爆面积应符合GB50016的要求。

8  空气调节

8.1  一般规定

8.1.1  对于化工生产及辅助建筑物，当采用供暖通风技术措施达不到生产工艺或产品对室内温度、湿度、洁净度等要求时，或者采用供暖通风技术措施达不到人体舒适标准要求时，应设置空气调节。

8.1.2  在满足化工工艺要求的条件下，宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。当采用局部或局部区域空气调节能满足要求时，不应采用全室性空气调节。

8.1.3  空气调节区内的空气压力应满足下列要求：

1  对于不放散有害物质的空气调节区域，应保持正压。

2  对于放散有害物质的空调区域应保持负压。

3  压差值宜取5～10Pa，但不应大于50Pa。

8.1.4  空气调节房间不宜靠近振动、噪声较大和产生大量粉尘、腐蚀性气体的场所。

8.1.5  工艺性空气调节区围护结构的传热系数、热惰性指标、外墙、外墙朝向及所在楼层要求、外窗、门和门斗的设置等应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019）以及国家现行有关节能设计标准的规定。

8.2  负荷计算

8.2.1  除方案设计或初步设计阶段可使用冷负荷指标进行必要的估算之外，应对空气调节区进行逐项逐时的冷负荷计算。空气调节区的夏季冷负荷，应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。

8.2.2  空气调节区的夏季冷负荷，应根据各项得热量的种类和性质以及空气调节区的蓄热特性，分别进行计算。

8.2.3  生产厂房的空气调节区，有外墙时，宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷。

8.3  系统设计

8.3.1  选择空气调节系统时，应根据工艺的要求、建筑物的用途、规模、使用特点、室外气象条件、负荷变化情况和参数要求等因素，并结合所在地区能源状况，通过技术经济比较确定。

8.3.2  属于下列情况之一的空气调节区，应独立设置空气调节风系统：

1  空气中含有可燃物质的空气调节区；

2  易产生交叉污染的空气调节区；

3  属于不同防火分区的空气调节区。

8.3.3  当空气调节区允许采用较大送风温差或室内散湿量较大时，应采用具有一次回风的全空气定风量空气调节系统。

当空气调节区要求采用较小送风温差且室内散湿量较小或对湿度的波动范围要求不高时，经技术经济比较，可采用具有二次回风的全空气定风量空气调节系统。

8.3.4  当多个空气调节区合用一个空气调节风系统，各空气调节区负荷变化较大、低负荷运行时间较长，且需要分别调节室内温度，在经济、技术条件允许时，宜采用全空气变风量空气调节系统。

当空气调节区允许温湿度波动范围小或噪声要求严格或有洁净要求时，不宜采用变风量空气调节系统。

8.3.5  空气调节区较多，各空气调节区要求单独调节，且建筑层高较低的建筑物，可采用风机盘管加新风系统，经处理的新风应直接送入人员活动区。当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格或空气中含有较多粘着性强的颗粒物等有害物质时，不宜采用风机盘管加新风系统。

8.3.6  当采用冰蓄冷空气调节冷源或有低温冷媒可利用，且工艺条件允许时，宜采用低温送风空气调节系统。

8.3.7  下列情况应采用直流式空气调节系统：

1  夏季空气调节系统的回风焓值高于室外空气焓值；

2  空气调节区排风量大于按负荷计算的送风量；

3  室内散发有害物质，以及防火防爆等要求不允许空气循环使用；

4  空气调节区采用风机盘管或循环风空气处理机组，集中送新风的系统。

8.3.8  当采用可变新风量的空调系统时，其新风进风口的面积应适应最大新风量的需要。新风进风口处应装设能严密关闭的阀门。

8.3.9  空气调节系统应有排风出路并应进行风量平衡计算，室内正（负）压值应符合本规范第8.1.3条的规定，有洁净要求的区域其正压值应符合《洁净厂房设计规范》（GB 50073）的规定。工艺要求排风的场所、人员集中或过渡季节使用大量新风的空气调节区，应设置机械排风设施，排风量应满足工艺的要求并适应新风量的变化。

8.3.10  空气调节系统风管内的风速，应符合表8.3.10的规定。

表8.3.10 风管内的风速（m/s）

| 室内允许噪声级dB(A) | 主管风速（m/s） | 支管风速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 25～ 5 | 3～4 | ≤ 2 |
| 35～50 | 4～7 | 2～3 |
| 50～65 | 6～9 | 3～5 |
| 65～85 | 8～12 | 5～8 |

注：通风机与消声装置之间的风管，其风速可采用8～10m/s。

8.3.11  空气调节系统新风、回风应过滤处理。空气过滤器的阻力应按终阻力计算，宜设置过滤器阻力监测、报警装置，当终阻力达到初阻力2倍时，应清洗或更换。

对于沙尘较大地区，新风进入空调机组前宜设置防沙尘处理设施。

当空气中所含的化学有害物质浓度不符合生产工艺及卫生要求时，尚应设置有害物质净化装置，净化装置宜具备净化失效报警功能。

8.4  气流组织

8.4.1  空气调节区的气流组织，应根据建筑物的用途对空气调节区内温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标（ADPI）的要求，结合建筑物特点、内部装修、工艺（含设备散热因素）或家具布置等进行设计、计算。有洁净要求的区域其气流组织还应符合《洁净厂房设计规范》（GB 50073）的规定。

8.4.2  空气调节区的送回风方式的选择及送风口、回风口的选型，应满足空调区对于气流组织的要求。

8.4.3  分层空气调节的气流组织设计，应符合下列要求：

1  空气调节区宜采用双侧送风，当空气调节区跨度小于18m时，亦可采用单侧送风，其回风口宜布置在送风口的同侧下方；

2  侧送多股平行射流应互相搭接；采用双侧对送射流时，其射程可按相对喷口中点距离的90%计算；

3  当采用下送风时，宜采用空气调节区上部侧边回风。

4  当高大厂房仅下部生产区有温、湿度要求时，宜减少非空气调节区向空气调节区的热转移。必要时，应在非空气调节区设置送、排风装置。

8.4.4  空气调节系统上送风方式的夏季送风温差应根据送风口类型、安装高度、气流射程长度以及是否贴附等因素确定。在满足舒适和工艺要求的条件下，宜加大送风温差。工艺性空气调节的送风温差，宜按表8.4.4采用；舒适性空气调节的送风温差，当送风口高度小于或等于5m时，不宜大于10℃，当送风口高度大于5m时，不宜大于15℃。

表8.4.4  工艺性空气调节的送风温差

| 室温允许波动范围（℃） | 送风温差（℃） |
| --- | --- |
| > ±1.0 | ≤ 15 |
| ± 1.0 | 6～9 |
| ± 0.5 | 3～6 |
| ±0.1～0.2 | 2～3 |

8.4.5  工艺性空气调节区的换气次数，不宜小于表8.4.5所列的数值：

表8.4.5  工艺性空气调节换气次数

| 室温允许波动范围（℃） | 每小时换气次数 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| ± 1.0 | 5 | 高大空间除外 |
| ± 0.5 | 8 | - |
| ± 0.1～0.2 | 12 | 工作时间不送风的除外 |

8.4.6  回风口的布置方式，应符合下列要求：

1  回风口宜靠近局部热源，不应设在射流区内或人员长时间停留的地点；

2  采用侧送时，回风口宜设在送风口的同侧下方；采用顶送时，回风口宜设在房间的下部；采用地板送风时，应设在人员活动区的上方；

3  条件允许时，宜采用集中回风或走廊回风，但走廊的横断面风速不宜超过 2m/s，且应保持走廊与非空气调节区之间的密封性；

4  洁净区的回风口的布置应防止交叉污染。

8.5  设备选型及布置

8.5.1  全空气集中空调系统与被处理空气直接接触的加热、冷却、加湿、除湿、能量回收等介质，其品质应符合卫生要求。

8.5.2  全空气集中空调系统空气冷却装置的选择应符合下列规定：

1  采用水蒸发冷却时，应根据水温及室外空气设计参数确定采用直接或间接蒸发式冷却装置；

2  采用天然冷源时，应采用直接蒸发式冷却装置或表面空气冷却器；

3  采用人工冷源时，应采用表面空气冷却器。

8.5.3  全空气集中空调系统空气冷却器的选择应符合下列规定：

1  空气与冷媒应逆向流动；

2  迎风面的空气质量流速宜采用2.5kg/(m2•s) ~3.5kg/( m2•s) ，当迎风面的空气质量流速大于3kg/( m2•s) 时，应在冷却器后设置挡水板；

3  冷媒的进口温度应低于空气的出口干球温度至少3.5℃；载冷剂的温升宜采用5℃~10℃，其流速宜采用0.6m/s~ 1.5m/s；常温直接膨胀式空调系统满负荷运行时，制冷剂蒸发温度不宜低于0℃；

4  确定室内送风温度时，应保证在室内温、湿度条件下风口不结露；

5  冬季有冻结危险的空气冷却器应设置防冻设施。

8.5.4  空气调节系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

8.5.5  新风系统或直流式空气调节系统采用热水或蒸汽为热媒，当存在冻结风险时，空调设备应采取防冻措施。

8.5.6  设置空气-空气能量回收装置时，应对能量回收装置的排风侧进行结霜或结露现象核算。当出现结霜或结露时，应采取预热等保温防冻措施。

8.5.7  当工艺生产冬季有相对湿度要求时，空气调节系统应设置加湿装置。加湿装置的供水水质或蒸汽品质应符合卫生要求。

8.5.8  选择通风机、空气加热器、空气冷却器和空气加湿器等设备时，应附加系统计算总风量的5%~10%，空调系统的计算压力损失应附加10%~15%。

8.5.9  当采用化学吸附处理方式处理新风时，净化过程中不应产生新的污染；根据所在地特点，设置初中效两级前置过滤器。

8.6  防火防爆

8.6.1  当空调设备直接布置在爆炸危险区域内时，应选用防爆型，并应标明防爆等级。

8.6.2  布置在爆炸危险区域内的防火阀、风量调节阀及水量调节阀等阀件均应符合在防爆场合应用的要求，设备及管道系统均应按规范要求可靠接地。

8.6.3  空调设备和送风管的防回流设施安装在非爆炸危险区域的直流式空调系统，可选用非防爆型空调设备。

8.6.4  对于处于爆炸危险区域内面积比较小的本身没有易燃易爆物产生的房间，可采用防爆空调机组。

8.7  节能

8.7.1  空调系统设计应以保证生活和工艺生产所必需的室内环境参数和使用功能为前提，通过与化工生产工艺结合充分利用工艺废余热、充分利用天然冷热源、提高空调设备及空调系统的能源利用效率等节能措施，降低建筑化石能源消耗量。

8.7.2  空气的冷却应根据不同条件和要求，分别采用以下处理方式：

1  循环水蒸发冷却；

2  江水、湖水、地下水等天然冷源冷却；

3  采用蒸发冷却和天然冷源等自然冷却方式达不到要求时，应采用人工冷源冷却。

8.7.3  当采用人工冷、热源对空气调节系统进行预热或预冷运行时，新风系统应能关闭；当室外空气温度较低时，应尽量利用新风系统进行预冷。

8.7.4  当有低温冷媒可利用时，且空气调节区不需要保持较高空气湿度或较大送风量的空调区域，宜采用低温送风空调系统。

8.7.5  舒适性空调和条件允许的工艺性空调可用新风作冷源时，应最大限度地使用新风。

8.7.6  对于高大空间的空调区域，上部空间温湿度无严格要求时，宜采用分层空气调节。

8.7.7  除特殊的工艺条件外，在同一个空气处理系统中，应杜绝冷热相互抵消现象。

8.7.8  大、中型恒温恒湿类空气调节系统和对相对湿度有上限控制要求的空气调节系统，新风宜预先单独处理或集中处理。

9  冷热源

9.1  一般规定

9.1.1  冷热源形式应根据建筑物规模、用途、冷热负荷及使用特征，结合建设项目能源结构形式、所在地区气象条件、工艺余热以及冷热源系统可靠性、安全性等因素经分析论证确定。

9.1.2  冷热源设备用房宜靠近负荷中心，设备台数及单机容量选择应能满足用户负荷变化的需求。一般不宜少于2台。当小型工程仅设1台制冷机组时，应选调节性、可靠性优良的机型。

9.1.3  冷热源设备用房内设备布置应满足操作、维护、维修的要求，其主要通道的宽度宜不小于1.5m，设备距墙宜不小于1m，设备与设备之间的净距宜不小于1.2m。

9.1.4  空调水系统宜采用闭式循环系统。

9.1.5  制冷和供热机房内应有良好的通风设施，氨制冷机房应设事故排风装置，且换气次数不小于12次/h，排风机选用防爆型。直燃吸收式机房及其配套设施的设计应符合国家现行有关防火和燃气设计规范的规定。

9.2  冷源

9.2.1  空调系统冷源利用工艺余热制冷或采用工艺冷源时，宜根据需求采取辅助措施。

9.2.2  当工艺冷源供空调系统使用时，宜采取间接连接方式。

9.2.3  空气调节用人工冷源，应根据企业具体条件确定：

1  空调冷负荷较大，且用户较集中的可采用集中制冷站供冷；

2  空调冷负荷不大，且用户过于分散时，宜采用分散设置的风冷、水冷或蒸发冷却式冷水机组；或虽设有集中制冷站，但有少数用户使用时间和要求不同时，也可采用上述供冷方式；

3  工艺生产装置中具有适合空调要求的冷源时，可由工艺制冷系统供冷。

9.2.4  对温度有要求的危险场所使用的空调冷源设备应考虑备用，其备用量应保证室内温度满足安全要求。

9.3  热源

9.3.1  当仅利用工艺余热不能满足用户需求时，应采取辅助措施。

9.3.2  当热源利用工艺余热时，应采取间接连接方式。

9.3.3  换热设备的选择应符合下列规定：

1  应优先选择换热机组。

2  根据一次热源介质特性，合理选择高效、结构紧凑、寿命长的换热器。

9.3.4  换热器的容量应根据计算热负荷确定，换热器的配置应符合下列规定：

1  换热器的换热面积应乘以1.1~1.2的系数。

2  换热器台数不得小于2台。当1台停止工作时，剩余运行的换热器容量不得小于总容量的70%。

9.3.5  热源补水水质应符合国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044的规定。

10  化工常设车间

10.1  控制室

10.1.1  控制室应设置空气调节系统。

10.1.2  操作室、机柜间、工程师室、电信间等功能性房间的室内空气温度、湿度、洁净度应根据主体专业及仪表设备生产厂家要求确定。当主体专业无特殊要求时应按表10.1.2的规定取值。

表10.1.2 功能性房间室内空气设计参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 温度变化率 （℃/h） | 相对湿度变化率 （%/h） | 噪声不宜大于 [dB(A)] | 噪声不应大于 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 温度（℃） | 相对湿度（%） |  |  |  |  |
| 操作室 | 26 | 30~70 | 20 | 30~70 | 5 | 6 | 55 | 65 |
| 机柜间 | 26 | 30~70 | 20注 | 30~70 | 5 | 6 | 65 | 75 |
| 工程师室 | 26 | 30~70 | 20 | 30~70 | 5 | 6 | 55 | 65 |
| 电信室 | 30 | 30~70 | 18 | 30~70 | 5 | 6 | 55 | 65 |

注：当机柜间等房间冬季需要供冷时，室内温度取26℃。

10.1.3  辅助办公类房间的室内空气计算参数应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

10.1.4  当无特殊要求时，主要功能性房间的室内空气质量应符合下列规定：

1  粒径小于10µm的灰尘质量浓度应小于0.1mg/m3；

2  H2S、 Cl2的浓度应小于0.01mg/m3；

3  SO2的浓度应小于0.1mg/m3。

10.1.5  供给主要功能性房间的新风系统应设化学过滤器。

10.1.6  控制室的新风量应取下列两项中最大的值：

1  维持室内正压所需的风量；

2  新风量按工作人员计算，每人应不小于40m³/h。

10.1.7  主要功能性房间应保持正压。正压值一般在10Pa～30Pa 范围内，且不应大于 50Pa。

10.1.8  为主要功能性房间服务的空调设备应设置一台备用。

10.1.9  控制室的全空气空调系统的气流组织应符合下列要求：

1  空调区的气流组织应根据空调区的温湿度参数、允许风速、允许噪声和装修要求等综合确定；

2  主要功能性房间宜采用上送侧回或上送上回的方式，并应满足仪表盘前后的冷却要求。

10.1.10  机柜间及无人值守的其他功能性房间不应设置散热器供暖系统。

10.1.11  空调机组宜布置在与主要功能性房间相邻近的空调机房内，并应采取隔振和消声措施；当不具备设置空调机房的条件时，空调设备可直接设置在主要功能性房间内，但应采取防止加湿水、冷凝水等泄露的措施。

10.1.12  控制室的空调系统应与对应的火灾报警系统应联锁，火灾发生时应切断通风空调系统设备电源。

10.2  变电所

10.2.1  变压器室宜采用自然通风，且维持变压器使用的环境温度不宜超过40℃。当自然通风不能满足要求时，应结合机械通风。

10.2.2  配电室的夏季通风量应按排除余热量计算确定。

10.2.3  配电室通风宜以自然通风为主，夏季室内温度不宜超过40℃。当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风或空调。

10.2.4  变电所的通风空调管道应采用不燃材料。

10.2.5  变电所的通风孔应有防止雨、雪和小动物进入的措施。

10.2.6  电气控制室、变频器室宜设置空调。

10.2.7  穿过配电室内的供暖管道，宜采用钢管焊接，且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

10.3  压缩机室

10.3.1  压缩机室内设备及管道的发热量大于23W/m³或厂房内可能散发比空气轻的有害气体时，宜在厂房上部设置自然通风。

10.3.2  压缩机室内可能散发比空气重的有害气体或自然通风不能满足要求时，应设置机械通风。

10.3.3  压缩机室散发比空气轻，或虽然比空气重但可形成稳定上升气流的有害气体时，应在房间的上部设置排风口。

10.3.4  压缩机室散发比空气重，且不足以形成稳定上升气流而沉积在房间下部区域的有害气体时，应分别在房间的上部和下部设置排风口。

10.3.5  压缩机室的全面通风量应取下述计算值的最大值：

1  应满足排除压缩机等工艺设备散热所需风量；

2  稀释压缩机室内散发有害物质所需风量。

10.3.6  压缩机室有噪声控制要求时，通风系统应采取消声措施。

10.4  化验室

10.4.1  化验房间的室内设计温、湿度应按工艺要求确定。当工艺无特殊要求时应按表10.4.1的规定取值。

表10.4.1 室内空气设计参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 噪声不宜大于 [dB(A)] | 噪声不应大于 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 温度（℃） | 相对湿度（%） |  |  |
| 化验室 | 25～28 | 40～70 | 18～25 | ≥30 | 55 | 65 |
| 值班室、交接班室 | 24～28 | - | 16～22 | - | 55 | 60 |

10.4.2  化验房间应进行风量平衡和热平衡计算，并应符合下列要求：

1  每班（8h）内累计工作时间不超过 2h 的排风设备，可不考虑排风耗热量；

2  排风设备不连续使用或变风量运行时，耗热量按每班小时平均值计算。

10.4.3  通风柜操作口的面风速应根据有害物种类、实验操作特点等工艺要求确定，宜采用 0.4m/s～0.6m/s，无人操作时不应低于 0.3m/s。

10.4.4  通风柜等局部排风设施的同时使用系数应根据工艺要求确定。

10.4.5  通风柜的选择应根据柜内放散有害物性质的程度、有效保护操作人员的卫生安全及节能降耗等因素来确定。通风柜应有良好的封闭性，其制造和选用应符合有关行业标准。

10.4.6  化验房间通风应根据工艺要求设置，通风量应经过计算确定。当工艺无特殊要求时，通风量应符合下列要求：

1  处于工作状态的有污染物产生的化验室，最小换气次数不应低于6次/h；

2  处于非工作状态的化验室，最小换气次数不宜低于4次/h。

10.4.7  化验房间内的化学品柜的排风宜单独设置连续运行，并应有无风报警措施。

10.4.8  化验室的送风量应取下列四项中的最大值：

1  对于负压化验室，取房间的排风总量与维持室内负压所需的风量的差。

2  对于正压化验室，取房间的排风总量与维持室正压所需的风量的和。

3  保证室内温度、湿度及洁净度要求所需的送风量；

4  保证室内卫生条件的最小新风量。

10.4.9  送风风口宜远离通风柜操作面，空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速宜不大于通风柜操作口吸风面速度的1/2。

10.4.10  室外排风口和新风入口应避免气流短路或交叉污染。局部排风的室外排风口宜高出屋面3m，且最小风速宜不小于当地室外风速的1.5倍。

10.4.11  补风系统的风管可采用镀锌薄钢板。排风系统中的设备、部件及风管应根据内部输送气体介质的性质采用相应的防腐措施。

10.4.12  化验室的机械送风应进行过滤处理。

10.4.13  化验室排风中污染物的排放浓度超标时，应经过处理达标后向大气排放。排风的处理方式应根据污染物的理化特性确定。

10.4.14  化验室室内允许噪声宜控制在60dB(A)内。系统风管内流速、送排风口速度应有控制，采暖通风空调设备应提供相应的噪声指标。必要时应采取隔声和隔振措施。

10.5  泵房

10.5.1  输送有害物质的泵房及散热散湿量较大的水泵房，宜设置自然通风，当自然通风不能满足使用要求时，应设置机械通风。

10.5.2  当输送有害物质的泵房内安装的泵为填料密封或机械密封时，排风口应尽量靠近泵的密封处。

10.5.3  当输送有害物质的泵房内的泵为带液封的双机械密封泵时，可不设计机械通风；应根据输送的物料性质，设置事故通风。

10.5.4  对于间歇操作的泵房，其排风机与泵之间可设计联锁装置。

10.5.5  水泵房的通风量应按排除水泵配用电动机等设备的发热量或散湿量确定。输送有害物质的泵房的通风量, 应按稀释有害物质全面通风计算确定。

10.5.6  严寒地区或寒冷地区冬季设置供暖系统的泵房，如设有害物质检测装置，通风系统应与其联动。

10.6  危废暂存间

10.6.1  危废暂存间应按工艺要求设置供暖、通风和空气调节系统。

10.6.2  危废暂存间应根据环评或工艺要求设置通风和排风净化设施。净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

10.6.3  危废暂存间排风净化方式根据所处理的气体的类别和特性确定。

10.7  化学品库

11.7.1  化学品库应根据工艺对室温的要求设置供暖、空调、制冷系统。

11.7.2  化学品库应根据物品性质设计机械通风、事故通风或除尘净化。

11.7.3  对温度有严格要求的化学品库，当室温要求≥16℃时，冷负荷宜按空调冷负荷进行计算；当室温＜16℃时，冷负荷宜按《冷库设计标准》（GB 50072）进行计算，且以极端最高温度作为夏季空调室外计算温度。

11.7.4  对全年室温＜16℃的化学品库，应满足以下设计要求：

1  围护结构应满足现行国家标准《冷库设计标准》（GB 50072）的要求；

2  不宜设置自然和机械通风系统。如必须设置，需采取防止结露和结霜的措施，且经处理后的送风温度应满足储存温度的要求；

3  对有大型装卸设备进、出仓库的外门，不宜采用平开门或自动侧开门。外门宜设置限位开关和报警装置；

4  仓库内宜设置紧急手动按钮报警装置，或门内设置手动脱锁脱险装置；

5  室内温度传感器不应少于2个，外门室外附近应设置室内温度指示和超温报警系统，报警信号应接入DCS控制系统；

6  设有自动喷淋的房间，应采取防止水结冰的措施；对有污染的物料，还应集中收集处理。

11.7.5  危险化学品库的空调或制冷设备应考虑备用机组。

11.7.6  甲、乙类化学品库，排风系统按防火分区单独设置。

11.7.7  有低温储存要求的甲、乙类有机过氧化物库除满足本规范第11.7.4条的规定外，还应符合下列规定：

1  制冷系统应100%备用。

2  采用强制对流循环设施。

3  不应设置通风设施。

4  制冷系统的供电负荷等级应满足使用要求。

5  当制冷设备及仪表、阀门等位于爆炸危险区范围内时应采用防爆型。

6  应设穿堂。穿堂宜采用控温穿堂；当采用非控温穿堂时，仓库外门应配置风幕。

7  穿堂两侧对应的库门和外门，宜装设不同时开启的联锁装置。

8  制冷系统应采用可靠的融霜和除冰措施且融霜温度不高于60℃。

10.8  UPS室和电池室

11.8.1  电池室的室内空气设计参数应根据电气要求确定。

11.8.2  内置铅酸或镍镉蓄电池的UPS室通风空调系统设计应符合下列规定：

1  应设置机械排风，通风量应按换气次数不小于3次/h计算；

2  排风系统的吸风口应设在上部，吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m；

3  排风机防爆等级不应低于ⅡCT1。

11.8.3  固定型排气式铅酸蓄电池室和阀控密封式铅酸蓄电池室通风空调系统设计应符合下列规定：

1  通风系统不应与其他通风系统合并设置；

2  应设置机械排风，通风换气量应按换气次数不小于6次/h；

3  排风机应设置1台备用，全年运行的空调宜设置1台备用；

4  排风机防爆等级不应低于ⅡCT1；

5  空调或送风机设置在电池室外且送风管道设置止回阀时可选用非防爆型设备；

6  送风机和排风机不应布置在同一通风机房内；

7  排风系统的吸风口应设在上部，吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m；

8  当室内设置有氢气浓度检测仪时，通风机应与氢气浓度探测仪联锁。11.8.4  内置锂电池的UPS室和锂电池蓄电池室应设置电池热失控灭火后通风系统，通风换气量应按换气次数不小于5次/h计算。

11.8.5  电池室设置供暖时，供暖散热器应为耐腐蚀、便于清扫、焊接的钢制供暖散热器，室内不允许有法兰、丝扣接头和阀门等。

10.9  制氢车间

11.9.1  制氢车间室内设计温度应根据工艺要求确定。

11.9.2  制氢车间宜在屋顶设置自然通风设施。

11.9.3  制氢车间正常通风量应按换气次数不小于6次/h，事故通风量应按换气次数不小于15次/h，并与氢气探测器联锁。

11.9.4  制氢车间的机械通风室内送风口应设置在房间下部，室内排风口应设置在房间上部，且应满足本规范6.4.5条。

11.10  抗爆建筑物

11.10.1  室内空气计算参数和室内空气品质应符合本标准相关章节及现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定。

11.10.2  供暖、通风和空调系统的设置应根据工艺要求和房间的使用需求确定。

11.10.3  新风及回风应过滤。过滤器的选择应根据室内空气质量、污染物浓度控制等综合确定。供给抗爆控制室功能性房间的新风应设化学过滤器。

11.10.4  抗爆控制室内功能性房间和抗爆变电所内电气设备用房的空调系统的空调机应设置一台备用。抗爆化验室的新风机组和排风机宜设置一台备用。其他抗爆建筑物和房间的供暖通风和空调系统应按照工艺要求设置备用。

11.10.5  集中通风空调系统的运行设备与备用设备之间宜设置故障自动切换、定时自动切换。

11.10.6  抗爆控制室内功能性房间和抗爆变电所内电气设备用房的空调设备运行状态及故障报警信号宜引至集散控制系统或变电所的电气监控系统。

11.10.7  穿越抗爆墙的管线应设置套管，套管直径不宜超过200mm，穿墙管线与套管之间应采取密封措施。

11.10.8  抗爆控制室内功能性房间和抗爆变电所内电气设备用房的空调机应选用自带冷源的风冷式单元空调机，空调机宜安装在建筑物内的空调机房。无条件设置空调机房时，空调机可直接设在空调房间内，但应采取防止加湿水、冷凝水世漏的措施。

11.11.9  当空调冷源为厂区供给的冷冻水时，抗爆控制室内功能性房间和抗爆变电所的内电气设备用房的空调机应采用双冷源型。

11.10.10  抗爆建筑物的新风量应满足除本规范相关章节的要求外，还应满足工作人员每人不小于50m³/h。

11.10.11  当抗爆建筑物位于化工装置区时，新风取风口位置宜高于屋面。

11.10.12  当爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa时，设在抗爆建筑物墙面和屋面上的进出风口均应设置抗爆阀。抗爆阀应直接安装在建筑围护结构上。

11.10. 13  抗爆阀的性能应符合下列规定：

1  应确保在抗爆建筑物外发生爆炸时，在正负压情况下均应自动关闭，当外部空气压力恢复正常时应自动复位；

2  最小关闭力：不应大于3. 0kPa；

3  抗爆能力：抗爆能力不应小于峰值入射超压的2倍，超压作用时间应与建筑物相同；

4  抗爆阀的关闭时间和透压率应符合表11.10.1的规定；

表11.10.1 抗爆阀的关闭时间和透压率

| 阀前峰值入射超压（kPa） | 6.9~21. 0 | 21.0 ~ 48.0 |
| --- | --- | --- |
| 关闭时间（ms） | ≤10 | ≤8 |
| 透压率（%） | ≤20 | ≤20 |

注：透压率=阀后冲量/阀前冲量。

5  工作温度：280℃环境下连续工作时间应大于30min。

11.10.14  进出抗爆建筑物的风管上均应设置电动密闭阀，新风引入口有可能进入有害气体的建筑物，应在新风入口附近设置可燃有毒气体探测报警器。

11.10.15  当抗爆控制室、抗爆变电所和抗爆办公建筑新风入口的可燃有毒气体探测器报警时，应自动联锁关闭密闭阀及停运新风机、排风机。

11.10.16  当抗爆化验室新风入口的可燃有毒气体探测器报警时，应自动联锁关闭新风密闭阀及停运新风机，排风密闭阀和排风机应在工作人员确认后手动关闭。

11.10.17  电动密闭阀应符合《建筑通风风量调节阀》JG/T436的规定，并应符合下列规定：

1  应根据抗爆建筑物周围爆炸时可能产生的有毒、可燃气体性质不同，确定密闭阀的等级；

2  阀门应选用电动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能；

3  阀门关闭时间不应大于8s；

4  用于排烟系统的电动密闭阀应保证在280℃环境下连续工作大于30min。

11.10.18  通风空调设备应与建筑物的火灾报警系统联锁，火灾发生时应自动关闭对应防火分区的防火阀，并切断对应防火分区与消防无关的通风空调设备的电源。

11监测与控制

11.1  一般规定

11.1.1  供暖、通风与空气调节系统的监测与控制，应根据厂房及辅助建筑物的功能与标准、系统类型、设备运行时间以及工艺对管理要求等因素，经技术经济比较确定。

11.1.2  不具备采用集中监控系统条件的供暖、通风与空气调节系统，当符合下列条件之一时，宜采用就地的自动控制系统：

1  工艺或使用条件有一定要求；

2  可防止事故，保证系统安全运行；

3  可合理利用能量，实现节能运行。

11.1.3  供暖、通风与空气调节系统有代表性的参数，应在便于观察的地点设置就地检测仪表。

11.1.4  对工艺生产的安全和正常运行有重要影响的供暖、通风与空气调节系统的主要参数及运行状态显示，宜与工艺控制系统合设。

11.1.5  对偏离标准值可能造成事故的参数，应设计报警信号装置。

11.1.6  对系统调整和测试时必须测量的参数，宜设置仅用于测量的仪表。

11.1.8  应根据工艺的要求设置联动、联锁等安全保护措施。

11.1.9  涉及防火与防、排烟系统的监测与控制，应执行国家现行有关防火规范的规定。

11.2  供暖

11.2.1  供暖系统宜监测下列参数，技术可行时可根据监测数据调节供暖量：

1  活动区干球温度；

2  供暖系统的供汽和供、回水干管中的热媒温度、压力及过滤器前、后压差；

3  热风供暖系统空气加热器进、出风温度和热媒进、出口温度，空气过滤器前、后压差。

11.2.2  冬季有冻结可能的空气加热器应有防冻自动保护设施。

12.3  通风

11.3.1  排除极度危害物质、高度危害物质、可燃性物质及可燃性粉尘的局部排风系统，以及甲、乙类工业建筑的全面排风系统，应在工作地点设置通风机启停状态显示信号。

11.3.2  对于排除极度危害物质、高度危害物质、可燃性物质及可燃性粉尘的工艺设备局部排风系统，排风机应与工艺设备的启停装置联锁，启动时排风机应比工艺设备提前，关闭时排风机应比工艺设备延后。

11.3.3  正压室应设置正压指示仪表、失压报警器，并与风机联锁，及时启动备用风机。正压室门斗的两道门应设不同时开启的联锁装置。

11.3.4  通风空调系统的风管应在穿越全淹没气体灭火系统防护区的围护结构处，设置远控电动密闭阀；全淹没气体灭火系统的防护区的事故后机械通风系统，应在防护区外侧方便操作处设置就地手动启闭装置。

11.4  除尘与有害气体净化

11.4.1  除尘系统的监测宜包含下列参数或状态：

1  除尘设备状态，设备的开停与相关的工艺设备之间应设置自动连锁；

2  过滤式除尘装置进、出口压差；

3  脉冲喷吹除尘器清灰用气体压力；

4  灰斗高料位报警；

5  净化有可燃性粉尘的除尘器，输灰系统出现故障时应报警；

6  净化干式可燃性粉尘的监测过滤介质温度；

7  处理可燃性粉尘的湿式除尘系统，应监测下列参数：

a  水流量、水槽液位；

b  有可燃性气体释放风险区域，应设置气体监测及报警装置；

c  污泥在除尘器中的滞留时间不得超过规定时间。

8  环保卫生要求监测的重点废气排放口的各项参数。

11.4.2  湿式过滤器或除尘器的排风系统，通风机应与过滤器或除尘器供水阀门联锁。对于采用湿式除尘器，过滤器净化有可性气体的排风系统，应设置水流开关使系统断水时通风机不能启动。

11.4.3  有害气体净化系统的监测宜包括下列参数或状态：

1  净化设备状态，与相关工艺设备连锁启停；

2  净化系统需控制的温度、压力、液位和酸碱度工艺参数；

3  净化系统进、出的浓度，排放浓度超限应报警；

4  过滤器进、出口静压差并应超限报警；

5  环保卫生要求监测的重点废气排放口的各项参数。

11.5  空调

11.5.1  空调系统宜对以下参数进行监测，视具体情况设置下列参数的远程监测仪表：

1  室内、室外干球温度和相对湿度；

2  空气调节送风温度；

3  冷、热水系统的供、回水温度和压力；

4  空气过滤器前后压差并应超限报警；

5  在工艺环境允许时，全空气空调系统宜采用变速控制；

6  进行风机、风阀和水阀的启停联锁控制；

7  监测风机、水泵、转轮、热交换器、加湿器等设备运行状态；

8  热回收器两侧流体流量和进、出口热力状态；

9  空气调节区域与邻近空间的压差；

10  露点温度控制时的机器露点温度。

11.5.2  空调系统的电加热器应与送风机联锁，并应设置无风断电、超温断电保护装置；电加热器应采取接地及剩余电流保护措施。

11.5.3  针对间歇运行的空气调节系统宜设自动启停控制装置，控制装置宜具备按预定时间表、按服务区域进行设备启停的功能。

11.6  冷热源

11.6.1 冷热源系统宜对以下参数进行监测：

1  单台锅炉、制冷机、热泵、水泵、冷却塔用电量；

2  单台锅炉的燃料消耗量，热媒流量和进出口温度、压力；

3  单台换热器两侧热媒流量和进出口温度、压力；

4  单台制冷（热泵）机冷（热）水和冷却水流量和进出口温度、压力；

5  蒸汽系统总管流量、温度和压力；

6  冷热水系统总管流量和供回水温度、压力；

7  冷却水系统总管流量和供回水温度、压力；

8  补水量；

9  室外空气干球温度和湿球温度。

11.6.2  冷热源系统应监测锅炉、换热机组、制冷（热泵）机组、水泵、电动阀门、冷却塔风机等设备的启停和故障状态。

11.6.3  当锅炉、换热机组、制冷（热泵）机组采用自动方式运行，可进行锅炉、换热机组、制冷（热泵）机组、水泵、电动阀门、冷却塔风机等设备的顺序启停和联动控制，在顺序启停和连锁排查有故障时，应能报警并在不影响整体系统安全运行条件下启动下一组设备。

11.6.4  条件许可时，对于装机容量较大、设备台数较多的冷热源机房，宜采用机组群控方式，以系统整体能效为目标，通过选择合理的控制策略，实现系统的高效运行；当采用群控方式时，应与各设备自带控制单元建立通信连接。

附  录

附录A  集中供暖地区供暖室内计算温度

| 序号 | 车间、工序或房间名称 |  |  | 室内计算温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产厂房、仓库、公用辅助建筑 |  | 轻作业 | 15～18 |
|  |  |  | 中作业 | 12～15 |
|  |  |  | 重作业 | 10～12 |
|  |  |  | 集中供暖仅作为防冻措施 | 5 |
| 2 | 办公室 |  |  | 18 |
| 3 | 会议室 |  |  | 18 |
| 4 | 休息室 |  |  | 18 |
| 5 | 资料室 |  |  | 16 |
| 6 | 沐浴室 |  |  | 25 |
| 7 | 沐浴更衣室 |  |  | 23 |
| 8 | 更衣室 |  |  | 18 |
| 9 | 盥洗室 |  |  | 14 |
| 10 | 厕所 |  |  | 12 |
| 11 | 一般分析房间（如，油品分析室、仪器分析室、色谱分析室、光谱分析室、天平室、微机室等） |  |  | 16～18 |
| 12 | 仪表控制室 |  |  | 18 |
| 13 | 仪表修理车间 |  |  | 16～18 |
| 14 | 机修车间 |  |  | 14 |
| 15 | 电修车间 | 主厂房 |  | 12 |
|  |  | 浸漆间、绕线间 |  | 16～18 |
| 16 | 水处理间 | 过滤软化间 |  | 16 |
|  |  | 酸库 |  | 10 |
| 17 | 污水处理站 | 污水处理间、水泵间 |  | 12 |
|  |  | 值班室 |  | 18 |
|  |  | 药库 |  | 5 |
| 18 | 循环水泵房 | 水泵房 |  | 14 |
|  |  | 值班室 |  | 18 |
| 19 | 重油泵房 | 油泵间 |  | 14 |
| 20 | 锅炉房 | 人工加煤锅炉的锅炉间 |  | 10 |
|  |  | 机械加煤锅炉燃油、燃气锅炉的锅炉间及其他有人操作的房间 |  | 12 |
|  |  | 值班室 |  | 18 |
|  |  | 水处理间、天然气调压间 |  | 15 |
|  |  | 风机间、水箱间、出灰间、输煤廊、碎煤间、其他经常无人操作的房间，有控制室的锅炉间 |  | 5 |
| 21 | 煤气站 | 主厂房底层 |  | 12 |
|  |  | 主厂房操作间 |  | 14 |
|  |  | 主厂房水泵间 |  | 14 |
|  |  | 主厂房上部运料通廊、焦油泵房 |  | 5 |
|  |  | 机器间及整流间 |  | 16 |
|  |  | 破碎筛分间 |  | 10 |
|  |  | 运料通廊 |  | 根据工艺要求确定 |
| 22 | 乙炔站 | 乙炔发生器间、压缩机间、仪表、灌瓶、修理实验间 |  | 15 |
|  |  | 实瓶间、空瓶间 |  | 10 |
|  |  | 储气罐间、电气设备间、通风机间 |  | 5 |
|  |  | 中间电石库、电石破碎间 |  | 禁止供暖 |
| 23 | 氧气站 | 机器间、压缩机间、灌养间、碱液间、修理试验间、油泵间 |  | 15 |
|  |  | 实瓶间、空瓶间 |  | 5 |
|  |  | 储氧囊间、储气罐间 |  | 5 |
| 24 | 汽车库 | 停车间、仓库 |  | 8 |
|  |  | 保养间、修理间 |  | 14 |
|  |  | 洗车间 |  | 12~15 |
|  |  | 蓄电池间 |  | 12 |
| 25 | 消防车库 | 停车间 |  | 10 |
|  |  | 信号间 |  | 16 |
|  |  | 蓄电池间 |  | 12 |
|  |  | 干燥室 |  | 35 |
| 26 | 电瓶车间 | 充电间、电液间、整流器间 |  | 12 |
|  |  | 修理间、收发间 |  | 14 |
| 27 | 全厂性仓库 | 有防冻要求的仓库 |  | 5 |
|  |  | 金属材料库 |  | 不供暖 |
|  |  | 桶(瓶)装易燃油库 |  | 不供暖 |
|  |  | 气瓶库 |  | 不供暖 |

附录B 化工车间稀释室内有害物质全面通风量的计算

车间稀释室内有害物质按下式计算：

（附  B.1）

式中：

L——稀释室内有害物质所需全面通风量，m3/h；

m——车间内有害物质散发量，mg/h；当不能确定时，可参考本标准附表B.1（化工车间有害物质泄漏放散量估算指标）计算；

Yi——车间空气中有害物质容许浓度。需按照以下两种情况分别取值，

（1）爆炸危险场所内可燃性物质的爆炸下限的25%，mg/m3；可燃性物质的爆炸下限按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058取值；

（2）工作场所空气中化学有害因素的职业接触限值，mg/m3； 按照《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1取值；

Yo——室外新风中有害物质浓度，一般取0。

K——风量修正系数，由车间内全面通风气流组织有效性和有害物危害程度两个因素确定。可参考本标准附表B.2（风量修正系数K值）确定。

附表B.1 化工车间有害物泄漏放散量估算指标

| 有害物质的类型 |  | 泄漏放散量估算指标(g/h) |
| --- | --- | --- |
| 阀门 | 气体、蒸气 | 21.3 |
|  | 轻液体（二相流） | 10.4 |
|  | 重液体蒸气 | 0.32 |
| 泵的密封 | 轻液体 | 118 |
|  | 重液体 | 20.4 |
| 法兰 | 气体、蒸气 | 0.23 |
|  | 轻液体（二相流） | 0.23 |
|  | 重液体 | 0.32 |
| 压缩机密封 | 碳氧化合物 | 444.9 |
|  | 氢 | 45.4 |
| 排凝口 | 排凝口（综合） | 30 |
|  | 轻液体（二相流） | 38.6 |
|  | 重液体 | 13 |
| 安全阀 | 安全阀（综合） | 86 |
|  | 气体—蒸气 | 163 |
|  | 轻液体（二相流） | 5.9 |
|  | 重液体 | 8.6 |

附表B.2 风量修正系数K值

| 车间内气流组织状况 | 爆炸危险 | 职业性接触毒物危害程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度危害 | 中度危害 | 高度危害 | 极度危害 |
| 不好 | 1 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| 一般 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 良好 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 佳 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |

附录C  放散化学物质车间的换气次数

| 序号 | 车间内有害物质名称 | 换气次数 | 序号 | 车间内有害物质名称 | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三乙胺 | 14 | 62 | 丙烯酸甲酯 | 8 |
| 2 | 二甲苯 | 14 | 63 | 氯仿 | 8 |
| 3 | 丁二烯 | 8 | 64 | 醋酸戊酯 | 6 |
| 4 | 丁烷 | 10 | 65 | 醋酸丁酯 | 6 |
| 5 | 丁醇 | 10 | 66 | 异戊醇 | 7 |
| 6 | 丁烯 | 10 | 67 | 丁基溶纤剂 | 8 |
| 7 | 酯酸丁酯 | 10 | 68 | 丁基醚 | 8 |
| 8 | 甲丁醇 | 12 | 69 | 四氯化碳 | 8 |
| 9 | 丁醛 | 10 | 70 | 溶纤剂 | 7 |
| 10 | 氯苯 | 12 | 71 | 醋酸溶纤剂 | 8 |
| 11 | 氯丁烷 | 8 | 72 | 二氯苯（邻位） | 7 |
| 12 | 二硫化碳 | 30 | 73 | 二氯乙烯 | 10 |
| 13 | 苯 | 10 | 74 | 二氯乙醚 | 12 |
| 14 | 乙炔 | 10 | 75 | 二氯甲烷 | 6 |
| 15 | 乙酸戊酯 | 14 | 76 | 二噁烷 | 10 |
| 16 | 苯胺 | 12 | 77 | 乙醚 | 7 |
| 17 | 环丁烷 | 8 | 78 | 醋酸乙酯 | 7 |
| 18 | 环己烷 | 12 | 79 | 二氧化乙烯 | 9 |
| 19 | 环己醇 | 12 | 80 | 异佛尔酮 | 12 |
| 20 | 环己酮 | 14 | 81 | 醋酸异丙酯 | 6 |
| 21 | 二甲基苯胺 | 12 | 82 | 异丙醇 | 6 |
| 22 | 乙苯 | 14 | 83 | 异丙醚 | 7 |
| 23 | 甲乙酮 | 8 | 84 | 甲基戊基醋酸 | 6 |
| 24 | 乙氧基乙酮 | 8 | 85 | 甲基戊基醇 | 8 |
| 25 | 己烷 | 14 | 86 | 甲基氯 | 6 |
| 26 | 己醇 | 14 | 87 | 甲基乙基甲酮 | 6 |
| 27 | 甲基环己烷 | 14 | 88 | 氯苯 | 10 |
| 28 | 石脑油 | 14 | 89 | 硝基乙烷 | 8 |
| 29 | 奈 | 14 | 90 | 硝基甲烷 | 8 |
| 30 | 硝基苯 | 8 | 91 | 五氯乙烷 | 40 |
| 31 | 壬烷 | 15 | 92 | 石油醚 | 6 |
| 32 | 三聚乙醛 | 14 | 93 | 醋酸丙酯 | 6 |
| 33 | 戊烷 | 12 | 94 | 斯陶K溶剂 | 6 |
| 34 | 戊醇 | 14 | 95 | 四氯乙烷 | 20 |
| 35 | 丙甲酮 | 12 | 96 | 四氯乙烯 | 6 |
| 36 | 吡啶 | 8 | 97 | 三氯乙烯 | 6 |
| 37 | 苯乙烯 | 14 | 98 | 松节油 | 6 |
| 38 | 四氢糖醇 | 14 | 99 | 一氧化碳 | 15 |
| 39 | 甲苯 | 14 | 100 | 氯 | 10 |
| 40 | 丙酮 | 8 | 101 | 四乙基铅 | 40 |
| 41 | 溴丁烷 | 6 | 102 | 甲烷 | 6 |
| 42 | 乙醛 | 10 | 103 | 丙烷 | 6 |
| 43 | 氯乙烷 | 8 | 104 | 丙烯 | 6 |
| 44 | 氯乙烯 | 20 | 105 | 二氯乙烷 | 10 |
| 45 | 二甲醚 | 6 | 106 | 氯甲烷 | 10 |
| 46 | 乙烷 | 8 | 107 | 甲醚 | 10 |
| 47 | 乙醇 | 8 | 108 | 氯丙苯 | 10 |
| 48 | 环氧丙烷 | 8 | 109 | 苯酚 | 8 |
| 49 | 乙烯 | 8 | 110 | 二氧化氮 | 10 |
| 50 | 环氧乙烷 | 6 | 111 | 液化石油气 | 10 |
| 51 | 硫化氢 | 8 | 112 | 氟 | 20 |
| 52 | 氢 | 6 | 113 | 氟化氢 | 20 |
| 53 | 甲醇 | 10 | 114 | 氰化氢 | 20 |
| 54 | 醋酸甲酯 | 8 | 115 | 汞 | 20 |
| 55 | 甲酸甲酯 | 6 | 116 | 热沥青 | 8 |
| 56 | 硫酸、盐酸 | 8 | 117 | 原油、汽油、煤油 | 6 |
| 57 | 硝酸 | 8 | 118 | 二硫化碳 | 30 |
| 58 | 碱 | 5 | 119 | 光气（COCl2） | 10 |
| 59 | 氨 | 6 | 120 | 环已烷 | 10 |
| 60 | 丙烯腈 | 8 | 121 | 环已酮 | 10 |
| 61 | 丙烯酸乙酯 | 10 | 122 | 环已醇 | 10 |

附录D  压缩机厂房的换气次数

| 序号 | 工艺过程名称 | 有害物质名称 | 生产类别 | 有无爆炸危险 | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机房 | 空气 | 戊 | 无 | - |
| 2 | 氧气压缩机房 | 氧 | 乙 | 无 | - |
| 3 | 氢气压缩机房 | 氢 | 甲 | 有 | 8 |
| 4 | 氮气压缩机房 | 氮 | 戊 | 无 | - |
| 5 | 合成氨压缩机房 | 氮氢混合 | 甲 | 有 | 6～8 |
| 6 | 水煤气压缩机房 | 一氧化碳 | 甲 | 有 | 8 |
| 7 | 天然气加压 | 天然气 | 甲 | 有 | 10 |
| 8 | 天然气液化 | 甲烷 | 甲 | 有 | 10 |
| 9 | 合成甲醇压缩 | 一氧化碳、氢 | 甲 | 有 | 8 |
| 10 | 尿素二氧化碳压缩 | 二氧化碳 | 戊 | 无 | - |
| 11 | 硝酸加压吸收 | 氮氧化物 | 戊 | 无 | 6 |
| 12 | 制冷压缩机 | 氨 | 乙 | 有 | 5 |
| 13 | 氯气干燥 | 氯 | 乙 | 无 | 10 |
| 14 | 乙烯裂解气、氯乙烯、 乙烯循环气 | 乙烯 | 甲 | 有 | 10 |
| 15 | 环氧氯丙烷、丙烯气压缩 | 丙烯 | 甲 | 有 | 8 |
| 16 | 丁二烯、反应气体压缩 | 丁二烯 | 甲 | 有 | 8 |
| 17 | 丁辛醇合成气压缩 | 一氧化碳、氢、丙烯 | 甲 | 有 | 8 |
| 18 | 异丁烯压缩 | 丁烯 | 甲 | 有 | 8 |
| 19 | 石油液化气压缩 | 丙烷、丁烷 | 甲 | 有 | 10 |
| 20 | 天然气制乙炔提浓压缩机 | 乙炔 | 甲 | 有 | 10 |
| 21 | 乙醇 |  | 甲 | 有 | 8 |

附表E  接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物质

附表E.1 形成爆炸混合的物质

| 序号 | 组成爆炸混合物的物质 |
| --- | --- |
| 1 | 过氯酸或其盐类与乙醇等有机物 |
| 2 | 过氯酸盐或氯酸盐与硫酸 |
| 3 | 过氧化物与镁、锌、铝等粉末 |
| 4 | 过氧化二苯甲酰和氯仿等有机物 |
| 5 | 过氧化氢与丙酮 |
| 6 | 过氧化氮与二氧化硫 |
| 7 | 次氯酸氮与二氧化硫 |
| 8 | 二氧化碳与很多有机物的蒸气 |
| 9 | 氯酸盐与硫化锑 |
| 10 | 氯酸钠与硫酸和硝酸 |
| 11 | 氯酸钾与可燃有机物和无机物 |
| 12 | 氯酸盐、硝酸盐与磷、硫、镁、铝、锌等易燃固体以及酯类等有机物 |
| 13 | 乙磷与溴氯、硝酸化合 |
| 14 | 高氯酸钾与可燃物 |
| 15 | 氯与氮；乙炔与氯、乙烯与二倍容积的氯、甲烷与氯等加上阳光 |
| 16 | 氢与氟、臭氧、氧、氧化亚氮、氯 |
| 17 | 氨与氯、碘 |
| 18 | 水滴入硫酸酐中 |
| 19 | 三乙基铝、钾、钠、碳化铀、氯磺酸遇水 |
| 20 | 硝酸钾与醋酸纳 |
| 21 | 硝酸盐与氯化亚锡 |
| 22 | 硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠与有机物 |
| 23 | 氯与氢（见光时） |
| 24 | 联苯胺与漂白粉（135℃时） |
| 25 | 氰化钾与硝酸盐、氯酸盐、高氯酸盐共热时 |
| 26 | 液态空气、液态氧与有机物 |
| 27 | 重铬酸铅与有机物 |
| 28 | 松脂与碘、醚、氯化氮及氟化氮化合 |
| 29 | 氟化氮与松节油、橡胶、油脂、磷、氨、硒 |
| 30 | 环戊二烯与硫酸及硝酸 |
| 31 | 黄磷与氧化剂 |
| 32 | 虫胶（40%）与乙醇（60%）在140℃时 |
| 33 | 硝酸与二硫化碳、松节油、乙醇及其他物质 |
| 34 | 乙炔与铜、银和汞盐 |

附表E.2 接触或混合后能引起燃烧的物质

| 序号 | 能引起燃烧的物质 |
| --- | --- |
| 1 | 溴与磷、锌粉、镁粉 |
| 2 | 浓硫酸、浓硝酸与木材、织物等 |
| 3 | 铝粉与氯仿 |
| 4 | 王水与有机物 |
| 5 | 高温金属磨屑与油性织物 |
| 6 | 过氧化钠与醋酸、甲醇、丙酮、乙二醇等 |
| 7 | 硝酸铵与亚硝酸钠 |
| 8 | 氟气体与碘、硫、硼、磷、硅等 |
| 9 | 亚硝基酚遇酸及碱 |
| 10 | 甲烷与氟化氢 |
| 11 | 铬酸酐遇甲醇、乙醇、丙酮、醋酸或某些有机物 |
| 12 | 重铬酸铵与甘油、硫酸 |
| 13 | 三乙磷与氧及氯 |
| 14 | 对亚硝基苯酚与酸、碱 |
| 15 | 高锰酸钾与硫酸、硫磺、甘油、乙二醇或其他有机物 |
| 16 | 松节油与氯、浓硫酸、硝酸 |

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  规范中指定应按其他有关标准、规定执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《声环境质量标准》GB 3096

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《建筑设计防火规范》GB 50016

《粉尘防爆安全规程》GB 15577

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《工业企业噪声控制设计规范》GB 50087

《石油化工企业设计防火规范》GB 50160

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2

《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SHIT 3004

备案号：

中华人民共和国化工行业标准		HG

HG/T 20698—202X

代替 HG/T 20698—2009

化工供暖通风与空气调节设计规范

Code for design of heating ventilation and air conditioning for chemical plant

# 条文说明

（征求意见稿）

202X－XX－XX  发布                            202X－XX－XX  实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

目 次

前  言	2

目 次	3

1  总则	7

2  术语和符号	8

2.1  术语	8

2.2  符号	10

3  基本规定	11

4  室内外计算参数	12

4.1  室内空气计算参数	12

4.2  室外空气计算参数	13

5  供暖	14

5.1 一般规定	14

5.2  热负荷计算	14

5.3  散热器供暖	15

5.4  热水辐射供暖	16

5.5  燃气红外线辐射供暖	16

5.6  电热供暖	16

5.7  热风供暖及热空气幕	16

5.8  供暖管道	17

5.9  节能	19

6  通风	20

6.1  一般规定	20

6.2  自然通风	21

6.3  机械通风	21

6.4  事故通风	23

6.5  通风设备与风管	25

6.6  防火防爆	27

6.7  节能	28

7  除尘	29

7.1  一般规定	29

7.2  系统设计	29

7.3  设备选型和风管	30

7.4 防火防爆	31

8  空气调节	32

8.1  一般规定	32

8.2  负荷计算	32

8.3  系统设计	32

8.4  气流组织	34

8.5  设备选型及布置	35

8.6  防火防爆	36

8.7  节能	37

9  冷热源	38

9.1  一般规定	38

9.2  冷源	38

9.3  热源	39

10  化工常设车间	40

10.1  控制室	40

10.2  变电所	41

10.3  压缩机室	41

10.4  化验室	42

10.5  泵房	43

10.6  危废暂存间	44

10.7  化学品库	44

10.8  UPS室和电池室	45

10.9  制氢车间	46

11.10  抗爆建筑物	46

11监测与控制	49

11.1  一般规定	49

11.2  供暖	49

12.3  通风	50

11.4  除尘与有害气体净化	50

11.5  空调	51

11.6  冷热源	51

附  录	53

附录A  集中供暖地区供暖室内计算温度	53

附录B 化工车间稀释室内有害物质全面通风量的计算	55

附录C  放散化学物质车间的换气次数	57

附录D  压缩机厂房的换气次数	59

附表E  接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物质	60

本规范用词说明	62

引用标准名录	63

条文说明	64

目 次	65

1  总则	69

2  术语和符号	70

3  基本规定	72

4  室内外计算参数	75

4.1  室内空气计算参数	75

4.2  室外空气计算参数	75

5  供暖	77

5.1 一般规定	77

5.2  热负荷计算	77

5.3  散热器供暖	77

5.4  热水辐射供暖	79

5.5  燃气红外线辐射供暖	79

5.6  电供暖	79

5.7  热风供暖及热空气幕	79

5.8  供暖管道	81

5.9  节能	82

6  通风	83

6.1  一般规定	83

6.2  自然通风	84

6.3  机械通风	85

6.4  事故通风	87

6.5  通风设备与风管	89

6.6  防火防爆	90

6.7  节能	92

7  除尘	94

7.1  一般规定	94

7.2  系统设计	94

7.3  设备选型和风管	96

7.4  防火防爆	96

8  空气调节	97

8.1  一般规定	97

8.2  负荷计算	97

8.3  系统设计	97

8.4  气流组织	101

8.5  设备选型及布置	102

8.6  防火防爆	103

8.7  节能	103

9  冷热源	106

9.1  一般规定	106

9.2  冷源	107

9.3  热源	107

10  化工常设车间	109

10.1  控制室	109

10.2  变电所	110

10.3  压缩机室	111

10.4  化验室	112

10.5  泵房	115

10.6  危废暂存间	116

10.7  化学品库	116

10.8  UPS室和电池室	119

10.9  制氢车间	120

10.10  抗爆建筑物	121

11监测与控制	123

11.1  一般规定	123

11.2  供暖	124

11.3  通风	124

11.4  除尘与有害气体净化	125

11.5  空调	125

11.6  冷热源	126

1  总则

1.0.1  编制《化工供暖通风与空气调节设计规范》（以下简称“本规范”）的目的旨在保证化学工业行业（以下简称“化工行业”）对供暖、通风与空气调节专业（以下简称“本专业”）设计的要求，恰当地实行国家现行的政策法规和规范标准，确保在安全、职业健康环保、节能、绿色生态方面达到预期设计效果。

1.0.2  作为行业标准，本标准适用于化工、石油化工的暖通空调工程设计。

1.0.3  本条阐述暖通空调设计方案确定的基本原则。

强调暖通设计方案应进行综合性的技术经济比较，确定方案整体上的技术先进、经济合理、安全可靠的设计方案。

1.0.4  本条阐述暖通空调设计采用新技术、新工艺、新设备和新材料等的基本原则。强调设计中新技术、新工艺、新设备和新材料等优先采用的创新先导原则；鼓励创新成果在工程中应用，当拟采用的新技术在工程建设强制性规范或推荐性标准中没有相关规定时，需要对拟采用的工程技术或措施进行论证，确保建设工程达到工程建设强制性规范规定的工程性能要求，确保建设工程质量安全，并满足国家对建设工程环境保护、卫生健康经济社会的管理、能源资源节约与合理利用等相关基本要求；

1.0.5  阐述本标准与施工及验收标准的衔接，同时强调本专业设计的行业特点与特殊要求。

1.0.6  本条说明了本标准与其他相关标准规范的衔接。

设计中除执行本规范外，还应执行与设计内容相关的防火、安全、环保、节能、卫生、抗震等方面的国家、行业及地方现行的相关标准规范，旨在避免相关条款在本标准中重复引用。《工业建筑供暖通风与空气调节通用规范》和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》对本标准具有指导意义，需要严格加以执行。

本条未列出的本专业有关标准可参照《化工暖通空调标准分体系》（以下简称“分体系”）框架。该分体系在竖向分为基础标准、通用标准、专用标准3个层次，包含了暖通空调设计、设备采购、施工及验收等方面内容，形成了较科学、较完整、可操作的标准体系。本标准在该分体系中处于通用标准层次。

2  术语和符号

2.0.12 有害物质

根据《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZT205-2007中对有害环境（hazardous atmosphere）的定义：在职业活动中可能引起死亡、失去知觉、丧失逃生及自救能力、伤害或引起急性中毒的环境，包括以下一种或几种情形：可燃性气体、蒸气和气溶胶的浓度超过爆炸下限（LEL） 的10%；空气中爆炸性粉尘浓度达到或超过爆炸下限；空气中氧含量低于18%或超过22%； 空气中有害物质的浓度超过职业接触限值；其它任何含有有害物浓度超过立即威胁生命或健康浓度（IDLHs）的环境条件。

2.0.20 空气循环利用

目前，《建筑防火通用规范》GB 55037、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 等多本规范提到“空气循环使用”、“采用循环空气”的限制条件，但对于“空气循环使用”、“采用循环空气”的概念和图例缺失，以至于执行过程中被放大从严。化工行业中，甲、乙类生产场所和甲、乙类物质储存场所和其他具有甲、乙类火灾危险性的房间，和含有难闻气味房间、含有极毒物质场所，等等，比较普遍，部分建筑体积大，如对室内空气有温湿度、洁净度等要求，一味地采用全新风系统，是对能源的极大浪费，不符合国家目前低碳节能的政策，而且有时也无法满足室内空气参数要求。所以，本条编制的目的，明确“空气循环使用”的概念，明确仅服务一个房间的暖风机、冷风机、风机过滤单元、分体空调、风机盘管、大门空气幕、电风扇或诱导风机，不属于“空气循环使用”；理由如下：

1. “空气循环使用”，从广义的供暖、通风和空气调节的定义上很难界定清楚。

根据《供暖通风与空气调节术语标准》GBT 50155-2015对供暖、通风和空气调节的定义 ，“空气使用”的目的，一是将散发到房间的有害物，通过足够的通风量和通风设施，达到稀释和排出该空间有害物的目的，即通风；二是通过对空气冷热湿或过滤净化等处理，使得房间内空气的温湿度、洁净度等达到设计要求，即空调或供暖。

通风是控制房间有害物浓度的措施；空调或热风供暖存在新风、回风和排风的情况，特别是多个房间的回风混合时，混杂了通风和净化功能，所以对房间的有害物浓度和种类影响是复杂的，不好简单说正面或负面影响。

2. “空气循环使用”，从具体的暖通空调设施对房间有害物浓度和种类的影响上定义。

目前规范中对“空气循环使用”的限制，强调场所和场所内的有害物的量，其目的是为了防止暖通空调系统以风机动力送入到室内的空气，导致空间内的空气中所含有害物质的浓度不断提高，或者有害物质的种类增加，无法满足室内有害物的控制要求，增加爆炸或中毒危害事故的风险。控制房间内空气中所含有害物的浓度和种类是限制“空气循环使用”的核心。所以，本规范将“空气循环使用”，定义为“在化工行业中，针对一个房间，通过风管排出该房间的空气，经过处理，全部或部分送回到该房间，或者送入其它房间，称为空气循环使用。”。

3. 对于服务于一个房间，且没有对该房间进行空气置换的暖通过程，如暖风机、冷风机、分体空调、风机盘管、大门空气幕，是通过风机对冷热盘管进行加强对流散热；风机过滤单元是对房间内颗粒物或有害物净化；摇头扇或诱导风机，是通过风机对室内气流流向进行控制。仅服务一个房间的这些设备的使用，无论该设备是否接有风管，既不会将有害物扩散到其他房间，也不会造成控制空间内空气中所含有害物质的浓度提高，或有害物质种类增加，因此不属于“空气循环使用”针对的对象。此类房间的有害物控制，是通过通风的送排风来实现。并且，这些设备已经有相关国家认证的防爆型产品，在爆炸环境下使用不再构成风险。

2.0.21  新增条文。本条是对从储存温度角度，对化学品库加以分类。

1  化工、石化行业的化学品库所储存的物品种类较多，但对于暖通专业来说，根据不同储存温度要求，采用相应的暖通设计方案。

2  按照《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB50475-2008第2.0.7条化学品库的定义，参考《医药工业仓储工程设计规范》GB51073-2014第3.0.1条第2款、ISO18934-2011以及收集的实际化工项目种化学品库的工艺提出的储存要求，按储存温度要求不同归纳为4种类型。

3  基本规定

3.0.1  暖通空调设计方案，需及时会同有关专业共同讨论、密切配合，并强调整体上技术先进、设计合理。

对放散有毒有害气体和爆炸危险性物质的化工生产装置，更应在设计上从工艺、总图、建筑、设备等方面采取综合的保证安全和防止污染的措施。

生产极毒、剧毒物质的厂房不应布置在山谷、盆地或背着全年最大频率风向的山坡上。放散有爆炸危险性物质的生产装置宜露天设置，当必需设置在厂房内时，宜采用敞开、半敞开式建筑。

对近期建设和已生产的化工、石油化工生产装置的调查中，大多数放散有爆炸危险性物质的生产装置都是露天设置，并且已安全运行多年，较好地解决了防爆问题。即使建有厂房，也选择敞开式或半敞开式，它们的共同特点是空气流动性好，泄漏物稀释快，利于生产装置的安全。

在北方有少数装置由于防冻、检修等原因设置庞大的厂房。为解决厂房的防爆以及防冻等问题设计复杂的供暖通风工程，消耗能量很大，效果无法与露天设置相比。

在化工、石油化工厂生产过程中，放散大量有害物质和粉尘，严重地污染生产和生活环境；放散各种有火灾和爆炸危险性的物质，威胁工厂的安全，所以必须采取综合治理措施。一些企业的经验证明，仅从暖通空调专业采取措施收效较小。必须从工艺、总图、建筑、设备等各方面共同采取综合有效的预防、治理和控制措施，才能成效显著。

经验证明，对化工、石油化工企业有害物质的治理和控制，必须以预防为主。应强调在总体规划中，从工艺着手，使之不产生或少产生有害物质，然后再采取综合的治理措施，才能收到事半功倍的效果。

向大气排放空气中的有害物质含量，应符合国家现行的GBZ1、GB3095、GB16297等的要求。达不到要求时，应采取有效的净化措施。

3.0.2  新增条文。暖通空调专业应协助工艺（上游）专业确定各种暖通空调房间的布置，主要是因为暖通空调专业的通风、空调系统复杂且变化较多，加上变风量系统的普及，暖通空调专业适时参与其中有利于建筑节能、系统划分合理、风管布置合理、安全可靠等。

3.0.3  新增条文。当前的暖通空调设备多为机电仪一体化或自动化水平较高的设备，一般无专人值守。

3.0.4  新增条文。鉴于化工、石油化工企业一般厂区范围较大，工艺生产用热多为蒸汽，有的厂房送风加热系统要求热媒参数较高，有的厂房体积不大、布置较为分散。凝结水回收问题，原则上应予回收。对于凝结水量大而集中者，尽可能经初期排污后回收；对于零星边远的供暖凝结水，至少应在疏水器后设热水散热器，回收热量降温后，方可排放。

3.0.4  新增条文。

余热回收利用技术是化工厂中经常用到的，工厂中存在大量废热，如制冷机的冷凝废热、空压机的废热、蒸汽冷凝水的废热等等。矛盾主要集中在以下两方面：（1）各种废热的品位参差不齐，不能直接用；（2）产生废热的时间与用热时间不匹配。解决途径主要有以下几方面：（1）集中、分散，灵活设置、因地制宜；（2）设置一些储热缓冲设施；（3）热泵技术的应用；（4）冷凝水回收效率提高问题；（5）压缩机、空分厂房安装通风设备后，排风热回收的问题。

设计人员在工作中应提高节能意识，尽量做到（1）在满足工艺生产需求的条件下，（2）确保生产安全、职业卫生的条件下，（3）办公环境，不牺牲人员舒适的前提下，采用节能新技术、选用节能新设备来减少能耗需求和碳排放；。

3.0.5  新增条文。暖通空调设备通常需要安装在建筑物的顶层、地下室或独立的机房中，因此在设计时需要预留相应的位置和空间。对于大型中央空调系统需要事先确定好设备的尺寸和安装位置，以确保施工现场的预留工作符合实际需求。在预留位置的周围，需要留出适当的通道和操作空间，以方便今后设备安装的维护。能否在设计中为维护管理创造必要的条件，也是系统能否正常运行和发挥其应有作用的重要因素之一。

3.0.6  新增条文。对可能造成人身伤害的设备及管道，应采取安全防护措施。例如：蒸汽供暖系统的管道，需要采取防止烫伤的措施；对于安装位置低于相对楼板2米以内的轴流风机，轴流风机吸入侧需要加装防护网，以防止人员被叶片绞入而损伤，等等。

3.0.7  新增条文。国内外均有不少因通风、空调系统风管可燃而导致火灾蔓延，造成重大的人员和财产损失的案例，故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃烧材料制作。

本条规定参考了国外有关标准，考虑了我国有关防火分隔的具体要求及应用实例，如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。

3.0.8  新增条文。加湿器的加湿材料常为可燃材料，这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此，风管和设备的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂，应采用不燃烧材料。在采用不燃烧材料确有困难时，允许有条件地采用难燃材料B1级。

目前，不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨酯泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。

材料相关分级要求按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 相关规定执行。

3.0.09  新增条文。明确供暖、通风与空调设备的选型必须按设计工况。

3.0.10  新增条文。工业建筑一般以工业设备发热量为主要得热量，围护结构得热量占有比例较小，因此，本条规定空气调节区的冷负荷在设计前期或基础设计阶段可采用冷负荷指标法计算，而详细设计时应逐项逐时计算，与国标GB 50019相一致。

3.0.11  新增条文。建筑物设有火灾报警系统时，其通风空调设备分别与本单元火灾报警系统联锁，当发生火灾时，火灾报警系统自动输出信号，同一建筑物内的通风机、空调机全部停止运行，以防止火灾蔓延。联锁停车后，需要人工确认环境达到安全以后，才能手动开车。

3.0.12  新增条文。避免由于通风空调机房布置位置不合理，而使通风空调系统的设备振动和噪声影响空调房间的使用功能。通风空调机房的位置应远离对振动、噪声要求高的房间，且布置位置应有利于减少管道长度。

3.0.15  新增条文。静电积聚到一定程度时，就会产生静电放电，有引起爆炸危险性气体或粉尘爆炸的可能。

4  室内外计算参数

4.1  室内空气计算参数

4.1.1  生产及辅助建筑采暖室内计算温度选取原则。

4.1.2  本条对供暖建筑物室内最大允许风速的规定，主要是针对设置热风供暖的建筑而言的，目的是为了防止人体产生直接吹风感，影响舒适性。

4.1.3  本条是对空气调节室内活动区的平均风速范围的规定，主要考虑工艺需求和必要的舒适要求。

4.1.4  本条是对工业建筑夏季工作地点的温度标准的规定。

4.1.5  本条规定了计算通风时工业建筑夏季工作地点的温度标准。

本条是参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）有关条款，在工艺无特殊要求时，根据夏季通风室外计算温度与工作地点温度的允许温度差制定的；并引用了《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015中表4.1.4。

4.1.6  本条规定了特殊高温作业区附近操作人员休息室室温标准。

根据生产工艺特性，适当调整高温作业及中、重体力劳动工作人员的劳动休息制度，缩短持续劳动的时间，是恢复人员体力和调整生理机能的重要措施之一。从调整人体生理机能的要求出发，避免高温作业区与休息室的温差过大所引起的骤冷骤热，规定休息室的室温标准。

4.1.7  热辐射强度较高的作业场所采用系统式局部送风时，工作地点所应保持的温度和风速，与操作人员的劳动强度、工作地点周围的辐射照度等因素有关。表4.1.7中热辐射照度是指1小时的平均值。

4.1.8  通风室内的新风量应保证人员舒适与卫生需求，可采用自然通风、机械通风或二者结合的负荷通风等形式。

4.1.9  新增条文。本条规定了高湿作业地点温度的限定。

4.2  室外空气计算参数

4.2.1  本条规定了生产及辅助建筑供暖室外计算温度、冬季通风室外计算温度、夏季通风室外计算温度、夏季通风室外计算相对湿度、冬季空调室外计算温度、冬季空调室外计算相对湿度、夏季空调室外计算干球温度、夏季空调室外计算湿球温度、夏季空调室外计算日平均温度、夏季空调室外计算逐时温度、夏季太阳辐射照度等室外空气计算参数的取值方法，应与国标规范一致。

4.2.2  为了在特殊情况下保证全年达到既定的室内温、湿度参数，完全确保技术上的要求，必须另行确定适宜的室外计算参数，直至采用累年极端最高或极端最低干、湿球温度。

4.2.3~4.2.6  本条规定了统计气象参数的确定方法。

4.2.7  本条规定了设计计算用供暖期天数的计算原则。

4.2.8  本条规定了条件缺乏时，气象参数的确定方法。

5  供暖

5.1 一般规定

5.1.1  新增条文。供暖方式的选择过程不但考虑建筑使用功能、建筑规模、气象条件，还要考虑能源政策、能源状况及发展趋势，还要兼顾安全、环保要求，以达到技术经济最优化。化工项目通常不乏余热，应优先考虑。

5.1.2  本条规定了集中供暖设置原则。

5.1.3  本条规定了设置局部供暖或取暖室的原则。

每名操作人员占用建筑面积超过100m2时，设置全面供暖较之在固定工作地点设置局部供暖是不经济的。而化工厂房，经常是每名工人占用面积较大，因此特引入此条。采用局部供暖或设取暖室，既保证了必要的劳动条件，又节约了投资和能源。

5.1.4  本条规定了供暖热媒的选择原则。

工厂供暖热媒的选择，应视厂区的供热条件而定，不应强调采用哪一种热媒。

利用余热和废热作为工厂供暖热源是一个原则，必须考虑余热利用的可行性及相应增加的投资，因此，该问题应做出方案，经技术经济比较确定。

考虑到有时供暖面积相对较小，另设一套热水系统也不尽合理，故条文规定有一定灵活性。

5.1.5  本条引自国标，强调设计中贯彻执行节能标准及措施。

5.1.6  新增条文。本条规定了冬季厂房防冻设计的下限要求。

5.1.7  新增条文。强调热水供暖系统防腐保养要求。

5.2  热负荷计算

5.2.1  供暖热负荷计算在国标中作了详细阐述，可满足一般生产及辅助建筑物的供暖热负荷计算，本标准不再重复。

5.2.2  化工企业多层厂房因泄爆或吊装等原因，楼层间开有较大面积的孔洞，由于热压作用，出现底层冷上层热的现象。为此，可按表3.2.2根据耗热量加以修正，对楼层的耗热量分配作加、减调配，以纠正上热下冷现象。

5.3  散热器供暖

5.3.1  本条规定了散热器选型注意事项。

1  散热器的承压及满足产品标准是对散热器最基本的要求；

2  对放散粉尘的车间选用的散热器，主要考虑灰尘积聚在散热器上不易清扫，影响散热效率；如为可燃性粉尘，聚集在散热器凹陷处是不安全的；

3  对具有腐蚀性气体，或相对湿度较大的车间，散热器应选用内腔无砂型铸铁制造，是考虑在上述情况下散热器应耐腐蚀，并应适用于供暖系统设置的热表和恒温调控设施的需求；

4  钢制薄壁散热器耐腐蚀性能较差，蒸汽供暖对钢制散热器的腐蚀性较大，故不宜采用；

5  薄壁型钢制散热器要求热媒含氧量不得大于0.05mg/L，热媒封闭循环，停暖时满水保养，其含氧量要求高于热网补水水质要求(溶解氧不大于0.1mg/L )，系统必需加除氧装置。

薄壁型的散热器也有内防腐的，钢制散热器也有管基型的，当然热媒封闭循环，停暖时满水保养是技术上要求的；铝最易于被碱性水腐蚀，集中供暖锅炉热水呈碱性，铝制散热器就不能直接使用，若为经热交换器后的二次加热中性水，则能使用；铝制散热器也应要求内防腐，故本条提出注意相关防腐措施，满足产品对水质的要求；

6  金属涂料对散热器散热不利；

7  考虑搬运、安装及安装后的观感散热器的重量及体积需控制。

5.3.2  本条是对散热器热媒温度的规定。

此条来源于前苏联规范，界定了散热器供暖热媒温度与化学物质引燃温度的关系。从安全角度看，除煤粉引燃温度较低外，其他的常见化学品，如树脂、纤维等引燃温度均在300℃以上，与常规供暖热媒温度没有矛盾。考虑卫生标准及某些化学物在温度过高时会引起填加剂分解产生异味等的可能性，对于非燃烧、爆炸性物质生产车间界定的热媒温度，以及放散可燃和爆炸危险物质的车间界定的热媒温度均稍低，并与国标规定一致。

5.3.3  本条是对散热器设置遮热板条件的规定。

此条来源于前苏联规范。对化工生产中储存蒸汽闪点较低的可燃物质的房间，为避免储罐直接受到附近散热器的影响，要求采取遮热措施。

5.3.4  为了避免工艺物料参数受散热器辐射热影响发生变化，甚至造成安全事故，特制定本条文。

《室外给水设计规范》（GB50013）规定了氯(氨)库和加氯(氨)间的集中供暖应采用散热器等无明火方式，其散热器应离开氯(氨)瓶和投加设备。从安全出发，类似的情形应引起重视，必要时加设遮热板。

5.4  热水辐射供暖

5.4.1  辐射板无论水平或倾斜安装，在其顶部都容易聚集灰尘。故本条规定认为散发粉尘的车间，不宜采用辐射板供暖。

5.4.2  辐射板供暖适用于高温热媒。适当地提高热媒温度，可保证辐射供暖的效率。

5.4.3  热敏感的设备吸收辐射热，可能影响设备的正常运行。

5.4.4 、5.4.5  本条强调热媒温度和管材选择的重要性。

5.4.6  机械排风量大的车间，从辐射板以上的空间送风，既利用了辐射板上部的热量，又防止吹风感。

5.5  燃气红外线辐射供暖

5.5.1  本条对燃气红外线辐射供暖的使用场所加以严格限定。

5.5.2  本条是对燃气红外线辐射供暖安全环保措施的规定。增加气体排放方面要求，希望从设备和燃气源的选择上以及整个设计过程中注重环保。

5.5.3  本条是对燃气红外线辐射供暖节能运行的规定。本条提出或按室温上下限、工作班次、或不同工作区域等情形设置自动控制，以利于节能。

5.5.4  新增条文。燃烧器设在室外相对安全，现有厂商将燃烧器设在室外的工程实例；配管配件等的设置还需符合现行《城镇燃气设计规范》GB 50028的要求。

5.6  电供暖

5.6.2、5.6.3  本条强调电热供暖的使用条件和安全的重要性。设计应注意采用温控器的最大允许控制功率和一个回路的最大功率限制，不同的温控器允许控制的最大功率范围不相同。

5.7  热风供暖及热空气幕

5.7.1  本条规定了采用热风供暖的条件。

本条所列各款为化工生产常见的几种可采用热风供暖的情况。

1 《建筑设计防火规范》(GB50016)中规定空气不应循环使用的场合：

（1） 甲、乙类生产厂房以及未经处理的含有可燃或爆炸危险粉尘和纤维的丙类生产厂房；

（2） 空气中含有病源微生物或具极难闻气味的房间；

又规定下列厂房应采用不循环使用的热风供暖：① 生产过程中散发的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘、可燃纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房；(例如，CS2气体)；② 生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房(例如，生产钾、钠和电石等厂房)。

上述两类厂房不允许使用散热器供暖，应采用全新风热风供暖。

2  化工生产车间产生有害气体或爆炸危险气体，需设计排风。严寒、寒冷地区冬季为了保证室内温度，应补充排风造成的热损失。送风系统可设计为热风系统，补风补热兼供暖。热风供暖与机械送风合并是非常经济的。降低散热器供暖设施投资、节省钢材、安装维护简单、供暖效果好，便于调节，但应考虑到以下几个问题：

（1）供暖地区特别是严寒地区冬季全面换气时，须做好通风空气平衡和热平衡；

（2）作为稀释通风换气量越大，冬季新风加热后的送风温度越低，要比暖风机要求送风温度在35～50℃为宜之条件低得多，如车间设5℃散热器值班供暖时，热风供暖比送风温度更低，会出现“吹冷风”现象。为避免“吹冷风”感觉，应对送风道、多孔风道，空气分布器及送风方向采取有效措施；

（3）对厂房密闭性较好的严寒地区要求负压通风做空气热平衡时，应按排风体积风量补入小于该风量作为送风补热进行热平衡计算，同时要换算由于进入车间前的冷风体积膨胀是否会出现负压通风加热后变成了正压通风。

3  对室内空气允许再循环的生产厂房，是否采用热风供暖，需要通过技术经济比较确定。

散热器供暖系统无法适应不同班次、不同供暖场所、需要经常调节供热量；局部工作环境采用热风供暖便于调节，既保证必要的劳动条件，又节约投资和能源；热风供暖系统划分应充分考虑不同供暖室内温度和送风参数调节问题；采用分散式送风方式。

4  在供暖室外计算温度较低的地区，车间建筑体积大，冬季围护结构耗热量也大。用散热器供暖，散热片过多很难布置，并且室温分布不均匀。设计热风供暖较容易满足室内温度及室温均匀的要求。

5.7.2 本条强调全新风供暖利用机械排风中热量的节能问题。

防爆通风车间机械排风量很大，送风量由机械送风和自然进风(门窗渗透)来满足。所以防爆通风的冬季补风补热量也很大，尤其在寒冷和高寒地区通风耗热量随着供暖室外计算温度的降低增加的更为明显，排风耗热量是围护结构耗热量的几倍甚至更多。回收排风中带走的部分或大部分热量用于防爆车间的补热及供暖是节约能源的一个重要途径。

化工行业回收排风中热量的设备主要有热管换热器、铝铂翅片管热回收机组和转轮机组等。

5.7.3  在不设置散热器值班供暖的情况下，热风供暖系统或运行设备不宜少于二套，并保证在其中一个系统因故停止运行时，室内温度仍能满足工艺的最低要求，且保证用水设备及消防或给水管道不被冻坏，保障生产安全。

5.7.4  在经常开启的大门或工艺生产需要无法封闭孔洞上安装热空气幕，通常是保持室温稳定，减少供暖热负荷的有效措施。增加寒冷地区为了与国标规范一致；严寒地区设置空气调节系统的公共建筑物的外门入口处，考虑到是节能建筑，冷风侵入耗热量所占比重有所提高，为满足门厅设计参数，故提出该款。

5.7.5  本条是热空气幕的送风方式的规定。

5.7.6、5.7.7  本条规定了热空气幕更节能有效的技术措施。

5.8  供暖管道

5.8.1  化工生产厂房及辅助建筑的供暖管道，考虑经济、维修等原因，不宜暗装，尤其是具有燃烧和爆炸危险的生产厂房，为防止有害气体积聚，不应在地沟内敷设；如必须在地沟内敷设，地沟内应用砂填满。

5.8.2 、5.8.3   从防火、防爆的角度提出，其基本出发点是避免不保温的供暖管道接触能引起燃烧或爆炸危险物质的情况。

5.8.4  散热器供暖及热风供暖管道如需分别控制时，应分设。只有对局部散热器不多，且不需要开关控制的才允许合设。

5.8.5  供暖系统，特别是热媒温度较高的供暖系统，因温度变化产生的热应力问题，应予以重视。设计时应进行计算，并尽量考虑自然补偿。

5.8.6  鉴于供暖系统常因排气阀设计安装位置不当造成系统不热，制订空气排除的规定。

5.8.7  鉴于设计中容易忽视供暖系统停运、检修时的排空问题，此次修订增加了这一内容的规定。

5.8.8  散热器及其连接时应注意避免电化学腐蚀。

5.8.10  供暖管道穿防火墙部位的规定。

5.8.11  供暖管道与管沟穿过建筑关键部位的规定。

5.8.12  供暖地沟的布置要求。

5.8.13  化工企业厂区室外供暖管道应尽量利用管架敷设，但近年来热力管道直埋敷设快速发展，有时直埋与管沟同时用，故须避免爆炸危险物质进入地下检查小室及管沟其内形成危险。

5.8.14  供暖管道的保温，本条是基于使热媒保持一定参数，减少管内水的温降，确保室内的设计温度，且有利节能和供暖系统的安全运行。

5.8.15  新增条文。本条规定了供暖管道与建筑用可燃物及电缆桥架的最小距离。

5.9  节能

5.9.1~5.9.3  新增条文。从热源、管路及供暖用户三方面提出节约能源的基本设置。

目前市面上经认证的各种防爆等级的热表和自动恒温调控装置很少，大多为民用型产品，用于甲乙类厂房存在风险，所以规定甲乙类厂房 不宜设置热表及自动室温调控装置。

对于厂区的工艺余热利用，如果供暖系统不把热量消耗掉，这部分余热需要工艺采取其他降温措施，比如冷却水等，所以，利用工艺余热的供暖系统可不设置计量热表及自动室温恒调控装置。

6  通风

6.1  一般规定

6.1.1  经验证明，对工业企业余热余湿、粉尘或有害气体等有害物质的治理和控制，必须以预防为主，在总体规划中，从工艺着手，使之不产生或少产生，然后再采取综合的治理措施。通风作为辅助治理措施之一，应与总体规划相协调统一。

6.1.2  考虑通风设计方案时，应首先考虑控制污染源的局部排风，防止有害物质扩散。如果厂房内的污染源布置分散，或其他原因不可能设计局部排风时，才考虑辅以自然的或机械的全面排风，或者采用自然结合机械，或者机械的全面排风。

6.1.3  从节省能源经济有效的角度考虑当自然通风不能满足要求时，则采用机械通风，这是设计机械通风的首要条件。

6.1.4  提出了控制污染源和保持工作地带操作条件的基本要求。在工艺流程及布置合理的前提下，通风设计的任务是防止有害物的扩散，并顺利地排出。

6.1.5  对室内通风气流组织的设计原则进行来规定。本条“负压”“正压”是相对于室外或周边相邻房间而言，通过负压或正压控制，达到控制房间气流流向的目的。

6.1.6  本条规定了稀释室内有害物质所需全面通风量的计算方法。

按照放散入室内的有害物质数量确定全面通风量是比较准确的方法。目前，世界各国及我国的各大化工厂，已建立和开始建立空气中有害物质的监测工作制度，并积累了一些数据，为采用有害物泄漏量来计算通风量创造了条件。因此，当有条件测出或准确地算出有害物质散发量时，应采用该方法，并按附录B执行；

对工艺生产方法相似的厂房、库房，可以进行全面通风量和有害物质散发量的测定，然后类比确定新建厂房、库房的通风量；

当上述方法不具备条件时，可采用传统的以换气次数来计算通风量的方法，换气次数按附录C、D进行选取；

对于附录C、D尚未涵盖的有害物质，应依据其理化特性，由相关主导专业参照相近物质加以确定；

由于近年来化工行业的快速发展，无论从工艺、设备、有害物质种类还是生产规模上均有了新的情形，同时，国家有关工业企业设计卫生标准和排放标准也在不断完善，因此，针对不同化工工艺、设备、有害物质种类等的散发量以及换气次数仍需要不断加强调研和积累，以适应化工行业的发展要求。

换气次数法对房间计算体积的计算要求仅对事故通风的计算进行了规定，本次修编参考了《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH/T 3004-2011的做法，推广至全面通风。

6.1.7  数种溶剂或刺激性气体同时存在时可产生相加作用。因此，在计算全面通风量时，应按各个物质分别稀释至容许浓度所需的空气量的总和来计算（同样适用于换气次数法）。这种情况在化工设计中较常遇到，故此次修订仍将其列入本规范。

需要注意以下两点：（1）当室内多种有害物质存在不同时放散的情形时，需要针对不同有害物质逐一计算、并结合相对密度的大小，按房间上下部位分别计算上下区域的全面通风量；（2）当室内多种有害物质存在同时放散的情形时，各有害物质之间相对密度的差异较大时，也应按房间上下部位分别计算上下区域的全面通风量。

6.1.8  对放散有害物质的生产过程和设备，工艺专业应优先采取密闭、隔离等操作，避免直接操作，以改善工人的工作条件，有条件的应尽量采用机械化、自动化。剧毒物质的生产应尽可能在负压下进行，当条件不具备时，应采取自动化或隔离操作，避免操作人员直接接触有害物质，从而改善劳动条件。

6.1.9  对生产过程中不可避免放散的有害物质，正常排风（含局部排风）在排放前必须予以净化，以满足现行国家排放标准。

6.2  自然通风

6.2.1、6.2.2  排除生产余热，组织自然通风是比较有效的方法，由于风压变化较大，而热压一般比较稳定可靠，所以设计时可不计入风压，而把它作为实际使用中的安全因素。如要在冬季组织自然通风，应进行维持室内温度和热平衡计算，以防止室内温度降低。

6.2.3  本条规定是根据有害气体在空气中的比重效应，采用自然通风可将有害物质稀释到允许浓度时，首先考虑尽可能地利用自然通风。在有些情况下，自然通风会比机械通风收到更好的效果。

6.2.4  高毒、剧毒或极度危害物质对人的危害极大，其生产厂房一般都处于负压下隔离操作，故条文强调，放散此类物质的生产厂房、仓库严禁采用自然通风。

无组织排放对环境污染的贡献往往大于有组织排放，因此，自然通风将造成室外环境空气质量不达标时，不应采用自然通风。

某些化工企业的生产厂房周围的空气被粉尘或其他有害物质严重污染时（当空气中有害物质的浓度大于《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1—2002）规定的厂房有害物质容许浓度的30%），不宜采用自然通风。

关于“高毒”、“剧毒”和“极度危害物质”，由于国内各标准对同一物质毒性划分方式不具有统一性，（比如，卫法监发(2003)142号《高毒物品目录》、《承压设备介质危害分类导则》GBT 42594-2023中的“极度危害”、《混合气体的分类 第1部分毒性分类》GBT 34710.1-2017中的“剧毒”，等等），而工程设计过程中，均可能涉及，为此，本条为便于实施，统一采用GBT 42594-2023中的分类。

关于有害物质毒性的划分，均应经过工艺专业确认。

6.2.5  新增条文。夏季由于室内外形成的热压小，为保证足够的进风量，消除余热、提高通风效率，自然进风口的位置尽可能低，排风口的位置尽可能高，以增加进、排风口的高度差，增强热压通风效果。

6.2.6  组织自然通风，应综合利用现有条件。

6.3  机械通风

6.3.1  设计机械排风的生产车间，根据建厂地区的气象条件，可设计自然补风或机械补风。但冬季车间需维持一定室温而自然通风不能满足要求时，则应设计热风系统补风。在设置热风系统补风时应根据工艺生产特点，考虑生产车间放散有害物的性质及生产操作方式，进行热量、风量平衡与满足必要新风量的设计。

根据一些化验室、实验室的使用经验，条文规定对每班运行不足2h的局部排风系统，可不用机械送风补偿所排出的风量。

6.3.2  从控制室内卫生角度，规定了不能采用循环空气的场所。需要特别注意的是，含有部分高度危害物质（如光气）的空气，也不应循环使用，具体可以会同工艺专业协商确定。此外，从防爆角度，《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第9.1.1条有明确规定，本标准不再重复引用。

6.3.3  本条规定了需要单独设置排风系统的情况。

6.3.4  本规定着重强调厂房内是否有余热可形成稳定的上升气流，确定是否从上部地带排风，而不过多强调有害气体的比重。

把室内吸（排）风口靠近有害物源，一是满足合理组织室内气流的要求；二是为提高全面排风系统的效率。

放散粉尘或比空气重的有害气体和蒸汽，当不同时放散热量时，为使气流及温度分布均匀，粉尘不致扬起，采用上部地带送风是比较合适的。除上述情况外，送风送到作业地带，对保护操作人员不受污染是有益的。

6.3.5  放散粉尘或比空气重的有害气体和蒸汽，当不同时放散热量时，为使气流及温度分布均匀，粉尘不致扬起，采用上部地带送风是比较合适的。除上述情况外，送风送到作业地带，对保护操作人员不受污染是有益的。

6.3.6、6.3.7  规定了机械送风系统进风口的位置。

甲、乙类厂房和处在爆炸危险区内的辅助建筑物送风系统的室外进风口位置主要采用了SH/T 3004-2011中的做法，以满足实际工程需要。

需要指出的是，为了避免室内空气受到外界环境的不良影响，当室外空气中有害物质浓度超标时，宜设置新风净化措施，并根据生产环境空气中有害物存在状况及工艺要求的空气洁净度确定。

6.3.8  防止生产过程中产生的有害物扩散至其他空间，故局部排风应设置在有害物散发量较为集中部位，本条列举了生产过程中经常集中散发有害物质的地方应考虑设计局部排风。

6.3.9  为了保证局部排风的效果，局部排风罩应是与工艺设备联接在一起的密闭罩；在操作不允许时，再考虑设计其他形式的排气罩，比如：当有害物质瞬时散发量较大时，采用具有扩容性能的排风罩；当有害物质倾斜角度散发且无法在散发方向设置排风罩时，采用高速射流调整有害物质运动轨迹；无法以密闭罩排除时，建议采用可供给室外空气的局部送风（空气淋浴）。局部送风（空气淋浴）也不失为一种阻隔与稀释有害物质浓度的有效措施。当然，空气淋浴还可以用于高温作业操作岗位的局部降温通风。

6.3.10  局部排风系统排出的空气中所含有害物质具有较高的浓度，为了保护生产和生活环境，国内外对含有有害物质的空气排放都作了严格的规定。根据化工企业生产的特点，条文规定要经过技术经济论证，根据论证结果及环评结论，再决定采用净化处理或高排气筒排放。

此类有害物质，一般包括：极度危害物质、高度危害物质、难闻气味物质、浓度较高的可燃性物质或可燃性粉尘等。

6.3.11  生产和使用极度危害物质的厂房的局部排风和全面排风系统以及排除高度危害物质的局部排风系统，当排风机发生故障停止运行时，泄漏的有害物质可能扩散至操作房间或操作地带，会造成人身事故和严重的后果，故规定上述排风系统要设置自动切换的备用风机。此外，停止运行会造成安全事故或仅允许短时间停止运行的防毒、防爆通风系统也有类似要求。一般在人员岗位处同时设风机运行信号，便于监视。

6.3.12  为保证排除含有极度危害物质或高度危害物质的排风系统工作的可靠性，避免因排风系统供电故障而导致被排除物质的聚集超标故制定本条规定。

6.3.13  全淹没气体灭火系统发生动作后，由于灭火浓度高，灭火人员不能马上进入室内，为使人员尽快进入室内，恢复工作，故应设灭火后机械排风系统。吸风口应布置在房间下部。换气次数应按照排风系统启动到人员进入时室内达到安全浓度计算；由于灭火剂喷放会使室内有较高正压，为防止灭火剂通过排风设备或管道外泄，故需设阀门，与排风机同开同关。

6.4  事故通风

6.4.1  本条阐明了设计事故排（通）风的条件。

对于化工项目，事故通风是保证工艺安全生产和保障人员生命安全的一项安全辅助措施，降低设备、管道大量溢出的有害物质而可能引发的安全事故的风险。

相对于正常通风，事故通风的设置更强调有害物质的产生是“突然的”，而且非“经常的”、“周期性的”；定性上讲，放散至室内空气中的有害物质是“大量的”，不是正常生产时“微量”或“少量”的（含局部排风有效控制的）。

此外，由于化工项目工艺的复杂性，是否存在有害物质“突然”和“大量”放散的可能，需要由工艺专业根据实际情况加以判断并提出要求，暖通专业配合实施。不能说存在某一有害物质就一定需要设计事故通风，比如，对于一些极度危害物质，除自身工艺严格密封外，工艺专业还会配套安全处置系统，严格控制有害物质外排至环境，造成更大的安全风险，此时，就不应该暖通专业设置事故通风系统。

6.4.2  关于事故通风的风量确定问题，应根据工艺在事故时可能突然散发的有害物量，经计算确定。但工艺往往不能提出准确的有害物发量，前苏联标准规定事故排风按8～12次/h设计，而欧美及日本等国，事故排风换气次数都比较大，有的达到30次/h，美国有的资料中，规定事故通风量为正常通风量的二倍，其道理是要在短时间内，将有害或爆炸危险气体迅速排出。

此次修订仍依据国标规范，即规定事故通风换气次数按不低于12次/h计算，上限不作规定：

1）对放散有害气体（有毒气体和可燃气体）的泵房及压缩机房，另外设置事故通风的目的是突出此类泵房及压缩机房的危险性，并参照相关规范、规定，对换气次数进行规定；

2）以换气次数确定排风量时的通风量计算，按国标规范规定。

6.4.3  送风式事故通风系统适用于有风帽或天窗的厂房，且事故时放散出的有害气体或蒸汽的密度小于空气的密度，较轻的有害气体或蒸汽可自风帽或天窗排出。

6.4.4  事故排风量是由经常使用的排风系统和事故排风系统共同保证的。当正常通风量可满足事故通风量时，为保证事故发生时，应保证至少有一个系统能运行，不致因正常通风机出现故障而影响操作。

6.4.5  规定吸风口的位置，目的是为了有效排除室内的有害气体（有毒气体和可燃气体）。对由于建筑结构原因导致可能使爆炸危险气体产生积聚的死角，在建筑结构允许的情况下，可以通过在梁上设计连通管等措施加以解决。

6.4.6  此条规定主要从安全出发，为防止事故排出的有害气体危及人身安全和由于气流短路被送风系统吸入，造成车间的再次污染。

6.4.7  在外墙上安装事故通风机，是有条件限制的，即应符合本标准第6.4.6条的前提下，方可这样做。

6.4.8  事故通风系统与工艺设置的有害气体检测、报警装置联锁，主要是为了保证事故通风系统能及时启动，这是一种保证安全的较为理想可靠的措施。

事故通风系统电源的可靠性工艺设计确定，一般应不低于主体工艺设备供电负荷等级相同。

6.4.9  事故通风的电源应保证可靠，开关方便，以确保事故发生时人员可以及时发现，并开启事故通风系统，为此，电气开关一般设置在房间疏散门内、外侧的墙上。

6.4.10  本体提供了设置事故通风的其他方法。

6.4.11  极度危害物质对人体危害极大，微量就可能致人死亡，其车间都是隔离操作，一般不设事故通风。当必须设置时，应由工艺组织安全、卫生、通风等多专业采取综合的处置方案。

6.4.12  为了及时排除有害气体，保证事故排风效果，事故通风系统仍需考虑风量平衡和合理的气流组织。因此，设置事故排风需要考虑补风措施。

一般厂房由于有疏散外门、可开启外窗、自然百叶等多种自然进风方式，无需另设机械补风；但对于无窗或固定窗等密闭房间，则应设补风系统，并与事故排风系统联锁。补风应直接送至室内，但对于占地面积较小的房间，补风可以送至走道等相邻区域实现间接补风。

6.5  通风设备与风管

6.5.1～6.5.6  根据输送的介质和所在的环境来选择通风设备的条件。各条文均是从安全角度和通风设备具备的功能所制定的。

6.5.7~6.5.9  规定了对送风设备和排风设备布置的要求。

甲、乙类厂房在生产过程中需要送入新鲜空气，但其排风设备在通风机房内存在泄漏可燃性物质/可燃粉尘的可能。为防止空气中的可燃物质再被送入甲、乙类厂房内，要求设计将甲、乙类厂房的送风设备和排风设备分别布置在不同通风机房内。此外，设计时还应防止将可燃物质/可燃粉尘送到其他生产类别的厂房内，以免引起火灾事故。故本条规定要求为甲、乙类厂房服务的排风机房不应与为其他用途房间服务的送、排风设备布置在同一机房内。

当送风系统停运时，有止回阀可避免可燃性物质/可燃粉尘倒流。

排除有可燃性物质/可燃粉尘的排风设备不应布置在地下室、半地下室内，便于发生事故能及时扑救。

6.5.12，6.5.13  对危险物质的排风系统管道设置要求。

通过式风管穿过建筑物的墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵，是为了保证被穿越的围护结构具有规定的耐火极限。对排除高度等物质排风系统正压管段长度加以限制，并规定该系统的正压管段不得穿越过其他房间，目的为了防止因物质漏出而污染其他房间和毒害人体。

6.5.14  风管敷设安全事宜。

可燃气体、可燃液体、电缆电线等，由于存在引起火灾事故的因素，为防止火势通过风管蔓延。因此规定这类管道及电缆电线不得在风管内穿过，也不得沿风管外壁敷设。

6.5.15  为防止比空气轻的可燃气体混合物在风管内局部积存，使浓度增高发生危险，因此规定水平风管应顺气流方向有一定的向上坡度。

6.5.16  本条主要是为了保证正压通风系统的安全运行。

6.5.17  为了防止外表面温度超过80℃的风管，由于幅射热及对流热的作用导致输送有燃烧或爆炸物质的风管及管道表面温度升高而发生事故，规定两者外表面之间应保持一定的安全距离，互为上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。

6.5.18  新增条文。规定了通风设备和风管保温、防冻、防烫要求。

6.5.19  新增条文。排除空气中含有蒸汽时，容易遇冷在内部产生凝结水，进而对设备及管道产生腐蚀，因此，需要在通风设备和管道应在易积液部位设置水封及时排除凝结水。

对于严寒及寒冷地区的排风出口，很容易结冰，因此，应采取必要安全手段，防止冰溜子坠落伤人。

6.5.20  新增条文。本条规定了有害气体净化处理装置的一般要求。

6.5.21  新增条文。本条规定了有害气体净化处理装置选型风量的确定要求。

6.5.22  液体吸收法净化的净化要求，防止运行过程中使系统失效。采取的防粘结措施主要有防止废气冷凝而采取的管道加热和保温；管道和设备上开清扫孔，设吹扫设施等。

6.5.23  新增条文。本条规定有害气体净化装置的防冻要求。

6.6  防火防爆

6.6.1 本条规定指出，对于爆炸危险场所在合适的条件下，应首先考虑组织自然通风，以便节约能源，个别含有爆炸危险气体的厂房（比如含有氢气的半敞开式的压缩机厂房），设计自然通风，效果优于机械通风。自然通风如果不能达到要求，特别是通风效果不可靠时，则应采用机械通风，以保证车间的安全生产。

6.6.2，6.6.3  本条强调爆炸危险区域不要因通风系统的设置而扩大，并要求通风系统独立设置。当采用机械通风时，在按泄漏量计算出排风量后，应校核换气次数是否低于6次/h。在电气爆炸危险区内，6次/h换气被认为是通风良好的一个指标。

1  地下、半地下场所易积聚有爆炸危险的蒸气和粉尘等物质，排风设备不应设置在地下、半地下。

2  采用金属管道有利于导除静电，消除静电危害；为便于检查维修，排除含有爆炸、燃烧危险的气体、粉尘的排风管应明装，不应暗设。排气口应设在室外安全地点，并应尽量远离明火和人员通过或停留的地方。

3，4  根据事故分析，排除、输送或处理可燃性物质和可燃性粉尘的排风系统如不设导除静电接地装置，易形成燃烧或爆炸事故。当静电积聚到一定程度时，就会产生静电放电，使可燃性物质或可燃性粉尘有引起燃烧或爆炸的可能；管内沉积不易导电的物质会妨碍静电导出接地，有在管内产生火花的可能。防止静电引起灾害的最有效办法是防止其积聚，采用导电性能良好的材料接地和法兰跨接等。法兰跨接指风管法兰连接时，法兰之间须用金属线搭接。

6.6.4  火灾危险性较大的甲、乙、丙类厂房内的送排风管要尽量考虑分层设置。当进入各生产车间的水平或垂直风管设有防火阀，能阻止火灾从起火层向相邻层蔓延时，各层的水平或竖向送风管可以共用一个系统。

6.6.5  据现场实际运行总结，如正压值规定较大，会造成许多不便，而正压值较低，则会形成因操作人员进出开门时，正压值不能保证，不安全，甚至是频繁报警。因此，将正压室的正压规定为30～50Pa。

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 规定，对于正压型电气设备的通风系统正压值规定不低于50Pa。

6.6.6  送入正压室的新风量应是保证正压的有效通风量，同时应满足正压室内工作人员对新风的卫生要求，对于有稀释有害物质需求尚应考虑这部分排风量。关于正压通风风量的计算，已有专题资料，故本标准未列入计算公式。

6.6.7  为保证正压通风系统的安全运行，按现行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的要求，规定进风口应在爆炸危险区以外。

6.6.8  本条规定，是考虑一旦正压室送风机发生故障，备用风机可保证正常运行；同时对正压送风设备电源的可靠性要求不低于其所服务的工艺设备。

6.6.9  为保证正压室的压力恒定，对建筑物内有可能导致压力泄漏的部分，如门窗做了限制或规定。经验证明，室内的缝隙管沟，都会导致室内压力下降。故本规定要求，正压室不设计可开启的采光窗，要设计有开关联锁的双层外门。

6.6.10  本条规定供电与通风系统的开停车的程序。

6.6.11  新增条文。防止正压送风系统开启时发生危险。

6.6.12，6.6.13  正压室内设置余压排风口，能可靠、稳定地控制设计正压值和合理的进行室内气流组织及空气置换。

正压控制设备有多种，诸如压差式电动风量控制阀，压差式电动余压阀，机械余压阀。前两种灵敏度、可靠性好。机械式余压阀结构简单，安装方便，投资较省，但要求较好的保养和维护。正压指示仪表，可随时指出室内的正压值，从而了解正压通风系统的运转情况。

在正压室的失压处理上，本条规定失压1min后报警和备用通风机自动投入，主要是考虑开门造成的失压，允许1min内恢复，防止报警频繁。条文没有规定自动切断室内电源，这主要考虑到正压室内的电气，仪表设备大多与生产装置直接关连，切断正压室内的电源，将导致生产装置停车。众所周知，化工装置多为连续生产，最忌突然停电、停车，因此，在考虑正压室安全的同时，还要保证生产稳定，非不得以，不采取停电、停车的步骤。如果备用通风机投入后仍继续失压，由现场操作人员根据具体情况作紧急处理，直至停电、停车。

6.6.14  有爆炸危险的厂房、车间发生事故后，火灾容易通过通风管道蔓延扩大到建筑的其他部分，因此，其排风管道严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间的隔墙等防火分隔物。

6.7  节能

6.7.1  新增条文。化工生产装置具备自然通风条件时，应优先采用自然通风，达到节省能源经济有效的目的。一般来讲，室内热源较强、空间高度较高的生产厂房，应利用热压通风；室外年平均风速较高时，可充分利用风压通风。

6.7.2  新增条文。随着工艺需求和气候等因素的变化，建筑对通风量的要求也随之改变。系统风量的变化会引起系统阻力更大的波动。对于运行时间较长且运行中风量、风压有较大变化的系统，为节省系统运行费用，宜考虑采用双速或变速风机。

6.7.3  新增条文。本条规定了风机能效要求。风机是暖通空调输配系统中最主要的耗能设备，规定风机的能效水平对于整个输配系统提高能效非常重要。

6.7.4  新增条文。合理的管道布置可以大大降低风管阻力，减低风机能耗。

6.7.5  新增条文。空气压缩机等设备如果从室内取风，冬季大量的室外冷风进入室内，室内温度难以保证，这给建筑供暖设计带来很大的难度。因此要与工艺专业协调，避免从室内直接取风的做法。另外，空压机排风冬季切换为内循环也是一种常见的节能手段。

7  除尘

7.1  一般规定

7.1.1  新增条文。本条是关于除尘系统含尘气体排放浓度的规定。

排放进入大气的含尘气体应符合现行国家和地方排放标准要求。排放浓度及排放总量是我国污染排放控制的两项指标，均不能违反。

7.1.2  本条的出发点是保障除尘系统的正常运行，便于维护管理，减少扬尘，保护环境和提高经济效益。回收和处理措施需综合考虑生产条件、粉尘的回收价值和便于维护管理、地方标准等因素确定。

7.1.3  新增条文。本条规定了除尘系统与所服务生产系统启停顺序的要求。

由于粉尘性质和工艺要求不尽相同，设计时应根据实际需要设置提前启动和滞后停止的时间要求，对于可燃性粉尘根据《粉尘防爆安全规程》GB 15577的规定应至少延时10min停止。

除尘系统是否与工艺系统联锁可根据除尘对象和工艺要求确定。

7.1.4  新增条文。本条是对综合控尘的规定。

转运、破碎、筛分及包装等局部扬尘点通常采取无动力抑尘、微雾抑尘、机械除尘或多种方式相结合的控尘方式。优先采取抑尘方式，对于不能就地控制的扬尘再考虑机械除尘。提高控尘效果，降低能耗。

7.2  系统设计

7.2.1  新增条文。本条是对除尘系统划分的规定。

1  有2条及2条以上生产线时，宜按每条生产线设置系统；

2  不同类别的粉尘混合不利于回收利用，甚至混合后会增加粉尘爆炸危险性，因此在确保安全、工艺条件允许的情况下才能将粉尘性质不同的吸风点合并为同一个除尘系统；

3  湿热的含尘气体如果遇冷会导致管道内结露，造成管道内粉尘积聚甚至堵塞管道。

4  可燃性粉尘的除尘系统应根据爆炸影响范围限定要求确定，并应按厂房、工段、生产装置或生产线等分别独立设置。

5  不同防火分区的除尘系统不应合设。需要提醒的是，不可燃的粉尘也不能穿防火分区。

7.2.2  本条是对密闭罩吸风口位置的规定。

吸风口应设在罩内压力最高的部位，以利于消除正压，防止粉尘溢出。

7.2.3  本条是对除尘系统排风量计算的规定。

考虑非同时工作吸风点排风量的15% ~20% 是因为阀门存在漏风。

7.2.4  本条是对除尘管道内风速的规定。

除尘管道内风速偏大，则除尘系统的阻力就大，不利于节能，某些场合还可引起管道和风机的磨损；但风速太小，会造成粉尘在管道中沉降、聚积甚至堵塞管道，如煤尘垂直管道最小风速11m/s，水平管道13m/s。

7.2.5  本条是对密闭罩吸风口风速的规定。

密闭罩吸风口速度不宜选取过大，以免将物料带走，在综合考虑粉尘密度、粒径等特性基础上，推荐了不同粒径粉尘的吸风速度。

7.2.6  本条是对除尘管道风系统水力平衡的规定。

一个除尘系统的吸风点不宜超过5个~6个，如果设计过多，会影响系统运行的灵活性，甚至影响使用效果，因为吸风点不一定是同时使用的。管道支路上设置阀门是为了平衡系统风量和阻力，选用的阀门应耐磨损并能关闭严实。

7.2.7  本条是从避免处理含尘废水的角度考虑做出的规定。

如必须选用湿法除尘，其排水应达到国家规定的排放标准，水循环使用是为了达到节水和较少排污的目的。

7.2.8  本条是对除尘管道防结块和吹扫措施的规定。

一般粉尘吹扫可采用压缩空气，对于遇空气可产生易燃易爆气体的粉尘、遇空气燃烧或爆炸的粉尘，则宜采用氮气等惰性气体吹扫。

7.2.9  本条是对除尘风机在系统中布置位置的规定。

从防止粉尘扩散、减少系统主风机磨损的角度出发，除尘器前的尘气管道应在负压状态下运行。目前大部分除尘系统中除尘器都是负压布置。正压式除尘器的主风机应选择耐磨性好、专门用于排尘的风机，以免频繁更换风机叶片。

7.2.10  本条是对袋式除尘器入口含尘浓度限值的规定。

在除尘器入口浓度较大时，降低过滤风速或采用带预收尘功能的除尘设备，其出口浓度依然可以满足排放标准；当采用二级除尘时，第一级可采用低阻干式旋风除尘器、大颗粒收集器或除砂器，去除较大颗粒，降低含尘浓度，减少第二级袋式除尘器的除尘量。

7.3  设备选型和风管

7.3.1  本条是对除尘设备选择的规定。

选择除尘设备时应根据粉尘性质结合除尘设备设计的原理及特性等因素综合考虑。

7.3.2  本条是对袋式除尘器滤袋适用温度限值的规定。

涤纶类化纤是性能较好、应用较多的常用滤料，适用于气体温度120℃以下工况。如果气体温度更高时，可在除尘器入口前管道上采取降温措施或采用耐高温滤料，如聚四氟乙烯（PTFE）持续耐温230℃（瞬时温度260℃），水解稳定性、耐酸碱性好。

7.3.3  本条是对袋式除尘器终阻力的规定。

炼焦化学工业废气处理时，袋式除尘器的终阻力还要符合《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》HJ 1280的规定，不应1200Pa。

7.3.4  本条是对袋式除尘器清灰方式的规定。

1  潮湿多雨地区如直接采用大气反吹，会因空气中水汽较多导致粉尘润湿性增大，在滤袋表面沉积结块，影响清灰；

2  当混入空气易引起除尘器内燃烧或爆炸时，可采用氮气等惰性气体作为清灰用气体。

7.3.5  本条是对除尘风管设计的规定。

7.3.6  本条是对除尘系统除尘后排气筒设置的规定。

7.4  防火防爆

7.4.1  本条是对处理可燃性粉尘的除尘系统防火防爆的规定。

7.4.2  对净化可燃性粉尘除尘器的布置进行了规定。

本条引自《粉尘防爆安全规程》GB 15577-2018第8.4.3条，该规范为全文强制性。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.7条、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第6.9.11条，对除尘器设置在独立建筑物内时，提出了需满足10m间距的要求；考虑到除尘器露天设置，有利于可燃性粉尘扩散，减少可燃性粉尘的积聚，故对室外布置的除尘设备没有规定间距要求。

8  空气调节

8.1  一般规定

8.1.1  本条是指工艺对室内温、湿度等参数有要求的生产及辅助建筑物设置空气调节的基本条件，以及随着社会的发展和人民生活水平的提高，设置空气调节后能保证人体舒适性要求、提高工作效率。

8.1.2  本条是对空气调节区的面积、散热、散湿设备和设置全室性空气调节的要求。

本条是从减少空气调节区的面积，以节约投资和运行费用为目的。对工艺性空气调节，宜采取经济有效的局部工艺措施或局部区域空气调节代替全室性空气调节，达到节能降耗的目的。

空气调节区的散热、散湿设备越少越容易达到温、湿度的要求，同时也比较经济，因此，规定宜减少空气调节区的散热散湿设备。

8.1.3  本条是对空气调节区的压差要求。保持正压，能防止室外空气渗入，有利于保证房间清洁度和室内参数少受外界干扰。

空气调节区域的正压或负压不宜过小或过大。当室内正压超过50 Pa时，人会感到不舒服，需加大新风量，增加能耗，开门也不方便。

8.1.4  化工企业的环境条件相对比较差，而需要空气调节的房间一般要求比较高，应选择环境条件相对比较好的场所，否则，消除这些不利因素既增加费用，又难以达到理想的效果。

8.1.5  工艺性空气调节区围护结构的传热系数、热惰性指标、外墙、外墙朝向及所在层次要求、外窗、门和门斗的设置等，国标规范以及国家现行有关节能设计标准作了详细阐述，本标准不再重复。

8.2  负荷计算

8.2.2  空气调节区的夏季冷负荷计算原理。

8.2.3  生产厂房的空气调节区地面传热形成的冷负荷计算要求。

8.3  系统设计

8.3.1  本条规定了选择空气调节系统的原则。

本条是选择空气调节系统的总原则，其目的是为了在满足使用要求的前提下，尽量做到一次投资省、系统运行经济、减少能耗。

8.3.2  本条规定了独立设置空气调节风系统的情况。

8.3.3  本条规定了允许大送风温差或室内散湿量较大的空调区的系统形式。

目前，定风量系统多采用改变冷热水水量控制送风温度，而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统，且变动一、二次回风比会影响室内相对湿度的稳定，也不适用于散湿量大、湿温度要求严格的空气调节区；因此，在不使用再热的前提下，一般工程推荐系统简单、易于控制的一次回风系统。

二次回风系统可节省再热的能量，但易造成湿度的波动，且在控制上比一次回风系统要复杂，因此应注意其适用的场合。采用下送风方式的空气调节风系统以及洁净室的空气调节风系统（按洁净要求确定的风量，往往大于以负荷和允许送风温差计算出风量），其允许送风温差都较小，为避免再热量的损失，也可以使用二次回风系统。

8.3.4  本条规定了变风量空气调节系统的选择。

1  变风量空气调节系统具有控制灵活、卫生、节约电能等特点，在国外已得到广泛的应用，近年来在我国研制和使用也有所发展，因此，本标准对其适用条件和要求作出了规定。尤其是常年需送冷的内区，由于没有多变的建筑围护结构负荷，靠送风量的变化，以相对恒定的送风温度，基本上可满足其负荷变化；而空气调节外区房间就较复杂，一些季节为满足各房间和各区域的不同要求，常送入较低温度的一次风，需要供热空气调节区靠末端装置上的再热盘管加热，当送入的冷空气靠制冷机冷却时，再热盘管将形成冷热抵消；因此，需全年送冷的区内更适宜变风量系统；

2  变风量系统比其他空气调节系统造价高，比风机盘管加新风系统占据空间大，是采用的限制条件；

3  由于变风量系统的风量变化范围有一定的限制，且湿度不易控制，因此，规定不宜用在温湿度精度要求高的工艺性空气调节区；变风量系统末端装置由于控制等需要较高的风速风压，末端阀门的节流及设小风机等，都会产生较高噪声；因此，不适用于噪声要求严格的空气调节区；

4  按洁净要求确定的风量，往往大于以负荷和允许送风温差计算出风量，采用变风量系统往往难以保证按洁净要求确定的风量，并且易造成洁净室的正压（或负压）的波动。因此，在有洁净要求的场合，不推荐采用变风量系统。需要特别指出的是，对于洁净区空气调节系统存在分时段多个工况需求，且每个工况的风量均是定风量时，这类变工况运行并不属于变风量空气调节系统。

8.3.5  本条规定了风机盘管加新风系统的选择。

1  风机盘系统具有各空气调节区可单独调节，比全空气调节系统节省空间，比带冷源的分散设置的空气调节器和变风量系统造价低廉等优点；目前，在宾馆客房、办公室等建筑中大量采用。

2  “加新风系统”是指新风需要经过处理，达到一定的参数要求，有组织地送入室内。如果新风与风机盘管吸入口相接或只送到风机盘管的回风吊顶处，将减少室内的通风量，当风机盘管风机停止运行时，新风有可能从带有过滤器的回风口吹出，不利于室内卫生；新风和风机盘管的送风混合后再送入室内的情况，送风和新风的压力难以平衡，有可能影响新风量的送入；因此，推荐新风直接送入室内。

3  风机盘管加新风系统存在着不能严格控制室内温度、湿度，常年使用时，冷却盘管外部因冷凝水而滋生微生物和病菌，恶化室内空气等缺点。因此，对空气质量和温、湿度等要求较高的空气调节区限制使用。

4  风机盘管加新风系统无法实现多级过滤，并且难以实现洁净区要求的气流组织形式，因此，在有洁净要求的空调区不应采用风机盘管加新风系统。

5  风机盘管对空气进行循环处理，一般不做特殊的过滤，所以不应安装在厨房等油烟较多的空气调节区，否则会增加盘管风阻力及影响传热。

8.3.6  本条规定了有冰蓄冷等低温冷源时空调系统的设计。

冰蓄冷技术和大温差低温供水、低温送风技术相结合，能充分利用电力峰谷差价和蓄冰能力，同时降低了蓄冰空调初投资和运行费用，是值得推广的技术。但低温送风空气调节区相对湿度较低，送风量较小，因此，要求湿度较高及送风量较大的空气调节区不宜采用。

8.3.7  本条规定了直流式即全新风系统的选择。

直流系统不包括已设置回风，但过渡季可通过阀门转换，采用全新风直流运行的全空气系统。

此条是考虑节能、卫生、安全而规定的，一般全空气空气调节系统不宜采用冬夏季能耗较大的直流式（全新风）空气调节系统，而宜采用有回风的混风系统（除空气不允许循环使用的情况外）。

8.3.8  本条是对空调系统新风口设置的规定。

对于可变新风量的系统，如冬夏季控制最小新风量，过渡季利用新风作为热源或冷源的全空气系统，新风口的面积应满足系统需要的最大新风量。装设能严密关闭的阀门的目的是防止空调系统不运行时，室外的空气通过新风管路进入室内。使室内有夏季发生结露，冬季发生冻结的危险。如果是洁净室，室外空气的进入还会使洁净环境恶化。

8.3.9  本条是对空气调节系统的排风出路和风量平衡的规定。

考虑空气调节系统的排风出路（包括机械排风和自然排风）及进行空气调节系统的风量平衡计算，是为了使室内正压不要过大，造成新风无法正常送入。

机械排风设施可采用设回风机的双风机系统或设置专用排风机；排风量还应随新风量变化，例如采取控制双风机系统各风阀的开度或排风机与新风机联锁控制风量等自控措施。

化工行业中，工艺对于许多场所或区域会有排风的要求，此时，应首先满足工艺的要求。

人员集中或过渡季节使用大量新风的空气调节区，系统的新风量是变化的，设置机械排风设施有利于系统的稳定运行，其排风量应满足新风量的变化。

8.3.10  本条规定了空气调节系统风管的风速。

空气调节区大都有一定的消声要求，本条对风管的风速作了规定。

8.3.11  本条是对空调系统的新风和回风过滤处理的规定。

空气调节区一般都有一定的清洁要求，因此，送入室内的空气应通过必要的过滤处理。对于清洁度没有要求的空气调节区，设置一道初效过滤器即可。初效过滤器主要用于过滤10～100um的灰尘，当要求空气中含尘粒度不大于10um时，可增加一道中效过滤器，中效过滤器可过滤1～10um的灰尘。

过滤器的阻力会随着积尘量的增大而增大，为防止因系统阻力增大而风量减少，过滤器的阻力，应按过滤器的终阻力计算。

对于风沙较大地区，尚应设置前置风沙处理设施，以保护空调机组内部空气过滤器，减少清洗频次，延长使用寿命。

化工项目的中央控制室、现场机柜间等建筑对室内空气化学有害物质（硫化氢、二氧化硫、氯气等）有最高浓度限制，因此，根据不同情况，在新风或回风设置化学过滤器。

8.4  气流组织

8.4.1  本条对空气调节区的气流组织进行了规定。

本条强调了进行空气调节系统末端装置的选择和布置时，应与建筑装修相协调，注意风口的选型与布置对内部装修美观的影响问题。同时应考虑室内空气质量等的要求。有洁净要求的区域，其气流组织有严格的规定，此时应首先满足工艺的要求，兼顾美观。

8.4.2  本条是对空气调节区的送回风方式的选择及送风口、回风口选型的的规定。

选择合理的送回风方式和合适的送风口、回风口对于气流组织的实现至关重要。各种送风口、回风口具有各自的特点，应根据其特点综合考虑。

8.4.3  本条是对分层空气调节气流组织的的规定。

在高大厂房中，分层空气调节具有较好的节能效果。利用合理的气流组织方式，实现空气调节区和非空气调节区的分层，并减少非空气调节区向空气调节区的热转移，是设计此类空气调节的要点。

8.4.4  本条是对空气调节系统上送风方式的夏季送风温差的规定。

空气调节系统在保证既定的技术要求的前提下，加大送风温差可有效地降低运行费用并节省初投资。正确地决定送风温差是一个相当重要的问题，表9.4.4中所列的数值，适用于贴附送、散流器平送和孔板送风等方式。

8.4.5  本条是对空气调节区换气次数的的规定。

换气次数和送风温差之间有一定的关系。对于空气调节区来说，送风温差加大，换气次数即随之减少，本条所规定的换气次数是和本标准第8.4.4条所规定的送风温差相适应的。

8.4.6  本条是对回风口布置方式的规定。

按照射流理论，送风射流引射着大量的室内空气与之混合，使射流流量随着射程的增加而不断增大。而回风量小于（最多等于）送风量，同时回风口的的速度场图形呈半球状，其速度与作用半径的平方成反比，吸风气流速度的衰减很快，空气调节区内的气流流型主要取决于送风射流，而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响均很小。设计时，应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。采用侧送时，把回风口布置在送风口同侧，效果会更好。关于走廓回风，其横断面风速不宜过大，以免引起扬尘和造成不舒适感。有洁净要求的区域，回风口的位置对于洁净室的污染控制非常重要，其布置原则可执行《洁净厂房设计规范》（GB 50073）中的相关规定。

8.5  设备选型及布置

8.5.1  新增条文。强调全空气集中空调系统空气处理过程应满足室内卫生要求。

8.5.2  新增条文。本条规定了空气冷却装置的选择。

8.5.3  新增条文。本条规定了全空气集中空调系统空气冷却器选型时注意事项。

8.5.4  新增条文。本条是关于直接膨胀式空气冷却器的制冷剂选择。

为防止氨制冷剂泄漏时，经送风机直接将氨送至空调区，危害人体或造成其他事故，,所以采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。需要指出的是，随着安全手段的进步，已经有尝试采用氨作为制冷剂的案例，但考虑目前大范围推广还不成熟，本标准仍维持禁止氨作制冷剂的规定。

8.5.5-8.5.6  新增条文。对存在冻结风险时空调设备的防冻要求。

1  空气加热器管路上，设置自动控制的电动阀，并限定最小开度或设置一个与电动阀并联的小口径手动阀；

2  新风人口处设置电动保温型风阀，并与风机连锁；

3  空气加热器分设预热盘管和加热盘管，预热盘管应设置在顺机组气流方向的上风侧；

4  空气加热器后设温度检测装置，低于5℃时停机保护；

5  空气加热器设置循环水泵，以加大循环水量；

6  当空调箱比较高时，应在高度方向上分隔成多层，防止出现大的温度梯度；

7  设混风阀，必要时通过开启混风阀关小新风阀，提高空气加热器前空气温度，但要防止雾区的产生；

8  空气加热器材质采用厚壁碳钢管；

9  加热量比较大时，空气加热器可采用多组盘管并联形式；

10  当采用两管制时，如果冷水与热水的设计水流量比值大于4.0，宜采用两级盘管分别设置的方式。

11  热媒采用乙二醇溶液、导热油等代替水。

8.5.7  新增条文。对加湿装置的设置及要求加以规定。

化工生产会需要大量蒸汽，但有时会混入工艺有害物质，不宜用于加湿，防止影响室内空气品质。

电极式或电热式蒸汽加湿器是化工项目中比较常见的两种加湿方式，具有蒸汽加湿的各项优点，且控制方便灵活，可以满足空调区对相对湿度允许波动范围要求严格的要求，但该类加湿器耗电量较大。电极式蒸汽加湿器一般比电热式蒸汽加湿器价格低，但采用硬度较高的自来水时需经常更换电极。有条件时，建议采用有自动除垢装置的电热式蒸汽加湿器。

电极式加湿器如果采用软化水，当Na+浓度过高时易产生泡沫，有可能影响水位和加湿量的控制精度。因此，对水质软化的要求应根据产品的要求确定。

8.5.8  新增条文。对空调设备选型时风量及阻力附加加以规定。

8.5.9  新增条文。对空调新风净化加以规定。

8.6  防火防爆

8.6.1~8.6.2  化工行（企）业的原料和产品大都易燃易爆, 生产类别为甲、乙类，由于设备及配件内外的空气中均含有燃烧或爆炸危险性物质，遇火花即可能引起燃烧或爆炸事故，所以规定应选用防爆型。一般可根据安全性能、使用环境、工程造价等具体要求选择防爆空调系统。

8.6.3  当空调设备安装在爆炸危险区域外，且为直流式空调系统时，可选用非防爆型设备，但必须在送风干管上采取防回流设施，防止爆炸危险性气体通过风管倒流。

8.6.4  对于处于爆炸危险区域内面积比较小的本身没有易燃易爆物产生的房间，例如：操作室、休息室、电梯机房等，可采用防爆空调机组。根据面积大小、安装形式等选用不同种类的防爆空调机组。形式有防爆窗式空调器、防爆分体壁挂式、立柜式、吊顶式、风管式等。

8.7  节能

8.7.1  本条规定了化工生产中空调系统节能设计基本要求。

空调系统节能以降低建筑化石能源消耗量为目的。空调系统设计应尽量利用工艺废余热、充分利用天然冷热源以及提高设备/系统本身的效率来实现。

8.7.2  本条规定了空气的冷却方式。

用天然冷源作为空气冷却处理的冷源，自然冷却方式节能、环保，在有条件的地方应优先采用，也与目前国家节能政策同步。

8.7.3  新增条文。本条规定了新风系统的节能要求。

采用人工冷、热源进行预热或预冷运行时新风系统应能关闭，目的在于减少处理新风的冷、热负荷，降低能量消耗；在夏季的夜间或室外温度较低的时段，直接采用室外温度较低的空气对建筑进行预冷，是一项有效的节能方法，应该推广应用。

8.7.4  本条规定了低温送风的设置条件。

低温送风空调系统的送风温度和冷水温度都较低，且温升大，有利于减小系统风量和水量，减小设备容量，降低输配系统的能耗，减小初投资。总之，是一种节能型的方式，有条件的宜采用。但洁净区不宜采用。

8.7.5  最大限度地利用新风不仅可以节省大量的空气处理能耗，还可以提高空调区域的空气品质，这是一种简单易行的节能方式，应大力提倡。此时新风口和新风管应按最大新风量考虑，并设调节装置；要计算风量平衡，设计合理的排风系统，排风系统的风量变化还要适应新风量的变化，否则新风无法正常送入，达不到设计效果。

8.7.6  本条规定了分层空调的设置条件。

对于高大生产车间空调区域来说，人和设备大都在房间下部，采用这种仅对下部空间进行空调、上部空间不空调的分层空调方式，既能满足生产工艺的要求，又能节省能量。这方式在夏季有较显著的节能效果，特别适用于南方和夏热冬冷地区。

一般来讲，高大空间的空调区域指高度大于10m且体积大于10000m3的空气调节区域。

8.7.7  本条规定了同一个空气处理系统中应杜绝冷热相互抵消的过程。

在同一个空气处理系统中，使用冷热相互抵消的过程极不经济，也不符合国家的节能政策，所以在设计中应尽量避免，但一些特殊工艺条件除外，例如，化工项目中较为常见的：

1恒温恒湿的房间为了保证室内相对湿度精度而进行的必须的二次加热过程；

2 化工化验室补风系统降温除湿后，由于新风量比较大，如果室外新风仅处理到室内等焓状态点时，室内空调无法消除引进的水汽，往往会造成室内“湿冷”，甚至影响化验仪器正常工作，这种现象在沿海地区更加明显，因此，室外空气需要直接处理到室内状态点对应的机器露点，然后通过二次加热来保证室内温湿度要求。设计不应单存的强调节能，而牺牲人员舒适度和设备的工作环境。

8.7.8  新增条文。本条规定了对湿度有控制要求的空气调节系统，其新风应独立处理。

9  冷热源

9.1  一般规定

9.1.1  本条文规定了确定服务于全厂建筑物或某个区域内若干建筑物的集中空调系统、供暖系统的冷热源形式时需要考虑的因素。

化工行业工艺余热资源较为丰富，充分有效地利用工艺余热符合节能、降低碳排放的要求。工艺生产过程中有各种余热，利用工艺余热时，当利用一种形式的余热不能满足全厂供暖需求时，或工艺余热在项目建设初期，无法满足先期建设的厂前区或公用工程等建筑空调、供暖系统需求的冷热源时，设计都需要考虑其它形式的辅助措施。

利用工艺余热或余冷时需要采取防止工艺介质泄露污染用户侧冷热源的措施。

新增对冷热源可靠性和安全性的要求。

9.1.2  制冷和供热机房尽量靠近负荷中心设置，可以避免管道的无效热损失，易于管道阻力平衡，使供冷、供热量均匀，达到设计要求并节能。应根据工程大小以及化工行业冷热负荷运行特点及规律，经济合理地确定机组台数。通常不少于2台，便于灵活使用和维护管理，也不宜过多。对于因特殊原因仅能设置1台制冷机组时，机组的容量和机型选择时需要考虑运行可靠、部分负荷能效高且满足用户最低负荷要求的机组，如：选用多机头机组，虽然选用1台机组但多机头的使用不会造成制冷机组全部停用。

9.1.3  本条规定了换热机房，溴化锂机组、制冷机组、换热器等冷热源设备在日常操作和维护时需要留出必要的空间。

9.1.4  新增条文。水系统密闭循环，不与大气接触，不易产生污垢和腐蚀，不需要克服开式系统的静水压头，循环水泵耗电量较小，符合节能要求。也是目前工程设计中常用的系统。

9.1.5  机房内电机发热量较大，故应采取有效的通风措施，改善机房环境，使设备正常运行；为防止氨的泄漏对环境和人员造成危害，故氨制冷机房必须设事故排风装置；直燃机房的设计与一般机房设计不同之处在于还包括燃烧系统以及配套设施，机房的安全和环保问题更为突出，设计中涉及的规范也较多，故要综合考虑。

9.2  冷源

9.2.1  新增条文  修改意图：目前化工行业，空调系统用冷源一般分为几种形式：一是利用工艺余热（热水或工艺凝液闪蒸的低压蒸汽）采用吸收式制冷机组；二是采用电制冷机组，风冷或水冷；三是利用天燃气驱动压缩机制冷。LNG余冷利用；选择不同的冷源形式或冷源形式的组合，是空调设计重要的环节。采取辅助措施是对冷源可靠性的要求。利用工艺装置余热来制冷时，存在当工艺装置建成滞后于空调用冷的厂前区建筑影响用户使用时，需要考虑另一种形式的制冷措施辅助。

9.2.2  列出化工行业空调冷源系统设计的常用方式，冷源的设计选择还要符合国家的能源政策、经济水平和环保要求等。

9.2.3  化工行业中有些原料及成品的生产和贮存需要在一定的温度控制范围内进行，超温有使其发生爆炸危险时，保持温度是其安全重要保证的场所。这种情况下空调冷源应考虑备用，其备用量应根据工艺需要，保证在最不利条件时，室内温度满足安全要求。

9.3  热源

9.3.1  对空调系统与供暖系统热源的选择要求，在合理有效利用工艺余热时，需要考虑当余热热水或工艺凝液量不满足用户总热负荷时，不足部分可采用低压蒸汽作为辅助热源换热。或工艺余热滞后于用户使用情况时要采取辅助热源。

当厂区内装置区和公用工程区采用余热制备集中供暖热水95/70℃时，厂前区辅助设施（如：中控楼、中化楼、生产办公楼等）空调系统采用风机盘管系统，制备的热水参数不能满足厂前区用户要求时，采用另设换热机组，为厂前区空调系统获得热源。

9.3.2  新增条文。进入建筑物内的热媒中不应含有有毒或易燃易爆介质。为避免被污染后的工艺余热介质直接进入建筑物内的供暖设施或空调系统末端机组内，造成安全隐患，该条文要求采用间接连接。

9.3.3  新增条文。本条是对换热设备选择的规定。

1  现在大多数换热站无人值守，选择高效、占地面积小、运行维护方便、自动化程度高的换热机组是首选。

2  根据一次侧不同热源介质选择不同形式的换热器。如：厂区有低压蒸汽,选择汽-水换热器，凝结水温度应不大于80℃，以避免凝结水二次汽化；当厂区有工艺凝液或余热热水时，选择板式换热器等。

9.3.4  新增条文。本条是对换热器容量及配置的规定。

为保证热源换热机组容量能满足用户端的负荷需求，增加安全富裕系数。

9.3.5  新增条文。本条规定了对热源补水水质的要求，当补水中氧含量＞0.1mg/l时应设置除氧设施。

10  化工常设车间

10.1  控制室

10.1.1  控制室是位于化工装置或联合装置内具有生产操作、过程控制、先进控制与优化、安全保护、仪表维护等功能的建筑物。控制室包括中心控制室、现场控制室和现场机柜间。控制室内温、湿度及洁净度对设备及仪表的准确程度和使用寿命都有影响，一般都需要设空调系统。

11.1.2  控制室内空气温度、湿度、洁净度应满足工艺生产装置、控制仪表设备、分析检验仪器及卫生要求，并应根据主体专业及仪表设备生产厂家要求确定。当没有要求时，可按表10.1.2的要求执行。

随着电子技术的发展，控制系统对温湿度适应性已经大幅度提高，同时，出于节能需求，给出了表10.1.2 功能性房间室内空气设计参数。

对于室内温湿度要求，相关规范均有不同描述，如：（美国）国际自动化学会ISA-S71.01 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems Temperature and Humidity规定，控制室正常操作条件下温度变化为18～27℃，温度控制精度±2℃，最大温度变化率±5℃/h，相对湿度变化范围20%～80%，相对湿度的控制精度±10%；类似的，在《石油化工建筑物抗爆设计标准》GBT 50779-2022第7.2.2条、《控制室设计规范》HG/T20508-2014第3.6节、《石油化工控制室设计规范》SH/T3006-2024第4.6节。表10.1.2也与SH/T3006-2024主要要求相一致。

10.1.4  根据（美国）国际自动化学会ISA-71.04 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems Airborne Contaminants，G1水平为环境控制足够好，以至于腐蚀不是影响设备可靠性的决定性因素。G1水平对H2S、SO2、SO3、Cl2、NOX、HF、NF3和O3腐蚀性气体的浓度提出了具体要求。本条文要求与《石油化工控制室设计规范》SH/T3006-2024第4.6节中室内设计参数要求相一致。

10.1.5  新增条文。根据（美国）国际自动化学会ISA-71.04 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems Airborne Contaminants，化工厂常规排放污染物有SO2、H2S、NH3、Cl2、NOX等污染物。根据《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性第1部分：分类、测定和评估》（GB/T 19292.1-2018）影响大气腐蚀最重要因素是由SO2或空气中盐分所引起的污染，其他污染物还有H2S、NH3、Cl2、NOX、颗粒物等。采用浸渍活性炭等化学过滤器可以有效除去这些有害物质，有助于提高自控仪表设备的可靠性和使用寿命，以及有利于工作人员的健康。

10.1.6  本条规定了控制室新风量取值的下限原则。

10.1.7  主要功能性房间保持正压，便于维持室内温、湿度，且避免污染物进入室内。

10.1.8  化工厂年操作时间一般为7200小时或8000小时，控制室是全厂的“神经中枢”，应保证任何情况下都能正常运行。相应的，为控制室服务的空调系统一般24h连续运行，因此，空调应考虑备用要求。

10.1.9  本条是对控制室中央空调系统气流组织设置的规定。

10.1.10  机柜间为重要的房间且无人值守，散热器热水供暖系统可能存在泄露的风险，且供暖热水泄露后不易发现。因此，机柜间（也包括无人值守的其他功能性房间）不应设置散热器供暖系统。

10.1.11  本条是对空调室内机及空调机房设置的规定。

出于防水、噪音及便于管理的目的，空调机组一般布置在空调机房；为减少风管输送距离，降低设备出口风压和减小噪声，空调机房宜与所服务的空调房间相邻。由于空调机组的噪声较大，一般为60～85dB(A)，为了减少因空调机组等设备振动和噪声干扰，特别是与之相邻的主要功能性房间应考虑消声、隔声和减振等措施。对于无条件设置空调机房的小型控制室，空调机组可直接设置在主要功能性房间内，但为了保证设备的安全，应采取防止加湿水、冷凝水等泄露的措施，如采取设置挡水围堰、漏水报警的措施。

10.1.12  为避免火灾的蔓延，减少因火灾而产生的损失。因此，当发生火灾时，应切断对应防火分区的空调系统的电源。

10.2  变电所

10.2.1  本条文主要从节能的原则考虑。变压器室一般在其上部和下部设置防雨通风百叶进行自然通风。当夏季和变压器负荷较满时，自然通风不能满足散热要求，应设置机械通风。

10.2.3  本条文主要从节能的原则考虑。配电室尽量利用自然通风降温。

10.2.4  本条是对变电所通风空调管道材质的规定。

主要是为了防止火灾通过风管在不同区域间的传播，风管的保温材料、空调设备的保温材料、消声材料和粘接剂应采用不燃烧材料，挠性接头可采用难燃材料制作。

10.2.5  变电所进、排风口应有防止雨、雪和小动物进入的措施，如设置防雨百叶风口、防雨罩、防雨弯头、防鸟网等。

10.2.6  电气控制室、变频器室一般需要设置空调，以维持良好的工作环境。

10.2.7  配电室不允许有水，因此，不允许无关管道通过，确因供暖需要，供暖设备应采取防止漏水的有效措施。

10.3  压缩机室

10.3.1  本条规定了压缩机室设置自然通风的条件。

为了防止热量和有害气体在房间上部聚集，半敞开式或封闭式厂房的顶部应采取通风措施，包括自然通风器、天窗等。

10.3.2  由于比空气重的气体大多集聚在厂房的下部，为了有效的排除有害气体，避免气体集聚，强调设置机械通风；对于无散发有害气体，且散热量不大的压缩机室，仍可采用自然通风。

10.3.3，10.3.4  新增条文。室内有害物浓度的分布是不均匀的，影响其分布状况的原因有两个方面：一是对流扩散，二是有害物分子本身的扩散运动。对流扩散对有害物的分布起着决定性的作用。只有在没有对流的情况下，才会使一些密度较大的有害气体沉积在房间的下部区域。在散热量较大的压缩机室内，即使密度较大的有害气体，如氮气、氧气等由于受稳定上升气流的影响，最大浓度也会出现在房间的上部。如果不考虑具体情况，只注意有害气体密度的大小（比空气轻或重），有时会得出浓度分布的不正确结论。因此，强调了必须考虑是否会形成稳定上升气流的影响问题。设计过程中也可借助CFD进行模拟分析。

10.3.5  新增条文。本条规定了压缩机室通风量计算原则。

大型压缩机室内压缩机散热量较大，压缩机一般分为汽轮机驱动和电机驱动。虽然大部分热量可以被循环冷却水带走，但仍有相对一部分热量散发在房间内。因此，压缩机室的通风量应满足排除压缩机等工艺设备散热所需风量。例如设有CO2压缩机、H2压缩机、NH3压缩机和N2压缩机等的压缩机室可能散发CO2、H2、NH3、N2等气体，其通风量应按全面通风计算。

10.3.6  新增条文。由于大型压缩机噪声较大，正常运行时噪声可达120dB（A），远超《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中限值要求，一般考虑采用土建厂房作为隔声罩以降低噪声对周围环境的影响。暖通专业在外墙和屋面设进、排风口时应考虑消声措施。

10.4  化验室

10.4.1  本条是对化验房间室内设计温、湿度的规定。

10.4.2  本条是对化验房间风量平衡和热平衡计算的规定。

10.4.3  本条是对通风柜操作口面风速的规定。

面风速的要求参考《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》HG/T20711-2019第5.4.5条面风速宜采用0.4m/s～0.6m/s，无人操作时不应低于0.3m/s。根据美国安全专业人员协会ASSP Z9.5-2022 Laboratory Ventilation，不建议在面风速低于0.3m/s时操作，工作人员面临显著暴露风险；面风速0.3～0.4m/s为限制使用面风速；面风速0.4～0.5m/s大多数通风柜可以有效操作，风险较低，为可大多数通风柜的推荐面风速；面风速0.5m/s～0.6m/s与面风速0.4～0.5m/s相似，但运行能耗相对较高；面风速0.6m/s～0.75m/s时通风柜的通风效果并不比面风速0.4～0.5m/s和面风速0.5m/s～0.6m/s效果更好，面风速0.6m/s～0.75m/s不推荐使用；面风速超过0.7m/s时，将可能引起湍流并增加泄露的可能性。

10.4.4  本条规定了局部排风设施同时使用系数确定原则。

化验室通风柜、排气罩等局部排风点的同时使用系数受项目规模和项目特点的影响，一般相差较大。因此，局部排风点的同时使用系数应根据工艺要求确定。

10.4.5  本条是对通风柜选型的规定。

常用的通风柜有以下几种：

1）标准型 通风柜的吸风面速度随操作门的启闭而变化，但排风量几乎恒定；

2）旁通型 通风柜的吸风面速度和排风量几乎恒定；

3）变风量型 通风柜的吸风面速度是恒定，排风量随操作门的开启关闭而变化；

4）补风型 通风柜的吸风面速度不稳定。

标准型通风柜的操作门是可以垂直或水平移动、也可以同时包括垂直和水平移动；旁通型通风柜在操作门上方或下方设置进风百叶，通风柜的操作门只能垂直移动，通过操作门的开启大小来修正进风百叶的进风量；变风量型通风柜实际上与标准型通风柜差别不大，但要求排风系统是根据通风柜操作门不同开启度时的风量而变化的变风量系统；补风型通风柜柜面上部设有进风静压箱，通过静压箱向柜内或柜外补入部分经空调处理或未处理的室外新风，这种型式的通风柜由于能通过补风系统补入一部分室外新风从而减少了室内的排风量及空调负荷。

上述四种通风柜是在化验室内使用最多的几种型式，其中变风量型和补风型比较节能。但补风型通风柜有几个缺陷：

（1）补风型通风柜的补偿风会影响通风柜的吸风面速度，出现柜面气流紊乱，甚至造成柜内气体倒流室内的问题；

（2）为了避免室外冷热补偿风进入柜内直接接触做实验的操作人员，必须进行加热或冷却；

（3）增加了风管系统，占用更多的空间。如在美国不鼓励使用这种型式的通风柜（美国工业卫生协会AIHA标准Z9.5）。

10.4.6  本条是对化验室通风量的规定。

化验室一般应保持负压和必要的通风量。《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》（HG/T20711-2019）第5.2.1条处于工作状态的有污染物产生的实验室、化验室，最小换气次数不应于6 次/h；处于非工作状态的实验室、化验室，最小换气次数不宜低于4 次/h。最小换气次数基于工作人员暴露的风险，美国安全专业人员协会ASSP Z9.5-2022 Laboratory Ventilation给出4～10次/h的典型稀释（置换）通风的换气次数。

10.4.7  保证化学品柜排风的连续稳定运行。

10.4.8  本条是对化验室送风量的规定。

化验室通风系统的房间送风设计，是保证风量平衡、热平衡、房间相对压力、空气洁净度、排风效果、操作人员卫生需求、各种通风工况等的重要内容，送风量的确定应综合上述要求进行详细计算。对于维持房间压差所需的风量，应考虑房间维护结构（如门窗等）的密闭性和工艺要求的压差值等。

10.4.9  通风柜前的扰动气流流速应尽可能低，通过实验测得气流速度应不大于通风柜操作面风速的1/2，最好是面风速的1/5。但如果按面风速是扰动气流的5 倍来考虑，则将造成通风柜面风速过大，或使吊顶送风口难以布局。

10.4.10  本条是对化验局部排风系统室外排风口的设置要求。

本条是使化验室局部排风系统的污染物得以顺利排出并在大气中扩散稀释，以免降落到建筑物的空气动力阴影区和正压区内，污染周围空气或导致向房间内倒流。当局部排风系统风量变化较大时，室外排风口尚应考虑补风或者诱导气流措施，以保证排风口最小风速。

表1 美国ACGIH推荐的排风管最小流速范围

| 污染物种类 | 举例 | 设计速度m/s |
| --- | --- | --- |
| 水蒸气、气体、烟 | 所有的水蒸气、气体、烟 | 5.1～10.2 |
| (浓烈或难闻的)烟、气体 | 焊接时 | 10.2～12.7 |
| 非常轻的尘埃 | 棉绒、木粉、石粉 | 12.7～15.3 |
| 干尘、粉状 | 磨砂粉、酚醛粉尘、绵麻纤维、刨花 | 15.3～20.4 |

德国VDI实验室通风规范规定:排风速度在任何情况下不得低于7m/s。

10.4.11  本条是对化验室局部通风系统防腐措施的规定。

化验室补风系统腐蚀性较小，风管可采用镀锌钢板制作。排风系统可能排除有酸、碱等各种化学物质，根据欧盟标准CEN TS 17441-2020 Laboratory installations - Ventilation systems in laboratories排风风管分为PVC风管、聚丙烯PP风管、不锈钢风管、涂层钢风管和镀锌钢风管；国内部分项目还可采用玻璃钢风管。表2所列材质供参考。

表2 风管防腐选型

| 材料 | 酸 |  | 减 |  | 溶媒 | 防火能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弱 | 强 | 弱 | 强 |  |  |
| 铝 | N | N | N | N | N | G |
| 沥青涂层钢板 | Y | Y | Y | Y | N | G |
| 环氧涂层钢板 | Y | Y | Y | Y | Y | G |
| 镀锌、钢板 | N | N | N | N | Y | G |
| 环氧玻璃纤维 | Y | Y | Y | N | Y | SL |
| 聚酯玻璃纤维 | Y | Y | Y | N | Y | SL |
| 聚乙烯氯化物 | Y | Y | Y | Y | N | SE |
| 316不锈钢 | Y | Y | Y | Y | Y | G |
| 304不锈钢 | Y | N | Y | N | Y | G |

N不宜用； Y可用； G防火性能好； SL燃烧较慢； SE自熄型

10.4.12  本条是对化验室送风空气质量品质的规定。

依据现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095，我国环境空气功能区分为二类。化工企业通常建于二类地区，且实验室和化验室距离生产装置相对较近，所以一方面合理布置区域总平面和通风空调系统室外新风口位置，另一方面合理设置空气过滤器，必要时设置除沙过滤器和空气净化处理设备，以满足室内工艺要求和卫生洁净要求。此处的过滤器配置方案包括空气过滤器选用等级、过滤级数和在系统中的布置位置等。

10.4.13  本条是对化验室局部排风处理的规定。

排放进入大气的含尘气体、有害气体应符合国家现行排放标准的要求，不满足要求时，应采取净化处理。排放浓度及排放总量是我国污染排放控制的两项指标，均不能违反。其中排放总量对应的控制参数是排放速率。

10.4.14  本条是对化验室噪声控制的要求。

《工业企业噪声控制标准》（GB/T50087-2013）中实验室的噪声限值为70dB（A）、实验室背景噪声限值为60dB（A）。根据美国安全专业人员协会ASSP Z9.5-2022 Laboratory Ventilation化验室背景噪声限值为50dB（A），超过55dB（A）是不可接受的。化验室的噪声和振动控制包括：消声、隔声、吸声和减振措施。

10.5  泵房

10.5.1  将泵房归为输送有害（有毒、可燃）物质的泵房和水泵房两大类，一并提出通风的要求。

10.5.2  输送有害物质的泵房，由于泵轴的填函部分，处于转动状态，经常有有毒、可燃性气体或蒸气漏出，泵房应考虑通风措施。

10.5.3  带液封的双机械密封泵，因封闭严密，正常运行时可设计自然通风。但为了考虑检修和事故时，有毒、可燃性气体或蒸气会漏出，故需设计事故通风。

10.5.4  本条是为了节约能源而制定。

10.5.5  水泵房（非输送有毒或可燃物质的泵房）通风的主要任务是夏季排除余热或余湿，地下或半地下泵房排湿问题较大，故通风量应根据计算确定；而冬季电动机发热往往不能维持室内正常温度，因此，尚应对设备散热量具体核算。输送有害物质的泵房, 则应按第六章稀释有害气体全面通风计算方法确定。

10.5.6  严寒地区设置供暖系统的泵房的安全要求。

10.6  危废暂存间

11.6.1  新增条文。在不同化工行业中，危废暂存间的生产类别可分为甲、乙、丙、丁等。危废暂存间的设计应按根据其储存物质的类别和特性，按工艺要求的温、湿度等要求设置供暖通风和空气调节系统。

11.6.2  新增条文。参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第6.2.3条。贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应按环评和工艺要求设置气体收集装置和气体净化设施。气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297和环评的要求，且不应低于15m。

11.6.3  新增条文。气体净化可根据气体的种类和特性采用化学活性炭吸附、催化氧化、等离子体分解法、生物处理、氧化焚烧等。

10.7  化学品库

11.7.1  将化工原料库级成品库改为“化学品库”，根据工艺要求，常温库有冬季不低于5℃要求的需要设置供暖设施，对于夏季温度不高于35℃要求并当采用通风不能满足要求时需设置空调设施。对于冷藏和冷冻库则需要设置制冷系统才能达到室温要求。

11.7.2  机械通风的目的是将污染空气排走，并送入新鲜空气，是降低有害物浓度的有效措施。化学品库的通风方式应根据工艺条件、物品的理化参数确定。

11.7.3  有工程实例证明，采用常规的室外设计参数计算空调负荷的空调系统，在极端的气象条件下保证不了仓库的安全。为了确保化学品仓库的安全，有必要按照最不利的极端天气室外参数进行负荷计算，同时，明确低温化学品仓库冷负荷的计算方法。

参考资料一：GB50019-2015第4.2.11条“当室内温、湿度确需全年保证时，应另行确定空气调节室外计算参数”夏季室外空调计算温度简化统计方法的话，累年最热月平均温度占47%，累年极端最高温度占53%，不能涵盖所有工况。

参考资料二：《冷库设计标准》（GB 50072-2021）第6.2条负荷计算。

11.7.4  原2009版规范对于储存温度不同的化学品仓库没有进行细分，只笼统的规定了夏季室温低于15℃的仓库的要求，在实际工程中，储存该温度下化学品库可细分为5℃、10℃、15℃、0℃、-5℃、-10℃、-15℃、-20℃、-25℃等不同温度。

1  在夏季当室温＜16℃时，围护结构有可能会出现结露现象，对储存的化学品造成安全隐患，应采取防结露的围护结构设计，按照冷库设计标准GB50072-2021第4.3～4.6章节执行。

2  设置通风系统的送风温度不应低于储存温度要求，从储存物质安全考虑。对于化学品库中的冷藏、冷冻库不当的通风会影响室内的温度，为物料的储存带来安全隐患。当工艺要求必须设置通风系统时，送入库内的新风必须经过多道预冷处理到储存温度。确保需要低温储存物质的稳定性, 抑制其热分解反应。

3  对有叉车等装卸设备进、出的仓库，此时外门的尺寸较大，平开门或自动侧开门的密封性较差，极易在门或门框上形成结露和结霜，造成冷量损耗，不利于节能；自动门的频繁开启，也会影响室内温度。设置限位开关和报警装置是防止外门在不当的操作下，外门未关闭而影响室内温度，造成安全事故。

4  室温＜15℃的仓库，温度低，人员在室内工作时间较长时，易形成不适感，如外门在不当的操作情况下无法开启，此时会危害人的生命，设置紧急手动按钮报警，目的是保证人的安全。手动按钮报警可设置在仓库内通向室外的外门附近。目前也有专业厂家生产的冷库门带有内部脱锁脱险装置，可从内部打开被锁闭的门，以便脱险。

5  目的是更准确地了解室内温度。如需要，可把就地温度指示传输到中控室，在中控室集中监控。

6  在低温下，喷淋后的水要及时排除，防止结冰。对喷淋后造成污染的水源不能直接排至工厂内的排水系统，要考虑二次处理。

11.7.5  本条是对危险化学品库的空调或制冷设备备用的规定。

危险化学品是化学品中的一种类型，只要在《危险化学品目录（2015版）》中的化学品均称之为危险化学品。备用设备要求基于安全考虑。备用设备的容量需根据工艺对储存，物料的要求确定。除此之外，化学品库中的夏季温度要求不高于35℃的常温库、冷藏库、冷冻库设有空调或制冷设备时也需要考虑备用。

11.7.6  新增条文。

根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 第6.9.3条1款以及《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.3.2条2款。

11.7.7  新增条文。

根据GB6944、GB12268、GB13690规范都将有机过氧化物列为危险化学品。目前化工、石化工程设计中涉及的有机过氧化物库均为甲、乙类仓库，有低温储存要求的甲、乙类有机过氧化物库属于《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第9.1.1条中所规定的“除有特殊功能或型暖要求的场所”。甲、乙类低温有机过氧化物库在化工、石油化工企业中单独设置的，要求全年储存温度低于10℃的有机过氧化物仓库。

在化工、石化行业中一些聚合反应需要的引发剂均为有机过氧化物。有机过氧化物因其分子结构中相对较弱-O-O-键呈现热不稳定性，使其具有对热敏感，在高于某一温度时发生放热失控分解。这种自加热就会加速并引起剧烈燃烧或热爆炸。每一种包装的过氧化物都有一个自加热加速的特性温度，这一温度被称为自加速分解温度（SADT）。

天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司根据法国、德国、荷兰、瑞典、美国、英国关于储存方面的法规，给出的有关“有机过氧化物的储存”的安全手册，明确为了将有机过氧化物分解的可能性降到最低，在保证产品质量和防止剧烈反应方面温度控制是最为关键的控制手段。同时给出了SADT、控制温度、报警温度的温差要求，要求有机过氧化物储存需要有严格的温度控制和超温报警。由于有机过氧化物蒸汽压低，一般来说，其闪点高于分解温度（SADT），控制温度又比SADT低20℃。英国The storage and handling oforganic peroxidesGuidance Note CS21“有机过氧化物的储存和处理指南”中，列出了103种有机过氧化物，其中有温度要求的控制温度在-25～35℃之间，有控制温度要求的50%是要求低于10℃。该指南明确了推荐的最高储存温度称为“控制温度”，对于有低温储存要求的冷藏库要求均匀冷却且需要安装辅助空气循环风机。

根据有机过氧化物的理化特性，需要冷藏冷冻储存时，有机过氧化物储存温度必须保持在低于或等于控制温度，才能保证在库内不形成易燃性蒸汽。

调研国内的过氧化物生产商和实际工程实践，其储存该类化学物品时均采用循环冷风机组控制仓库温度。为保证严格的低温环境，整套制冷系统采用 100%备用、电源负荷为一级负荷中特别重要负库内设置不少于2处温度传感器和气体浓度报警将温度和浓度实时上传至控制室，并库外门处设置温度显示。极端情况下当所有电源均断电导致库内温度超标时用冷冻车及时将库内储存物移走，避免物料的超温自分解现象的发生。

第4款 根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 第6.9.23条，出于安全考虑。

第5、6款对于穿堂以及穿堂两侧门的开启要求，一是参考《冷库设计标准》 GB50072-2021第2.0.6条、第4.2.10条、第4.2.19条、第8.3.6条。二是为更好地保证库温考虑。

第7款根据天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司编制的《有机过氧化物的储存》中设计指导原则中的要求结合一些项目工程中的做法从安全考虑提出此条。

资料1  《危险化学品经营企业安全技术基本要求》 GB18265-2019第4.2.8条 有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度，湿度要求。

资料2 穿堂《冷库设计标准》GB50072-2021第2.0.6条：为冷藏间、冰库、冷却间、冻结间进出货物而设置的通道，分为有人工制冷降温的控温穿堂和无人工制冷降温的非控温穿堂。

10.8  UPS室和电池室

11.8.2、11.8.3  新增条文。根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》（DL/T 5044-2014）目前蓄电池主要以铅酸蓄电池、镍镉蓄电池为主。UPS的蓄电池小于300Ah时，可与UPS在同一个房间内。蓄电池容量在300Ah 及以上时应设专用的蓄电池室。

根据IEEE 1635-2022 ASHRAE Guideline 21-2022 Guide for theVentilation and Thermal Managementof Batteries for Stationary Applications铅酸蓄电池和镍镉蓄电池在充电的过程中会有少量H2的产生。铅酸电池在热失控的状态下主要产物为H2和H2S。镍镉电池除非忽视维护（加水）和电池严重过充电，镍镉电池一般不可能发生电池热失控。

根据《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》（DL/T5035-2016）当间控密封式蓄电池室内设有带报警功能的H2浓度检测仪时，正常工况下通风系统可以不运行。当氢气浓度大于0.4%时（室内氢气浓度不大于其爆炸下限值的10%，H2的爆炸下限为4%，即为0.4%），事故排风系统应联锁投入运行。而当室内不设浓度监测仪时，要求平时通风机持续运行，发生过充事故时，事故排风机投入运行。平时通风用排风机的风量可按2x100% 配置，当发生过充事故时，事故通风可由两台平时通风用排风机共同保证。

当UPS单独设置UPS电池室，UPS室内无任何电池时，此时UPS室的要求等同于机柜/配电室，没有特殊要求。

11.8.4  新增条文。锂电池为密闭结构，正常充放电不会产生氢气等有害气体。根据IEEE 1635-2022 ASHRAE Guideline 21-2022 Guide for theVentilation and Thermal Managementof Batteries for Stationary Applications，锂电池（包括钴酸锂LCO、磷酸铁锂LFP、锰酸锂LMO、钛酸锂LTO、镍钴铝锂NCA、镍锰钴锂NMC）没有水基（水）电解质，其电解质为含有溶解锂盐的易燃有机溶剂，在充放电的过程中不会有任何气体产生。锂电池在热失控的状态下会产生锂电池热失控条件下会产生甲烷、乙烷、H2、乙烯、丙烯等可燃气体和CO、NO、HF、SO2、HCl等有毒气体以及大量热量。

10.9  制氢车间

11.9.1  新增条文。根据《水电解制氢系统技术要求》（GB/T19774-2005）第5.1.3.2条的要求根据用户要求确定水电解制氢系统的工作环境温度。在没有确定的数据时，宜按工作环境温度小于45℃。根据《加氢站技术规范》（GB 50516-2010）第11. 0. 2条制氢车间供暖室内计算温度不小于12℃。当工艺专业有特殊要求时，可按工艺要求确定；当工艺专业无特殊要求时，设置集中供暖冬季室内计算温度不小于12℃，夏季通风计算温度小于45℃。

11.9.2  新增条文。根据《氢气站设计规范第》（GB 50177-2005）第7.0.10条和《加氢站技术规范》（GB50516-2010）第11.0.5条，氢气易在屋顶聚集，在屋顶设置自然通风设施可。

11.9.3  新增条文。根据《加氢站技术规范》（GB50516-2010）第11. 0. 5条加氢站内有爆炸危险房间的自然通风换气次数不得少于5次/h，事故排风换气次数不得少于15 次/h。根据本标准附录C中要求 H2的换气次数为6次/h。NFPA 2-2020 Hydrogen Technologies中换气次数为18.36m³/（h·m2）。综合考虑，平常通风量按换气次数6次/h，事故通风量按换气次数15次/h。

11.9.4  新增条文。根据《氢气使用安全技术规程》（GB4962-2008）第4.1.5条采用机械通风的建筑物，进风口应设在建筑物下方，排风口设在上方。《氢系统安全的基本要求》（GB/T29729-2022第7.3.02.4.4条通风系统进口宜设于墙体底部，出口宜设于墙体顶部或建筑物顶部且应朝向安全区域,并应设置雷电防护装置。

10.10  抗爆建筑物

11.10.1、11.10.2  新增条文。化工厂的抗爆建筑物主要分为抗爆控制室、抗爆变电所、抗爆化验室、抗爆办公楼、抗爆门卫和抗爆厂房等建筑物。不同建筑的供暖、通风和空气调节需求不完全一致，应根据工艺要求和房间的使用需要确定。

11.10.4  新增条文。抗爆控制室的功能性房间为机柜间、操作室、电信间、工程师站和UPS室。化工厂年操作时间一般为8000h或7200h。抗爆控制室内功能性房间和抗爆变电所内电气设备用房与工艺生产相关，空调系统一般24h连续运行。因此，其空调机应设置一台备用。抗爆化验室的集中新风机和集中排风机为24h连续运行，宜设置一台备用。抗爆建筑物内值班室、办公室、会议室、门卫等房间的供暖通风和空气调节系统可不设置备用。

11.10.5  新增条文。化工厂一般不设专门的人员来负责空调设备的运行管理，设置故障切换可增加空调系统运行的可靠性。

11.10.7  新增条文。根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第7.1.8条，对于直径小于200mm （面积314cm2）且穿管后进行密封的洞口，不会减弱围护结构的抗爆能力。

11.10.8  新增条文。自带冷源的空调机减少了中间环节，可靠性高。化工厂的循环水温度高、含油，不利于空调机冷凝器的换热，故推荐采用风冷式。为尽可能确保电气设备的安全，可在摆放空调机的架空地板下设挡水围堪，并设置地漏，必要时还应设置漏水报警装置。

11.10.9  新增条文。本条的目的是确保功能性房间空调系统的可靠性。厂区制冷站即使设有备用制冷机也不一定可靠，因为冷冻水输送管网有出现问题的可能。“采用双冷源型”指的是采用冷冻水作为冷源的空调机应采用双冷源。

11.10.10  新增条文。抗爆建筑物一般无外窗，不具备自然通风条件。根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第7.4.1条工作人员每人不小于50m³/h。

11.10.11  新增条文。装置区的大气质量较差，空气中的有害化学物质一般比空气重。因此，新风取气口越高越好。SHELL 公司标准DEP 34. 17. 10. 30  Blast Resilient and Blast Resistant Control Buildings/Field Auxiliary Rooms 新风引入口设置在屋顶。本条的“装置区”为与《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》(GB 50160-2008)和《煤化工工程设计防火标准》（GB51428-2021）中的概念一致。

11.10.12  新增条文。参考《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第7.4.3条。

11.10.13  新增条文。参考《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第7.4.4条。

11.10.14  新增条文。

11.10.15  新增条文。抗爆控制室、抗爆变电所和抗爆办公生活类建筑设置密闭阀以及联锁关闭新风机、排风机，防止可燃有毒气体进入建筑物内，此时空调系统按内循环风运行。

11.10.16  新增条文。当化验室因工艺生产必须设置为抗爆建筑，且新风入口的可燃有毒气体探测器报警时，应自动联锁关闭新风密闭阀及停运新风机，排风密闭阀和排风机应在工作人员手动确认后关闭。

11.10.17  新增条文。参考《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第7.4.6条。和防火规范保持一致，用于排烟系统的电动密闭阀要求在280℃环境下保证连续工作大于30min；

11.10.18  新增条文。发生火灾时，为防止火灾进一步蔓延，应自动关闭对应防火分区的防火阀，并切断对应防火分区内与消防无关的通风空调设备的电源。

11监测与控制

11.1  一般规定

11.1.1  本条规定了应设置的监测和控制的内容。

11.1.2  本条规定了采用就地控制系统的条件。

本条主要是指不适合集中监控系统的小型供暖、通风和空气调节系统。

1  工艺或使用条件有一定要求的供暖、通风和空气调节系统，采用手动控制尽管可以满足运行要求，但维护管理困难，而采用就地控制不仅提高了运行质量，也给维护管理带来了很大方便，因此条文规定应设就地控制。

2  防止事故保证安全的自动控制，主要是指系统和设备的各类保护控制，如通风和空气调节系统中电加热器与通风机的联锁和无风断电保护等。

3  强调能源合理利用，采用就地控制系统能根据室内外条件实时投入节能控制方式，因而有利于节能。

11.1.3  本条规定了就地检测仪表设置要求。

设置就地检测仪表的目的，是通过仪表随时向操作人员提供各工况点和室内控制点的情况，以便进行必要的操作，因而应设在便于观察的位置。另一方面集中监控系统基于实现监控等目的所设置的遥测仪表当具有就地显示环节时，则不必再设就地检测仪表。

11.1.4  对工艺生产的安全和正常运行有重要影响的暖通空调参数显示，以及必要的控制，宜与工艺控制系统合设，以便于生产管理。

11.1.5  本条是指对工艺生产安全有影响的参数需设置报警，如正压室失压报警、有毒或可燃气气体气体分析仪超过允许浓度报警等。

11.1.6  在系统安装完毕试车时，需检测系统各参数是否正常，并利用检测配合系统调试工作，故需设有检测仪表。

11.1.7  新增条文。强调暖通空调系统的联动、联锁等安全保护措施需结合工艺要求设置。

11.1.8 本条规定了与防火和防、排烟有关的监控内容。

规定本条是为了供暖、通风与空气调节设计能够符合防火规范以及向消防监控设计提出正确的监控要求，使系统能正常运行。

与防、排烟合用的空气调节通风系统（例如送风机兼作排烟补风机用，利用平时风道作为排烟风道时阀门的转换，火灾时气体灭火房间通风管道的隔绝等），平时风机运行一般由楼宇自控监控，火灾时设备、风阀等应立即转入火灾控制状态，由消防控制室监控。

要求风道上防火阀带位置反馈可用来监视防火阀工作状态，防止防火阀平时运行的非正常关闭及了解火灾时的阀位情况，以便及时准确地复位，以免影响空气调节通风系统的正常工作。通风系统干管上的防火阀如处于关闭状态，对通风系统影响较大且不易判断部位，因此一定要求监控防火阀的工作状态；当干管上的防水阀只影响个别房间时，例如宾馆客房的竖井排风或新风管道，垂直立管与水平支管交接处的防火阀只影响一个房间，是否设防火阀工作状态监视，则不做强行规定。防火阀工作状态首先在消防控制室显示，如有必要也可在楼宇中央控制室显示。

11.2  供暖

11.2.1  本条给出了应设置的供暖系统监测点，补充监测参数，为供暖系统计量和运行调节提供基础。

11.2.2  冬季供暖时，空气加热器冻坏的事故偶有发生，参照国标规范中的有关内容加以强调。

11.3  通风

11.3.1  本条文中所指的这一类排风系统，其通风机通常设在远离工作地点处，为了在工作地点处能监督通风机运行，防止由于停机导致工作地点产生剧毒或爆炸危险物质超过允许浓度，发生火灾或爆炸及其他人身事故，应在工作地点设通风机运行状态显示信号，以确保工作现场及人身的安全。

11.3.2  工艺设备的局部排风，是保证生产安全及人身安全的技术措施，应当视为生产操作的一个环节，局部排风应先于工艺生产装置启动、延后关闭。

11.3.3  正压室依靠没有危险气体的送风保障室内安全。正压室还靠维持正压，以保持没有危险的室内空气。一但失去正压，周围危险气体将可能侵入，形成爆炸危险。因此正压室一定要保持正压，一旦失压应及时启动备用风机。为保持恒定的正压，门斗的两道门应设不同时启闭的联锁装置。

11.3.4  新增条文。全淹没气体灭火系统由于灭火剂喷放会使室内有较高正压，为防止灭火剂通过排风设备或管道外泄，故需在穿越防护区的分隔处设电动阀门；为了便于事故后第一时间开启机械通风系统，故规定应在防护区外侧方便操作处设置就地开关。

11.4  除尘与有害气体净化

11.4.1  新增条文。本条规定了除尘系统监测的要求。

1~7  监测及控制的目的是保障运行、方便运行管理。

8  项目实施之前，均会进行环境影响评价，重点污染源参数要求监测，并执行相关的国家标准。

11.4.2  湿式除尘器断水情况下，不能操作。这时如果启动排风系统，势必造成排气超标，污染环境，这是不能容许的。

11.4.3 新增条文。本条规定了有害气体净化系统监测的要求。目的是控制废气净化工艺、保障运行、方便运行管理、达标排放。

11.5  空调

11.5.1  新增条文。本条规定了采用集中监测的空气调节系统需要监测的参数，设计时应根据系统所具有的设备配置具体确定。

4  通过测量空气过滤器进、出口静压差可以反应空气过滤器的过滤效果，针对危险性较大的物质，应在过滤效果欠佳时进行报警。

5  对一般全空气系统进行全年动态运行控制，考虑空调负荷随气候变化的特点，结合室内温湿度要求，调节送风量；另一种场景，净化车间存在几种不同风量工作模式的转换，也要求风机变速调节。

8  工业应用中，存在多种类型的热回收器，应监测运行状态，评估节能效果。对于蒸汽、冷热液体，主要监测温度、压力，对于空气，主要监测温度，相对湿度。

9  对于不放散有害物质的区域应保持正压，对于放散有害物质的区域应保持微负压，其相邻的走道宜维持相对正压；对于净化车间，应按照工艺要求对与各房间和区域进行压力梯度规划。

10  为了空调系统的稳定运行，并满足工艺对于特定环境的温湿度要求。

11.5.2  本条是对电加热器的联锁与保护的规定。

要求电加热器与送风机联锁，是一种保护控制，可避免系统中因无风电加热器单独工作导致的火灾。为了进一步提高安全可靠性，还要求设无风断电、超温断电保护措施，例如，用监视风机运行的风压差开关信号及在电加热器后面设超温断电信号与风机启停联锁等方式，来保证电加热器的安全运行。此外，电加热器应采取接地及剩余电流保护措施，避免因漏电造成的触电类事故。

11.5.3  新增条文。针对间歇运行的空调系统，在保证工艺生产环境使用要求的前提下，合理控制启停时间，是节能的重要手段之一。

11.6  冷热源

11.6.1  新增条文。定义监测对象，为各类节能标准评估参数的计算以及机组群控优化运行提供基础数据。

11.6.2  新增条文。提出冷热源系统监测各设备的工作状态，保障安全运行。

11.6.3  冷热源系统设备的顺序启停和连锁控制是为了保证设备（特别是主机）的运行安全，是控制的基本要求；对于备用设备，应能正常安全的投入运行。

11.6.4  对冷热源机房设备规模较大时建议采用群控控制方式，目的是使得整体系统的运行安全、节能，以及各设备的使用寿命延长。