| 备案号：xxxxx-202x | HG |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20586-20XX

代替HG/T 20586-1996

化工企业照明设计规范

Code for lighting design of chemical industry

（征求意见稿）

| 20XX-XX-XX发布 | 20XX-XX-XX实施 |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发布

中华人民共和国化工行业标准

化工企业照明设计规范

Code for lighting design of chemical industry

HG/T 20586-20XX

主编单位：中国天辰工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

前    言

- 本规范根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕463号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会电气设计专业委员会负责组织，中国天辰工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

- 本规范自实施之日起代替《化工企业照明设计技术规定》HG/T 20586—1996。

- 本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了化工企业的建构筑物布置特点和人员活动特点，同时参考了国内外项目设计的实际经验，明确了化工企业各场所的照明设计要求，突出了化工企业照明需求的行业特点。在广泛征求意见的基础上，本规范最后经审查定稿。

- 本规范共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、照明方式和照明种类、光源和灯具、照明质量、灯具布置、照明配电及控制、照明节能。

- 本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会电气设计专业委员会负责日常管理，由中国天辰工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中国天辰工程有限公司联系（联系地址：天津市北辰区京津路一号，邮编：300400，电话：022-23407580；电子邮箱：qixb@cntcc.cn）以供今后修订时参考。

- 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

- 主编单位：中国天辰工程有限公司

- 参编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

- 中国五环工程有限公司

- 华陆工程科技有限责任公司

- 中国成达工程有限公司

- 中石化宁波工程公司

- 神华工程技术有限公司

- 航天长征化学工程股份有限公司

- 华荣科技股份有限公司

- 新黎明科技股份有限公司

- 主要起草人：

- 主要审查人：

目    次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  照明方式和照明种类	（5）

4  光源和灯具	（7）

4.1  照明光源	（7）

4.2  照明灯具及附属装置	（8）

5  照明质量	（10）

6  灯具布置	（13）

6.1  灯具布置	（13）

6.2  障碍照明	（13）

7  照明配电及控制	（15）

7.1  照明电压	（15）

7.2  照明配电系统	（16）

7.3  照明控制	（19）

8  照明节能	（20）

本规范用词说明	（21）

引用标准目录	（22）

附：条文说明	（23）

Contents

1  General provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Lighting styles and lighting kinds	（5）

4   Light sources and luminaires	（7）

4.1  Light source	（7）

4.2  Luminaires and accessories	（8）

5  Lighting quality	（10）

6  Arrangement of luminaires	（13）

6.1  Luminaires arrangement	（13）

6.2  Obstacle lighting	（13）

7  Lighting power distribution and control	（15）

7.1  Lighting voltage	（15）

7.2  Lighting power distribution	（16）

7.3  Lighting control	（19）

8  Lighting energy conservation	（20）

Explanation of wording in this code	（21）

List of quoted standards	（22）

Addition: Explanation of provisions	（23）

1   总 则

- 1.0.1  为在化工企业合理设计照明系统，满足企业安全生产、运行管理的要求，利于视觉作业，制定本规范。

- 1.0.2  本规范适用于化工企业新建、改建和扩建工程的照明设计。

- 1.0.3  照明设计应贯彻国家法律、法规和技术经济政策，实施绿色照明和健康照明，针对适用场景的特点，做到安全可靠、经济合理、技术先进、节能环保、维护方便。

- 1.0.4  化工企业照明设计除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2   术 语

- 2.0.1  化工企业照明种类的划分详见图2.0.1。

照明

正常照明

应急照明

值班照明

障碍照明

警卫照明

疏散照明

安全照明

备用照明

消防疏散指示和

消防疏散照明系统

非消防疏散指示系统

非消防备用照明

消防备用照明

- 图 2.0.1

- 2.0.2  正常照明 normal lighting

- 在正常情况下使用的照明。

- 2.0.3  应急照明 emergency lighting

- 因正常照明供电电源失效启用的照明。

- 2.0.4  疏散照明 escape lighting

- 用于确保人员疏散路径被有效辨认和使用所设置的照明。

- 2.0.5  安全照明 safety lighting

- 用于确保处于潜在危险之中人员安全所设置的照明。

- 2.0.6  备用照明 stand-by lighting

- 用于确保正常活动继续进行所设置的照明。

- 2.0.7  值班照明 on-duty lighting

- 非工作时间，为值班所设置的照明。

- 2.0.8  警卫照明 security lighting

- 用于警戒而安装的照明。

- 2.0.9  障碍照明 obstacle lighting

- 在可能危及航行安全的建（构）筑物上安装的具备警示作用的照明。

- 2.0.10  消防备用照明 stand-by lighting for fire fighting

- 一种备用照明并兼做正常照明，在正常电源失效且企业内同时有场所发生火灾的情况下，可以由备用电源供电，从而为非火灾场所进行的消防相关活动提供照明。该种照明设置在化工企业的消防泵房及其配电室、消防控制室、泡沫站等公共消防设施安装场所。

- 2.0.11  非消防备用照明 stand-by lighting

- 除消防备用照明以外的备用照明，指在正常照明工作电源失效时，用于非火灾情况下确保正常活动继续进行所设置的照明。

- 2.0.12  消防疏散指示和照明系统 fire evacuate indicating and lighting system

- 在火灾情况下，为火灾场所的人员疏散、消防作业提供疏散指示和疏散照明的系统，由消防应急灯具及相关装置组成。

- 2.0.13  非消防疏散指示系统 non fire evacuate indicating system

- 在危化品泄露等非火灾突发应急情况下，为企业内人员疏散指示厂内疏散主通道和疏散方向的系统。

- 2.0.14  一般照明 general lighting

- 为照亮整个场所而设置的均匀照明。

- 2.0.15  分区一般照明 localized general lighting

- 为照亮工作场所中特定区域设置的均匀照明。

- 2.0.16  局部照明 local lighting

- 用于特定视觉工作、为照亮某个局部所设置的照明。

- 2.0.17  混合照明 mixed lighting

- 由一般照明与局部照明组成的照明。

- 2.0.18  封闭式厂房 enclosed industrial building

- 设有屋顶，建筑外围护结构全部采用封闭式墙体（含门、窗）构造的生产性建筑物。

- 2.0.19  半敞开式厂房 semi-enclosed industrial building

- 设有屋顶，建筑外围护结构局部采用封闭式墙体，所占面积不超过该建筑外国护体表面面积的 1/2 （不含屋顶的面积）且不应小于5%的生产性建筑物。

- 2.0.20  敞开式厂房 opened industrial building

- 设有屋顶，不设建筑外围护结构或任意一层仅很小的局部设有封闭式围护结构的功能房间，所占面积不超过该楼层面积的 5% 的生产性建筑物。

3   照明方式和照明种类

- 3.0.1  化工企业的照明方式分为一般照明、混合照明和局部照明。其适用原则宜按下列规定：

- 1  一般照明应作为化工企业的主要照明方式。

- 2  同一场地内的不同区域有不同照度要求时，宜采用分区一般照明。

- 3  对于部分场地照度要求较高，只采用一般照明不合理时，宜采用混合照明。

- 4  在工艺要求的阀门操作处、视频监控需要增强照明处应根据需要加装局部照明；在一个工作场所内不应仅装设局部照明。

- 3.0.2  化工企业照明种类分类见详本规范图2.0.1所示；照明种类的确定应符合下列规定：

- 1  工作及相关辅助场所、走道均应设置正常照明。

- 2  正常照明电源失效后仍需继续工作的场所应设置备用照明；平时有人巡检的储罐、塔器的上下出入口处、旋转爬梯中部等也应设置备用照明。

- 3  消防水泵房及其配电室、消防控制室以及发生火灾后需要工作的其他消防设备房应设置消防备用照明，其维持时间不应小于3小时；消防备用照明的设置不应考虑其所处场所同时着火。

- 4  正常照明电源失效后，有处于潜在危险中的人员的场所应设置安全照明。

- 5  除筒仓、敞开式厂房和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑物应设置消防疏散指示，指示标志应设置于安全出口及可明确规定的疏散路径上。

- 甲、乙、丙类封闭厂房及半敞开式厂房。

- 高层丁、戊类封闭厂房及半敞开式厂房。

- 丙类仓库，高层仓库。

- 办公楼、控制室、化验楼等生产管理建筑。

- 6  除筒仓、敞开式厂房和火灾发展缓慢的场所外，下列建筑中的下列部位应设置消防疏散照明：

- 甲、乙、丙类封闭厂房及半敞开式厂房内的安全出口。

- 高层丁、戊类封闭厂房及半敞开式厂房内的安全出口。

- 丙类仓库内的安全出口。

- 办公楼、控制室、化验楼等生产管理建筑内的安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊。

- 7  可能危及航行安全的设备和建构筑物上，应根据航行要求设置障碍照明。

4   光源和灯具

4.1 照明光源

4.1.1  化工企业应根据使用场所的环境特性、光色要求、启动时间、电磁干扰、安装高度、绿色节能等要求进行照明光源的选择。

4.1.2  化工企业宜选用LED灯、荧光灯、金属卤化物灯、高压钠灯或其他新型高效节能光源。

4.1.3  照明设计时应按下列条件选择光源：

1  灯具安装高度在4m及以下时，宜采用LED灯、细管径直管形三基色荧光灯。

2  灯具安装高度大于4m时，宜采用LED灯、高压钠灯、金属卤化物灯或大功率细管径直管形荧光灯。

3  道路和室外生产装置场所，宜采用LED灯、高压钠灯、金属卤化物灯。

4  特别寒冷地区的室外照明，宜优先采用耐低温型LED灯、高压钠灯、金属卤化物灯，不宜采用受温度变化影响较大的荧光灯和普通LED等。

5  高温场所，宜采用耐高温LED冷光光源，不宜采用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯等高热光源。

6  化肥厂造粒塔内部等多雾环境，宜采用高压钠灯。

7  不宜采用荧光高压汞灯，不应采用自镇流荧光高压汞灯。

8  除对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所外，不应采用普通照明用白炽灯。

4.1.4  照明设计时应根据识别光色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。在灯具安装高度大于8m的场所，Ra可低于80，但必须能够辨别安全色。

4.1.5  应急照明应选用能快速点亮的光源。

4.1.6  选用LED灯的电气性能、光度性能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024的3.2.5条、3.2.6条的要求。

4.1.7  照明光源的选择除符合上述规定外，尚应符合国家现行相关标准和规范的要求。

4.2 照明灯具及附属装置

4.2.1  灯具选择应根据使用场所的环境特性、照明种类、安装高度、供电条件、光源性能和寿命等进行综合技术经济分析后确定。

4.2.2  在满足环境特性，保证安全、视觉要求、配光要求和限制眩光的条件下，应选用绿色环保、效率高、维护方便的灯具。

4.2.3  LED灯功率因数不应低于0.95，荧光灯、高强气体放电灯、无极灯功率因数不应低于0.9。

4.2.4  照明设计时灯具的选择应符合下列原则：

1  厂房、仓库及室外场所，应采用防水防尘型灯具，防护等级不宜低于IP54。

2  有腐蚀性气体或蒸汽场所，应按现行行业标准《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666的有关规定，采用相应防腐蚀等级的灯具。

3  有盐雾腐蚀场所，应采用耐腐蚀材料制成的密闭式灯具，防护等级不宜低于IP65。

4  高温场所，应采用散热性能好、耐高温的冷光源灯具。

5  有爆炸性气体、粉尘场所，应采用符合国家现行标准、规范要求的灯具。

6  在振动、摆动环境下使用的灯具，应有防振和防脱落措施。

7  室外大面积工作场所，宜采用高效投光灯；当技术经济合理时，宜采用半高杆或高杆照明灯具。

8  室内选用同类灯或灯具的色容差不应大于5SDCM；室外选用同类灯或灯具的色容差不应大于7SDCM。

9  不应选用0类灯具。

10  消防应急照明灯具的选择除符合本规范要求外，尚应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的有关规定。

11  航空障碍照明灯具的选择除符合本规范要求外，尚应符合现行行业标准《航空障碍灯》MH/T 6012的有关规定。

4.2.5  照明灯具镇流器的选择应符合下列规定：

1  直管型荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

2  对频闪效应有限制的场合，应采用高频电子镇流器。

3  高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器；功率较小的灯具可配用电子镇流器；在电压偏差较大的场地,宜配用恒功率镇流器。

4.2.6  对人员可触及的照明设备，应对其表面温度进行限制，当表面温度高于70℃时，应按现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定进行隔离保护。

4.2.7  消防疏散指示和照明灯具自带蓄电池时，蓄电池的选择应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。

4.2.8  选用LED灯具的初始光通量，不应低于额定光通量的90%，且不应高于额定光通量的120%；LED灯具工作3000h的光通量维持率不应小于96%，6000h的光通量维持率不应小于92%。

4.2.9  在满足眩光限制和配光要求条件下，优先选用灯具效率或灯具效能值高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024中3.3.10条的有关规定。

4.2.10  控制室、化验室、办公楼应选用1类危险(RG1)灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险(RG2)灯具。

5   照明质量

- 5.0.1  化工企业各场所正常照明的照度标准值宜符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034相应场所的有关规定。

- 5.0.2  需要备用照明的场所，其备用照明的照度标准值不应低于该场所正常照明照度值的10%。本规范第3.0.2条第3款规定的需要设置备用照明的场所，其备用照明照度值应与正常照明照度值相同。

- 5.0.3  化工企业消防疏散照明的照度标准值应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037的有关规定。

- 5.0.4  化工企业生产装置区作业面的照度均匀度宜符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的有关规定，户外作业面邻近区域的照度均匀度不应低于0.1。

- 5.0.5  化工企业照度计算宜采用利用系数法，户外也可采用逐点计算法。

- 5.0.6  化工企业典型场所的正常照明照度宜符合表5.0.6的规定。

表5.0.6  化工典型场所照明标准值

| 场所 |  | 工作面 | 水平照度值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺生产装置区 |  |  |  |  |  |  |
| 装置 变电所 | 配电室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.60 | 80 |
|  | 电缆间 | 0.75m水平面 | 100 | — | 0.40 | 60 |
|  | 变压器室 | 地面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 发电机房 | 地面 | 200 | — | 0.60 | 80 |
| 现场 机柜间 | 机柜间 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
|  | UPS间 | 地面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 |
|  | 工程师站 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 一般工艺生产区域 | 泵组、阀门、操作柱 | 作业面 | 100 | — | 0.60 | 20 |
|  | 换热器 | 地面 | 30 | — | 0.25 | 20 |
|  | 一般平台 | 地面、台面 | 10 | — | 0.25 | 20 |
|  | 操作平台 | 地面、台面 | 50 | — | 0.40 | 20 |
|  | 冷却水塔 | 地面 | 50 | — | 0.25 | 20 |
|  | 工业炉 | 地面 | 30 | — | 0.40 | 20 |
|  | 一般爬梯、楼梯 | 地面、台面 | 10 | — | 0.40 | 20 |
|  | 常用爬梯、楼梯 | 地面、台面 | 50 | — | 0.40 | 20 |
|  | 指示表盘 | 测控点高度 | 75 | — | 0.70 | 60 |

续表5.0.6  化工典型场所照明标准值

| 场所 |  | 工作面 | 水平照度值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺生产装置区 |  |  |  |  |  |  |
| 一般工艺生产区域 | 仪器仪表 | 测控点高度 | 751 | — | 0.70 | 60 |
|  | 压缩机厂房 | 0.75水平面 | 150 | — | 0.60 | 60 |
|  | 分离器 | 坝顶 | 50 | — | 0.40 | 20 |
| 特殊工艺生产区 | 电解厂房 | 地面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 电炉 | 地面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 栈桥 | 地面 | 50 | — | 0.60 | 40 |
|  | 栈桥转运站 | 表面 | 50 | — | 0.25 | 20 |
|  | 挤出机 | 地面 | 150 | — | 0.60 | 60 |
| 公用工程及辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
| 水处理系统、泵房 | 一般区域 | 地面 | 50 | — | 0.25 | 20 |
|  | 泵区 | 地面 | 50 | — | 0.40 | 20 |
|  | 一般操作区域 | 地面 | 150 | — | 0.60 | 60 |
|  | 控制盘 | 作业面 | 200 | — | 0.60 | 60 |
|  | 水池区域 | 地面 | 10 | — | 0.25 | 20 |
| 空分 空压 | 厂房内 | 地面 | 150 | — | 0.60 | 60 |
|  | 户外 | 地面 | 50 | — | 0.40 | 20 |
| 罐区 | 爬梯和楼梯 | 地面、台面 | 5 | — | 0.40 | 20 |
|  | 监测区域 | 测控点高度 | 10 | — | 0.40 | 20 |
|  | 集合管 | 地面 | 5 | — | 0.40 | 20 |
| 汽车 装卸站 | 一般区域 | 地面 | 50 | — | 0.40 | 20 |
|  | 罐车 | 作业面 | 100 | — | 0.40 | 20 |
|  | 装卸点 | 地面 | 100 | — | 0.40 | 20 |
| 厂区道路和广场 | 主要道路 | 地面 | 10 | — | 0.40 | 20 |
|  | 次要道路 | 地面 | 5 | — | 0.25 | 20 |
|  | 厂前区 | 地面 | 15 | — | 0.40 | 20 |
|  | 停车场 | 地面 | 30 | — | — | 60 |
| 包装仓库及堆场 | 包装厂房 | 1.0m水平面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 料仓 | 作业面 | 150 | — | 0.60 | 60 |
|  | 仓库 | 1.0m水平面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 露天堆场 | 地面 | 5 | — | 0.25 | 20 |
| 检维修 车间 | 电修车间 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 0.60 | 60 |
|  | 仪修车间 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 |
|  | 机修车间 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 0.60 | 60 |
| 中心 控制室 | 机柜间 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
|  | UPS间 | 地面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 |
|  | 工程师站 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |

续表5.0.6  化工典型场所照明标准值

| 场所 |  | 工作面 | 水平照度值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺生产装置区 |  |  |  |  |  |  |
| 中心 化验室 | 一般分析间 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
|  | 研究、试验间 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 全厂总变 | 户外配电装置 | 地面 | 20 | — | 0.40 | 80 |
|  | 户外一般场所 | 地面 | 20 | — | 0.40 | 80 |
|  | 户内配电装置 | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.60 | 80 |
|  | 电气调度集控室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
|  | 变压器室 | 地面 | 100 | — | 0.60 | 60 |
|  | 电缆间 | 0.75m水平面 | 100 | — | 0.40 | 60 |
| 办公楼 | 制图、设计室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
|  | 视频会议室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.60 | 80 |
|  | 普通办公室、 会议室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
|  | 高级办公室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
|  | 接待室、前台 | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.40 | 80 |
|  | 资料、档案室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.40 | 80 |

6   灯具布置

6.1   灯具布置

- 6.1.1  室外宜利用护栏、平台、柱、爬梯、管架、钢结构等设施安装灯具。

- 6.1.2  厂房内灯具宜在屋面下或柱上安装；屋面下安装的灯具应高于吊车梁，其光线不应受屋面架或梁的遮挡。

- 6.1.3  厂房内多行均匀布置灯具时，最靠近墙一行的灯具与墙的距离应为灯具行间距的40%~50%。靠近墙有工作面时，可减少至行间距的25%~30%。

- 6.1.4  有洁净要求的生产厂房内一般照明灯具应为吸顶明装。当灯具嵌入顶棚暗装时，安装缝应有可靠的密封措施。

- 6.1.5  当道路宽度小于或等于9m时，路灯宜采用单侧布置，档距为25m~40m，高度为距地面6m~8m；当道路宽度大于9m时，路灯宜采用双侧布置。道路边有管廊时，可在管廊上安装面向道路的照明代替路灯，安装高度距地不应小于6m。

- 6.1.6  灯具的布置应方便维护检修。

- 6.1.7  室外大面积的工作场所，可采用半高杆或高杆照明，但灯杆高度不应超过35m。

6.2   障碍照明

- 6.2.1  设置障碍照明时，宜优先与工程所在地的航空、交通管理部门联系，取得对航空障碍照明的具体要求。

- 6.2.2  航空障碍灯的装设应符合现行行业标准《民用机场飞行区技术标准》MH 5001的有关规定，并应满足下列规定：

1  在民用机场净空保护区域内，高度在45m以上的设备和建构筑物应装设航空障碍灯。

2  在民用机场净空保护区域外，但在民用机场近管制区域内，高出地面高程达150m及以上的设备和建构筑物应装设航空障碍灯。

3  在建有高架直升机停机坪的城市中，有可能影响飞行安全的设备和建构筑物应装设航空障碍灯。

- 6.2.3  航空障碍灯的装设位置应符合下列规定：

1  航空障碍灯应尽可能靠近设备或建构筑物的顶端设置。顶端的航空障碍灯应尽可能显示设备或构筑物的最高点或最高边缘。

2  高度在45m以上的设备和建构筑物，除在顶部装设外，还应在中部装设。中部的航空障碍灯应尽可能自离地面45m起至顶部等距离装设：当为中、低光强灯时，间距不应大于45m；当为高光强灯时，间距不应大于105m。

3  烟囱顶部的障碍灯宜设在顶端以下1.5m~3m范围内，高度超过150m的烟囱或高架火炬可设置在顶端以下7.5m范围内。

4  每层障碍灯的数量应根据其所在标高处设备的外径确定，外径小于等于6m时，每层设3个；外径 6m~30m 时，每层设4个；外径大于30m时，每层设6个。

5  高度超过150m的设备顶层应采用高光强障碍灯，其间距控制在75m~105m范围内，在高光强障碍灯分层之间应设置中低光强障碍灯。

6  对于需要设置障碍灯的大片设备或建构筑物群，顶端的航空障碍灯应能显示出障碍物限制面的最高点或最高边缘，以标示出基本轮廓或范围；如有两个或多个同样高度的设备或建构筑物，应标出距离着陆区最近的设备或建构筑物。当采用中光强障碍灯，设备或建构筑物的水平间距大于900m时应分列设置障碍灯。

- 6.2.4  所有的航空障碍灯应同时闪光，高光强障碍灯应能自动改变光强，中光强障碍灯应自动启闭。

- 6.2.5  航空障碍灯的选择应符合现行行业标准《航空障碍灯》 MH/T 6012 的有关规定并满足下列规定：

1  当采用中光强标志灯时，应为红色闪光灯，晚间运行。闪光频率宜为20 次/min~60 次/min，闪光的有效光强不应小于2000cd±25%。

2  当采用高光强障碍灯时，应为白色闪光灯，全天候运行。闪光频率宜为40次/min~60次/min。闪光的有效光强应随背景亮度变光强闪光，白天为200000cd、黎明或黄昏为20000cd、晚间为2000cd。

- 6.2.6  航空障碍灯宜安装在可以利用已有平台进行维护的地方。

7   照明配电及控制

7.1   照明电压

- 7.1.1  照明电压的选择应符合下列规定：

1  照明系统电压一般情况下宜采用交流电压380V/220V。

2  正常照明和备用照明灯具的电源电压一般采用交流电压220V；单套灯具功率1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用交流电压380V。

3  消防疏散照明和消防疏散指示灯具的电源电压选择应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945或《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。

4  特低电压供电照明设置，应按照下列规定：

1）特低电压供电照明应采用SELV系统。

2）电缆隧道等地下狭窄潮湿场所，其电压不应大于交流电压25V，灯具宜与地绝缘安装。

3）供一般检修用的携带式作业灯，宜采用蓄电池供电，也可采用交流供电，其电压不应大于24V；

4）供锅炉本体、金属容器检修用携带式作业灯，宜采用交流供电，也可采用蓄电池供电，其电压不应大于12V。

- 7.1.2  交流供电照明灯具的端电压偏差宜符合下列规定：

1  不宜大于其额定电压的105%。

2  不宜低于其额定电压的95%。

3  远离供电电源的一般工作场所、道路照明等难以满足第2款要求时，可设置为其额定电压的90%。

4  备用照明及采用特低电压供电的，不宜低于其额定电压的90%。

- 7.1.3  直流供电照明灯具的端电压偏差应符合下列规定：

1  应在灯具正常工作场所允许的电压偏差范围内。

2  系统允许电压降应按电源出口端最低计算电压值与灯具本身允许的最低运行电压值之差计算。

7.2   照明配电系统

- 7.2.1  正常照明供电宜与其它用电负荷共用变压器；当照明负荷大且技术经济合理时，可采用专用变压器。

7.2.2  当照明负荷受其它波动负荷影响较大时，可设置专门的照明稳压电源装置。

- 7.2.3  交流电压380V/ 220V的照明供电系统宜采用TN-S系统，道路照明也可采用TT系统。

- 7.2.4  照明配电系统宜采用放射式；当线路较长时，也可采用树干式。同一照明干线连接的配电箱不宜超过3个。

- 7.2.5  道路照明的供电回路应与其它照明供电回路分开。

- 7.2.6  交流照明配电箱的设计应符合下列规定：

1  各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

2  照明分支回路宜采用单相回路供电，对距离较长的道路照明及连接照明灯具数量较多的场所也可采用三相回路供电。

3  单相分支回路的电流不宜大于16A，所接光源数或LED灯具数不宜超过25个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。

4  插座回路应采用具有剩余电流动作的断路器；插座不应和灯具连接在同一分支回路中；备用照明配电箱不宜设置插座回路；消防疏散指示和疏散照明的配电箱严禁接入插座回路。

5  每个照明分支回路应设置短路保护、过负荷保护和接地故障保护。室外照明及安装高度在2.5m及以下的室内照明的配电回路还应设置不大于30mA的剩余电流保护电器作为附加防护。

6  一个装置内同时存在户内和户外两种布置时，两种区域可共用照明箱，但不应共用照明回路。

7  爆炸危险环境内的照明分支回路，应同时切断相线及中性线。

8  防爆照明配电箱的照明分支回路不宜大于12回。

- 7.2.7  消防疏散照明和疏散指示的配电箱、集中电源的选择和设计应符合现行国家标准的规定，在化工企业的典型场所，可按下列规定执行：

1  在甲、乙、丙类火灾危险场所，其配电箱和电源箱可布置在建筑物内靠近安全出口的受内部火灾影响较小的位置，也可布置在建、构筑物外相对安全的位置，并采取遮阳等措施。

2  多个相邻建、构筑物共用一个配电箱或集中电源时，配电箱或电源箱应设置于其中的变电所或配电室、消防控制内或户外的独立区域。

3  其配电箱和电源箱应满足安装环境的要求。

4  设置于甲、乙、丙类火灾危险场所或户外场所的集中电源箱的容量不宜大于1kW。

- 7.2.8  道路照明应在每个路灯处设置单独的保护装置。

- 7.2.9  采用安全特低电压供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。

- 7.2.10  低压交流供电电源的设计宜符合下列规定：

1  化工企业备用照明和安全照明宜由EPS电源或其他应急电源段单路供电，供电设计无需考虑火灾影响。

2  化工企业消防疏散指示和疏散照明的配电箱、电源箱可由所在防火分区内的消防配电箱单路供电。所在防火分区内没有消防配电箱时，可由变电所单路供电或双路供电并应满足该场所消防负荷等级的要求。

3  本条1、2款以外的配电箱应由正常电源单路供电。

- 7.2.11  照明配电箱、电源箱布置位置，不应影响疏散通道、疏散走道、疏散出口、室内疏散楼梯间等内的人员疏散。

- 7.2.12  照明线缆的选择应符合下列规定：

1  导体截面应按线路计算电流选择，并按允许电压降、机械强度允许的最小导体截面进行校验，并应与保护设备相配合。

2  导体在工作环境下的允许载流量，不应小于该回路熔断器熔体额定电流或断路器长延时过电流脱扣器的整定值。

3  中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且一般应与相线截面相同。

4  非特低电压的系统，线路绝缘不应低于交流电压450V/750V。

5  特低电压的系统，线路绝缘不应低于交流电压300V/500V。

6  中性线的绝缘电压应与相线相同，并应与相线在同一护套或保护管内。

7  除消防疏散照明和疏散指示应选择耐火线缆外，其余场合均宜选择阻燃电缆。

8  爆炸危险场所应选用铜芯电缆。

- 7.2.13  化工装置区的照明线缆敷设应符合下列规定：

1  爆炸危险区域内的线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

2  化工装置区宜采用电缆布线方式。

3  消防疏散指示和疏散照明电缆的敷设，应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。

4  照明回路的配电箱、灯具、接线盒与穿线管、穿线桥架之间的非铠装电缆可以裸露，但裸露部分的长度应尽可能短。

5  当多个建筑物或防火分区共用消防疏散照明配电箱、集中电源时，配电箱至灯具的线路不应穿越其它建筑物或防火分区内部。

- 7.2.14  照明的接地应符合下列规定：

1  除装设在爆炸性环境1区、20区、21区的灯具应采用电缆PE芯进行接地外，其余环境的正常照明灯具宜采用电缆PE芯进行接地，也可利用具有可靠电气连接的金属管线系统（金属保护管、线槽、桥架）作为接地线。

2  采用特低电压供电的灯具，SELV系统不应接地，其余系统如需接地时可采用PE芯、屏蔽层或金属管线系统作为接地线。

3  成排布置或相邻区域内的金属保护管宜依次跨接后从两端集中接地；采用金属套管或螺纹连接在一起的金属保护管应从一端接地，金属管之间不应另外跨接；跨接线、接地线宜与管内PE线同截面且不应超过6mm2。

4  路灯的接地应符合下列规定：

1）当采用TN-S系统时，路灯接地应采用供电线路的PE线芯进行接地，利用路灯基础钢筋网作为重复接地，重复接地电阻值可不做要求。

2）当采用TT系统时，路灯接地除利用基础钢筋网外，宜增设人工接地装置，接地电阻应符合现行国家标准《系统接地的形式及安全技术要求》GB 14050的有关规定。

7.3   照明控制

- 7.3.1  照明控制方式宜符合下列原则：

1  室内场所宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

2  室外场所宜采取光控、时控或光控加时控等自动控制方式，并同时设置手动控制措施。

- 7.3.2  消防疏散照明和疏散指示火灾时的联动点亮范围宜为全厂。

- 7.3.3  除消防疏散照明和疏散指示灯具外，当采用遥控方式时，应同时具有解除遥控功能和手动控制功能。

- 7.3.4  当对全厂照明有智能化需求时，可设置智慧照明控制系统。智慧照明控制系统应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034、《智慧照明系统 通用要求》GB/T 39018的有关规定。

8   照明节能

- 8.0.1  照明节能应采用一般照明的照明功率密度（LPD）作为评价指标。

8.0.2  化工企业选用的照明光源、灯具、镇流器或驱动电源，在国家相关能效限定值或能效等级规定范围内的，能效水平不应低于相关能效标准的能效评价值或能效等级2级值。

8.0.3  化工企业非爆炸危险环境通用房间或场所照明功率密度限值的现行值应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定，目标值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的有关规定。

8.0.4  一般照明在满足照度标准值条件下，宜减少照明灯具数量。

8.0.5  化工企业厂前区路灯、景观灯等照明可采用太阳能作为照明能源。

8.0.6  照明系统可采用集中控制、分区或分组控制方式；室外照明可采用光控、时控或光控加时控的方式。

8.0.7  应建立切实有效的维护和管理机制，定期清洁、更换照明光源及灯具。

本规范用词说明

- 1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

- 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按......执行”。

引用标准目录

- 1  《建筑设计防火规范》GB 50016

- 2  《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

- 3  《建筑节能与可再生能源、利用通用规范》GB 55015

- 4  《建筑环境通用规范》GB 55016

- 5  《建筑防火通用规范》GB 55037

- 6  《建筑照明设计标准》GB/T 50034

- 7  《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1

- 8  《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》 GB/T 16895. 21

中华人民共和国化工行业标准

化工企业照明设计规范

HG/T 20586-2025

条文说明

修 订 说 明

- 《化工企业照明设计规范》HG/T 20586-202x，经工业和信息化部xx年xx月xx日以第xxxx号公告批准发布。

本规范是在《化工企业照明设计技术规定》HG/T 20586-1996基础上修订而成。本规范修订过程中，编制组进行了广泛调查研究，总结了我国化工工程建设实践经验，做到规范规定与目前的技术发展相适应，同时参考了国外先进技术标准。

为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《化工企业照明设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本规范为首次发布。

目    次

1  总则	（26）

2  术语	（27）

3  照明方式和照明种类	（29）

4  光源和灯具	（32）

4.1  照明光源	（32）

4.2  照明灯具及附属装置	（33）

5  照明质量	（35）

6  灯具布置	（36）

6.1  灯具布置	（36）

6.2  障碍照明	（36）

7  照明配电及控制	（37）

7.1  照明电压	（37）

7.2  照明配电系统	（38）

7.3  照明控制	（40）

8  照明节能	（41）

1   总则

- 1.0.1  本规范制定的目的和原则。

- 1.0.2  本规范的适用范围。本规范主要针对化工企业生产装置区域的照明设计，其他办公类建筑物的照明需执行国家相关标准和规范。

- 1.0.3  照明系统设计的原则。

- 1.0.4  本规范与其他相关标准的关系。

2   术语

- 本章列了本规范所引用的术语，共20条。本规范为行业规范，术语主要引用国家规范，现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034、《应急照明》GB/T 42824和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945界定的术语和定义适用于本规范。另外，为了清晰表达化工企业场所与一般场所照明的不同之处，本规范增加了部分术语。

- 2.0.1  为了更清晰的表达本规范所定义的照明种类及其之间的关系而绘制本图。

- 2.0.10~2.0.13  化工企业内部生产装置布置和功能区划与民用建筑完全不同，为了便于理解而制定该四条术语。

- 1  从严格意义上理解，现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑照明设计标准》GB/T 50034、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309所规定的场所更多的面向住宅以外的民用建筑，尤其是大型商业建筑，该类建筑的特点是一幢建筑物就是一个工程整体，其内部包含了发生火灾时跟消防相关的全部场所：消防供电电源点、消防泵房和消防控制室等火灾时需要坚守的场所、着火的防火分区、未着火的防火分区、全部疏散通道，而且不管是着火还是未着火的防火分区，都必须进行人员疏散，这与化工企业明显不同。

- 2  化工企业内部分为工艺生产装置、公用工程生产装置、生产管理单元等，每个装置或单元都是严格独立的建（构）筑物，其间有严格的防火间距，一个场所发生火灾，一般不会影响到周边场所。为消防服务的消防泵房、消防控制室、泡沫站和为消防设备供电的变电所等从布置上就远离火灾场所，不会受到装置火灾的影响，没有危险，这些场所在消防灭火时不存在需要坚守的环境，只是进行正常工作即可。另外除了发生火灾的装置或单元，其余未发生火灾场所也不需要进行疏散，这与民用建筑火灾影响范围完全不同，即化工企业内部发生火灾时，除了发生火灾的装置本身外，消防供电电源点、消防泵等公共消防设施安装处、未发生火灾的装置均不受火灾影响，也不需要人员疏散。

- 3  化工企业内部在火灾情况下，比如发生有毒气体泄漏等紧急状况，这时反而可能需要全员疏散，但是这种疏散照明需求跟火灾场所的疏散完全不同。

- 4  基于以上观点，本规范对于跟消防或疏散相关的照明，从火灾场所使用、非火灾场所使用、火灾情况下使用、非火灾情况下使用的角度进行了区分和定义。

- 2.0.18~2.0.20  从照明角度说，化工企业的敞开式厂房可以看作室外环境，正常及火灾情况下其照明需求与封闭式厂房等室内环境都有所不同，应予以区分。

3   照明方式和照明种类

- 3.0.1  本条规定了确定照明方式的原则。

- 1  为照亮整个场所，采用一般照明。

- 2  同一场所的不同区域有不同照度要求时，为节约能源，贯彻照度该高则高、该低则低的原则，采用分区一般照明。

- 3  对于部分作业面照度要求高，但作业面面积又不大的场所，若只采用一般照明，会大大增加安装功率，因而是不合理的，故采用混合照明方式，即增加局部照明来提高作业面照度，以节约能源，这样做在技术经济方面是合理的。

- 4  在一个工作场所内，如果只采用局部照明会形成亮度分布不均匀，从而影响视觉作业，故不应只采用局部照明。

- 3.0.2  本条规定了确定照明种类及相应安装位置的原则。

- 现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016-2021规定了应急照明、值班照明、警卫照明以及障碍照明的设置原则，《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定了消防疏散指示和照明的要求，本规范根据这两个强制规范的要求，针对化工企业的具体场景进行了细化。对于国内化工企业来说，值班照明、警卫照明跟正常的工作照明没有大的区别，一般由正常照明兼做。

- 应急照明、疏散指示在目前的各规范中，存在一些歧义，给企业生产和设计人员带来了困扰，因此本规范将跟消防相关的消防疏散指示、消防疏散照明、消防备用照明三种照明从术语和定义上进行明确，除此以外的应急照明均跟消防无关。

- 2  本款所说的平时有人巡检主要是指：根据生产需要经常有人上去检查的大型储罐、塔器等，可以设置适当的备用照明，照度能满足从梯子上下来即可，化工企业工作人员夜间巡检都带有手电筒，靠手电照明也可以安全上下，之所以考虑设置备用照明，主要是为经常巡检的场所提供方便；如果平时不需要检查，仅是非正常工况或是检修时才需要上去的储罐、塔器，因检查的同时发生停电的概率微乎其微，不必考虑设置备用照明或安全照明，如果极端情况下碰上夜间停电依靠手电筒照明即可。

- 其余厂房类一般都会有人巡检，其楼梯处应考虑一定照度备用照明。

- 3  如术语定义中所指出的，消防备用照明是指夜间停电且同时发生火灾时（对化工企业来说，这种概率已经很低），在非火灾场所进行消防指挥、消防泵看守等活动所需要的照明，需要安装的场所仅限于消防泵房及其配电室（且配电室一般不需要工作）、消防控制室、泡沫站等为全厂消防服务的地点，这些场所都是独立的建筑物，远离危险区，不会受其他装置火灾影响，而且在化工企业的安全分析中，这些场所本身是作为不会发生火灾的场所对待，所以消防备用照明不需要再考虑这些场所发生火灾时如何保证工作照明。在非常极端的情况下，万一上述某处场所发生了火灾，那该场所也就失去了为消防服务的作用，也不允许再有人员进入或坚守工作，而是应该使用消防车等外部消防水源灭火或转移消防指挥到其余场所，因为场所环境决定的这些地方的火灾不会特别严重，这样处理也是安全有效的。

- 5~6  本两条款规定了消防疏散指示和消防疏散照明的设置原则。

- 化工企业内的人员都是企业工作人员，比较固定，熟悉各自工作场所的周围环境，而且目前企业普遍自动化水平较高，视频监控普遍应用，工厂内现场操作人员较少，在这种情况下，所有场所都仿照公共建筑装设消防疏散指示和消防疏散照明明显是不合适的。比如有的场所一周甚至一个月不需要人员进入，偶尔有人进入也只有很少人员，而且夜间巡检人员都携带手电筒，巡检次数本来就少，巡检时发生火灾的概率就更小，再加上人员少且熟悉环境，即便发生火灾，没有疏散指示也不会影响人员找到疏散通道。据调研，从来没有化工企业的工作人员在发生火灾时因为没有消防疏散指示找不到疏散通道进而发生人身伤亡事故，因此，消防疏散对于化工企业厂房的必要性并不大。因此消防疏散采用安全特低电压，供电距离很短，远离集中电源的建筑物如要装设就只能单独设置包括电池在内的完整系统，电池维护成本高，因此本文建议从节能、节约资源的角度出发，尽量少装。举例说，一个水泵房，只有一间单层房子，里面也没有值班人员，从哪个角度看它都不需要设置消防疏散指示和消防疏散照明。

- 虽然第5款中规定了一些封闭厂房、半敞开厂房内可以装设消防疏散指示，但是因为厂房内设备安装密集，无法指定合适的固定疏散通道，起火点不同，会对应若干不同的撤出路径，对于此种场所，仅在安全出口处装设疏散指示即可，已足够工作人员辨析。

- 对于敞开式厂房，相当于户外场所，不需装设消防疏散指示和消防疏散照明。

4   光源和灯具

4.1 照明光源

- 4.1.1  选择光源时，不仅需要考虑工程投资费用和使用场所的环境特性，还应结合绿色环保、全生命周期的运维等情况进行综合技术经济分析。

- 4.1.2  无特殊要求的场所，应优先选用效率高的直接型灯具。LED灯具光效高，寿命长，显示性较好（Ra≥70，优质产品Ra可达90以上），节能效果显著，同时具有的瞬时启动的特点，克服了金属卤化物灯或高压纳灯再启动时间过长的缺点。工程设计中，一般场所推荐优选LED光源。金属卤化物灯能够做到高显色性、高光效、长寿命，因而得到普遍应用。高压纳灯光效较高，寿命长，价格较低，但其显色性差。

- 4.1.3  本条是选择光源的一般原则：

- 1  小功率细管径（≤26mm）直管形三基色荧光灯光效高、寿命长、显色性较好，适用于灯具安装高度较低的房间如中控室、机柜间、变电所、化验室、厂前区办公楼等场所。LED 灯从低空（如高度＞2.5m的室内）到高空（高度8m以上工业厂房）均可适配。

- 2  灯具安装高度大于 8m时（如压缩机厂房、煤棚等），比较适合采用LED 灯、金属卤化物灯、高压纳灯；为了便于维护，高频大功率细管径直管荧光灯适用于安装高度小于8m的场所。更换光源很困难的场所，宜选用LED 灯。

- 4  低温会显著降低荧光灯管内的汞蒸气压力，导致启动电压升高，难以点亮。驱动电源使用电解电容的普通LED灯，低温会导致电容容量骤降甚至失效，从而导致灯具无法启动。特别寒冷地区可以采用固态电容或宽温驱动电源（-40℃～+85℃）的耐低温LED灯。

- 5  荧光灯、气体放电灯依赖镇流器和电子元件工作，高温会加速镇流器老化或过热失效。

- 6  目前市场上普遍使用的光源中，高压钠灯的穿雾能力最强。

- 7  和其他气体放电灯相比，荧光高压汞灯光效较低、寿命短、显示指数低，故不推荐采用。自镇流荧光高压汞灯光效更低，故不应采用。

- 8  白炽灯光效低、寿命短。除特殊要求的场所（如防电磁干扰）外，禁止选用普通白炽灯，这是国家节能减排要求。

- 4.1.4  显色性要求高的场所，应采用显色指数高的光源，如采用 Ra ＞80 的LED灯、三基色稀土荧光灯等。

- 4.1.5  应急照明采用 LED 光源、荧光灯等，因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值；对于疏散标志灯可采用 LED光源。而采用高压钠灯、金卤灯启动时间较长，达不到快速启动要求。

4.2 照明灯具及附属装置

- 4.2.1  在选择灯具时，应进行全生命周期的综合经济分析比较。安装在高处的灯具，考虑到运行维护费，宜选用寿命长或免维护型灯具。应急照明选用能快速启动灯具。厂前区办公室等场所宜选用与内饰相协调、外形美观的灯具。

- 4.2.2  选择的照明灯具在符合国家现行相关标准要求的同时，应优先选用维护方便且符合节能评价值的高效、绿色环保光源。在满足眩光限制和配光要求条件下，荧光灯效率不应低于：开敞式75%、带格栅或透明保护罩65%、带棱镜保护罩为55%；高强气体放电灯灯具效率不应低于：开敞式75%、带格栅或透明保护罩60%；LED灯能效（3000K～4000K）：95lm/W，（4000K～6000K）：105lm/W

- 4.2.4  本条规定了根据环境特性和安装条件选择灯具的要求：

- 1  容易产生灰尘的室内场所或室外场所，灰尘和雨水有可能进入灯具，影响照明质量和灯具使用寿命。

- 2  根据腐蚀环境中化学腐蚀性物质的释放严酷度不同，腐蚀环境的分类不同。应根据腐蚀环境的类别选择具有相应防腐能力的照明灯具。

- 3  为了避免盐雾对灯具外壳及内部元器件造成腐蚀，通过选择合适的耐腐蚀材质制作的密闭式外壳达到防腐要求。

- 7  室外大面积照明场所，如储罐区、石油库等，为了减少灯具数量和维护工作量，可利用高杆、半高杆照明灯具。

- 9  0类灯具的绝缘失效时将导致间接接触电击，因此，0类灯具已淘汰。

- 4.2.5  本条规定了镇流器的选型原则。镇流器是气体放电灯不可少的附件，其自身功耗比较大时会降低照明系统的能效。镇流器的优劣对照明质量和照明能效都有很大的影响。

- 1  荧光灯应配用电子镇流器或节能电感镇流器，但两者各有优缺点，电子镇流器以更高的能效、低频闪、无噪声、功率因数高等优势获得越来越广的应用，尤其是在视觉条件要求高的场所建议采用电子镇流器。相对电子镇流器，传统电感镇流器功率因数低，功耗大。对于T5直管荧光灯，电感镇流器不能可靠启动，须选用电子镇流器。但需注意，按《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值》（设备每相输入电流≤16A）GB 17625.1-2022 的规定，25W及以下灯管其3次谐波值可能高达86%，3次谐波会在中性线呈3倍叠加，因此避免大量选用。镇流器的能效应满足现行国家标准《普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896的要求。

- 2  高频电子镇流器，通常用几十千赫兹频率的电流供给灯管，其频闪影响大大降低，因此对频闪效应有限制的场所，应采用高频电子镇流器减少频闪的影响。

- 3  节能型电感镇流器的功耗比普通电感镇流器低很多，其节能效果明显。这类光源的电子镇流器尚不够稳定，暂对大功率灯具不宜普遍推广应用；对于功率较小灯具或质量有保证时，可配用电子镇流器。在电压偏差大的场所，采用高压纳灯和金属卤化物灯时，为了稳定输出、延长光源使用寿命，宜配用恒功率镇流器。

5   照明质量

- 5.0.2  消防备用照明的场所按本规范第3.0.2条第3款的规定。

- 5.0.4  化工生产装置各种塔器林立，管道纵横交错，不管在什么地方布置灯具，总可能有地方的照明被遮挡，要完全做到照度均匀需要布置大量灯具，这会造成很大的投资和能耗浪费，而对于非作业面完全没有必要这样做，因此本规范规定作业面邻近区域的照度均匀度保证一个最低值即可，该最低值参考国际照明委员会标准《室外工作场所照明 Lighting of Outdoor Work Places》CIE S 015/E 第5.3条。

6   灯具布置

6.1 灯具布置

- 6.1.7  室外大面积的工作场所利用高杆灯照明更加容易使照度均匀，照射面积广，高杆灯的数量也远少于普通灯具，具有一定的优势。但是灯杆不宜过高，否则灯具利用效率很低，而且过高的灯杆抗风压困难，根据某厂家的生产数据，35m的高杆灯的下部灯杆已需要采用12mm厚度的Q460高强度钢板，灯杆底部直径达700mm，顶部直径250mm，制造和安装已经有困难，再加上继续加大高度对地面的照明也不再有利，因此本规范对灯杆的高度做了限定。

6.2 障碍照明

- 6.2.6  目前的航空障碍照明灯具都是LED光源，寿命可达5万小时以上，未来随着技术发展寿命只会加长，需要维修的情况较少，因此不宜为其专门设置检修平台，一个满足安全要求的检修平台造价较高，而且有些情况下甚至无法安装平台。如果确实没有平台可以利用，需要检修时也可以利用临时措施。

7   照明配电及控制

7.1   照明电压

- 7.1.1  本条规定了照明电压的选择原则。

- 1  现行国家标准《标准电压》GB/T 156-2017规定的GB范围内低压系统的标称电压为220V/380V，这是按照我国的实际情况进行的规定，与IEC的规定并不完全一致，其对应的用电设备额定电压为220V/380V，对应的配电降压变压器二次侧空载额定电压应为230V/400V。近年来，国外投资方在我国境内投资的项目，有的采用了配电变压器二次侧空载额定电压为240V/415V，该系统下用电设备额定电压应为230V/400V。对于大部分灯具，都能进行220V/380V和230V/400V双额定电压的认证，但是对于部分消防灯具，因消防部门的规定，不出具GB/T 156标称电压以外的电压认证标识，因此有些消防认证灯具尽管适合两种额定电压，但是其上只标识了220V/380V的额定电压，这种情况下，应具体跟生产厂家沟通，厂家的说明及保证性文件应被看作是有效的。

- 4  按照现行国家标准《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB/T 16895.21-2020的划分，特低电压供电系统分为安全特低电压SELV和保护特低电压PELV，SELV的特点是整个特低电压回路包括用电设备外壳完全绝缘安装（尽管规范允许用电设备外壳可以和大地或建筑物地有接触，但本规范不推荐），而PELV的特低电压回路及用电设备外壳都可以接地或接PE线。

- 既然特低电压系统是靠电压足够低来保证安全，那任何有可能破坏这种足够低的因素都应该被排除，而供电系统接地网的故障电位升完全有可能会超出这个电压限值，因此，特低电压系统一般采用SELV，这既包括通过隔离降压变压器降压后供电的交流SELV系统，也包括各种蓄电池供电的移动照明设备。应该指出，随着技术的发展，蓄电池的容量、寿命、体积、重量、可靠性都已经完全满足移动照明的需求，价格也非常经济，因此对便携式移动作业灯具，应尽可能使用蓄电池供电，减少交流移动供电系统的使用。但是对于锅炉内部检修等需要几天甚至更长时间照明的场所，检修期间蓄电池需要多次充电明显不利于作业，此种情况下宜采用交流供电，为了保证灵活性和经济性，应采用可移动的隔离降压变压器，而不宜设置固定安装的行灯变压器。

- 如采用PELV系统，必须在整个环境内做好等电位连接，在大部分场所不具备可操作性。

- 对于已经接地或其上已经引入特低等级以外电压的设备，采用SELV或PELV实际已经没有意义，不宜在其内部设置检修照明，内部检修时可采用移动照明。视镜灯跟其余内部作业照明不同，该照明灯一般是安装于设备内部但是用于从外部观察，观察者不会接触灯具，反而会接触设备，因为设备已经接地，甚至上面还安装了其他电压等级的用电设备，对视镜灯采用特低电压供电不会降低设备外壳带危险电压的概率，而对视镜灯采用交流220V供电也不会明显增加设备外壳带危险电压的概率，因此视镜灯可以采用220V供电。

- 7.1.3  本条参考现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034第7.1.4条进行编写；参考标准图集《应急照明设计与安装》19D702-7 P21页，消防应急灯具端子处电压偏差允许值可为额定电压的+20%、-20%”。根据对各生产商的产品控制特效的调研得出，消防疏散指示和疏散照明的电源在截止以前为恒电压、电流、功率输出，因此不需要考虑其电源电池在放电末期的电压降落。

7.2   照明配电系统

- 7.2.1  考虑化工企业通常动力负荷持续稳定，动力、照明宜共用变压器。

- 7.2.2  当变压器带有每小时起动次数多于10次的较大功率电动机时，其起动时母线电压波动如大于额定电压10%，动力、照明宜分别采用变压器，或采用专门的照明稳压电源装置。

- 7.2.3  以往实际工作中更多的采用的是TN-S系统。

- 7.2.4  从提高供电可靠性的角度出发，推荐放射式。线路较长，如煤储运系统及类似场景，也可采用树干式。

- 7.2.5  道路照明的供电，其保护、控制与其它照明通常不同，因此应将道路照明与其它照明的供电回路分开。

- 7.2.6  本条适用于采用交流电压380V/220V的照明配电箱，包括正常照明、备用照明。

- 4  本款所指的室外照明是指处于厂房或框架（敞开式厂房）之外的完全露天场所的照明，比如道路照明，厂前区景观照明等。

- 7.2.7  本条件结合化工企业装置区的具体情况对消防疏散照明和疏散指示配电箱(含电池)的布置位置做出规定。

- 化工企业内各生产装置之间理论上不会受火灾影响，因此一个场所的消防疏散照明不用考虑其供电电源所在场所着火会有什么影响，同样的，本场所着火也不必考虑对供电电源场所和其他场所有什么影响。如果包含变电所在内的几个相邻建筑共用消防疏散配电箱，该配电箱设置于变电所内部比较安全，环境也比较好。如果相邻的几个装置或建构筑物内部环境都不太好，比如几个相邻的防爆场所，则配电箱更应该设置于不受任何装置火灾影响的户外独立区域。设于户外时应采取措施满足电池的最低运行需求。

- 1  从客观上说，消防疏散照明对于化工企业防爆场所的用处并不大，本款强调的是相对安全的位置，禁止无限提高要求而造成浪费。相对安全的位置系指建、构筑物火灾时对配电箱或集中电源影响较小，如安全出口附近的墙上，甲、乙类仓库的外墙上，爆炸危险区域厂房外部的管廊下，存储易燃易爆品罐区围堰外等。

- 7.2.9  采用特低电压供电的回路也存在灯具更换、数量增加可能性，存在过负荷的隐患。

- 7.2.10  本条规定了照明电源的选择原则。

- 1  对于化工企业来说，消防备用照明并不比其他备用照明更重要，也无需考虑火灾影响，因此对于所有备用照明统一要求。

- 2  现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037的第10.1.3条按照消防负荷的重要性不同而对切换地点进行了不同的规定，消防应急照明箱等大多数消防负荷都是要求在防火分区配电箱切换而不要求就地切换，而化工企业甲乙丙类厂房内一般不设置大的配电箱（危险环境设置大的配电箱不光经济性差，而且安全风险也大），大部分设备都是从外部独立变电所直供，因此消防疏散的供电电源切换点改为独立于火灾建构筑物以外的变电所内，并不违背GB 55037规定的原则。如果消防配电箱或电源箱本身设置了双路电源进线，则可以从变电所双路供电。应该认识到，消防疏散配电箱的220V市电主要是做充电电源，在火灾时并不需要甚至需要手动切除，对一个在火灾时不需要的回路设置双重冗余，属实没有必要，在国外的工程中没有碰到此类要求。

- 7.2.13  实践证明，化工企业配电电缆意外遭受机械损伤的可能性几乎没有，因此本条第4款明确规定照明电缆可以断配，即各种进线口处的电缆可以裸漏，以方便安装和后续检修维护，不用再考虑防止机械损伤的措施，当然，也不应该故意增加裸漏电缆的长度。

- 7.2.14  本条第4款的规定来源于大量国际工程项目经验。与国内不同，大量国外项目对用电设备接地采用了环形接地的方式（包括中国工程公司设计的项目和国际工程公司设计的项目），即第一个设备接主接地线，然后用接地线将该设备与下一个设备接地点连接，再从下一个设备接地点引至下下个设备，…，直至最后一个设备，然后将最后一个设备与另一端主接地线连接。与国内常用的每个设备都从主接地线辐射式单点引接相比，环形接地方式可靠性更高（每个设备都保证了两个接地线），而且大大节省了材料。鉴于国内目前的规范现状，本文先从金属保护管开始要求采用环形接地方式，即提高可靠性，还大大减少材料浪费。相邻区域的大小可根据两端主接地线的引接方便性、保护管排列和位置、检查方便性等情况灵活确定。照明保护管内的导线截面都较小，回路开关的额定电流和动作值也较小，6mm2截面的铜接地线已足够可靠，跨接线、接地线与金属管连接可采用抱箍的形式。

7.3   照明控制

- 7.3.2  本条对现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309进行补充。化工企业消防疏散照明和疏散指示通常采用集中控制型，火灾时应联动点亮。越简单的逻辑通常越可靠，故本条推荐灯具点亮范围为全厂；具体哪些建、构筑物需要疏散及建、构筑物外部的疏散，由于与火灾时的风向等因素息息相关，可借助全厂应急广播系统来进行引导。

8   照明节能

- 8.0.2  本条规定的能效水平与现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定一致。

- 8.0.2  根据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定及条文说明，原则上仅对GB 55015和GB/T 50034规定的场所进行照明功率密度限值考核。

- 8.0.4  当前部分化工企业装置区照明灯具数量较多，存在设计照度高于国家或行业照度标准值的现象，而缩减灯具数量可有效降低照明能耗，因此在满足照度标准值条件下，通过合理布局、按区规划等尽可能减少灯具的数量。

- 8.0.5  太阳能取之不尽、用之不竭，符合节能和环保要求。化工企业装置区内管廊、塔器及框架分布密集，阴影分析复杂，区域内遮挡现象显著，造成太阳能利用效率偏低；厂前区一般远离装置区，适合采用太阳能作为照明能源。

- 8.0.7  定期进行照明器具的清洁和更换，有利于照明节能。

注：1 指垂直照度值。

注：1 指垂直照度值。