| 备案号：xxxxx-202x | HG |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20666—****

代替HG/T 20666-1996

化工企业腐蚀环境电力设计规范

Code for electrical design of chemical industry

in corrosive environment

（征求意见稿）

20**-**-**  发布                               20**-**-** 实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

中华人民共和国化工行业标准

化工企业腐蚀环境电力设计规范

Code for electrical design of chemical industry

in corrosive environment

HG/T 20666-20XX

主编单位：中石化南京工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

前    言

本规范根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕463号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会电气设计专业委员会负责组织，中石化南京工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规范自实施之日起代替《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999。

本规范在修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了化工企业在生产、加工处理、储运过程中的防腐蚀电气设计和安装特点，同时参考了国内外项目设计的实际经验，明确了化工企业合理、适用的防腐蚀电气设计要求，突出了化工企业电气设计和安装的行业特点。在广泛征求意见的基础上，本规范最后经审查定稿。

本规范共分5章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、主要电气设施的设计、主要电气设施的安装。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会电气设计专业委员会负责日常管理，由中石化南京工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请与中石化南京工程有限公司联系。（地址：江苏省南京市栖霞区仙林大道16号；邮编：210049；电话：025-85936000；电子邮件：wangqr.snei@sinopec.com）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中石化南京工程有限公司

参编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

中国五环工程有限公司

华陆工程科技有限责任公司

华荣科技股份有限公司

有能集团江苏威同电气设备有限公司

泰兴市苏中自动化仪表有限公司

主要起草人：XXX XXX XXX XXX

主要审查人：XXX XXX XXX XXX

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1 化学腐蚀性物质的释放严酷度分级	3

3.2 腐蚀环境分类	3

4  主要电气设施的设计	5

4.1 一般设计规定	5

4.2 电气设备设计	7

4.3 电气线路设计	7

4.4 照明设计	8

4.5 防雷、防静电及接地设计	9

5  主要电气设施的安装	11

5.1 电气设备安装	11

5.2 电气线路安装	11

5.3 照明安装	12

5.4 防雷、防静电及接地安装	12

附录 A  化学腐蚀性物质释放严酷度分级	13

附录 B  防腐电工产品的标志符号	14

附录 C  常用非金属材料的耐腐蚀性能	15

附录 D  常用防腐蚀涂料的耐腐蚀性能	21

附录 E  防腐电动机防腐结构、选材和涂覆工艺方案	22

附录 F  金属表面防腐推荐处理工艺	23

附录 G  常用金属材质的耐腐蚀性能	24

本规范用词说明	30

引用标准名录	31

附：条文说明	32

Contents

1  General provisions  …………………………………………………………………1

2  Terms  …………………………………………………………………………………………2

3  Basic requirements……………………………………………………………………………3

3.1 Definition of chemical corrosive material leaking level …………………………………3

3.2 Classification of chemical corrosive environments………………………………………3

4  Design of main electrical facilities……………………………………………………………5

4.1 General design requirements…………………………………………………………………5

4.2 Electrical facility ………………………………………………………………………7

4.3 Cable and cable routing ………………………………………………………………7

4.4 Lighting ………………………………………………………………………………8

4.5 Lightning,static discharge, and earthing ……………………………………………………9

5  Installation of main electrical facilities ………………………………………………………11

5.1 Electrical facility ……………………………………………………………………11

5.2 Cable and cable routing …………………………………………………………11

5.3 Lighting …………………………………………………………………………12

5.4 Lightning,static discharge, and earthing …………………………………………………12

Appendix A Classification for chemical corrosion……………………………………13

Appendix B Identifier for corrosion-proof type of electrical facility……………………14

Appendix C The corrosion resistance of common nonmetal materials …………………………15

Appendix D The corrosion resistance of common anti-corrosion coating ………………………21

Appendix E Anti-corrosion motor structure，material and anti-corrosion coating process ……22

Appendix F Recommended anti-corrosion treatment for metal surfaces  ………………………23

Appendix G The corrosion resistance of common metal materials………………………………24

Explanation of wording in this code………………………  …………………………………………………30

Add：List of quoted standards  ………………………………………………………………………………31

Addition: Explanation of provisions…………………  ………………………………………………………32

1   总 则

1.0.1 为在化工企业合理进行腐蚀环境电气设计，满足化工企业安全生产要求，利于化工企业的快速发展，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于化工企业新建、扩建或改建工程腐蚀环境的电气设计。

1.0.3 本规范不适用于下列内容：阴极保护及阳极保护的电气设计，地下杂散电流的防护设计，电解槽及其附件的设计。

1.0.4 化工企业腐蚀环境电力设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2   术 语

2.0.1 化工企业 chemical enterprise

以石油、天然气、矿物、空气等作为原材料，通过一系列化学反应和加工技术，生产、储运各种化学品，如塑料、肥料、涂料、农药、医药等的工厂。

2.0.2 生产区 production area

由使用、产生腐蚀性物质的工艺装置或设施组成的区域。

2.0.3 公用和辅助生产设施 utility & auxiliary facility

不直接参加化工生产过程，在化工生产过程中对生产起辅助作用的必要设施。

2.0.4 化学腐蚀 chemical corrosion

材料在化学介质或电化学环境的作用下，逐渐被破坏或变质的过程，称作材料的化学腐蚀。如：电气设备（元件、构件、零部件等）在化学或电化学作用下产生的外壳材质损坏或绝缘性能降低的现象。化学腐蚀是相对于机械、物理或微生物作用而形成的破坏或变质而言的。

2.0.5 化学腐蚀环境 chemical corrosion area

由于化学腐蚀性物质和大气中水份的存在，如酸雾环境、碱性气体环境等，使得设备或材料产生破坏或变质的场所，称为化学腐蚀环境，简称“腐蚀环境”。

2.0.6 化学腐蚀性物质释放源 leak source of chemical corrosive material

逸出或排放化学腐蚀性物质，使大气或土壤形成腐蚀性环境的某一具体部位。

2.0.7 电气设备的涂覆 electrical equipment coating:protective paint application

为了避免电气设备外壳及附件遭受化学腐蚀，在外壳及其附件的表面加以涂装，使它们与化学腐蚀性物质相隔离的措施，简称“涂覆”。涂覆可以是外表面也可以是内表面的。涂装一般指涂覆油漆或喷涂粉末涂料等。

2.0.8 有气候防护场所 weather-protected area

指对电气设备能完全或部分排除直接气候影响的场所。如：厂房内，室内或带顶的棚等区域。

2.0.9 无气候防护场所 non-weather-protected area

相对于有气候防护场所，指对气候无防护的场所。如：户外露天场所及户外管廊下等。

2.0.10 防腐间距 anti-corrosive distance

电气设备及建构筑物与腐蚀性环境的直线距离。

2.0.11 毗邻 adjacency

建构筑物与腐蚀性环境一侧或多侧直接相邻，但至少有一侧不接触。

3   基本规定

3.1 化学腐蚀性物质的释放严酷度分级

3.1.1 腐蚀环境中化学腐蚀性物质的释放严酷度，按化学腐蚀性物质单位体积的浓度分为1级、2级及3级共三个等级。

3.1.2 土壤、气体、雾、液体及粉尘等不同类别物质的严酷度分级，应按照本规范附录A的规定进行划分。

3.2 腐蚀环境分类

- 3.2.1 腐蚀环境的划分应符合表3.2.1的规定。

- 表 3.2.1 腐蚀环境划分的主要依据

| 主要依据 | 类 别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类（轻度腐蚀环境） |  | 1类（中等腐蚀环境） |  | 2类（强腐蚀环境） |  |  |
|  | -(户内轻腐蚀环境)、 W（户外轻腐蚀环境） |  | F1（户内中等腐蚀环境）、WF1（户外中等腐蚀环境） |  | F2（户内强腐蚀环境） | WF2（户外强腐蚀环境） |  |
| 地区或局部环境最湿月平均最高相对湿度（25℃） | 60%及以上 | 75%以下 | 75%及以上 | 85%以下 | 85%及以上 |  |  |
| 化学腐蚀性物质的 释放状况 | 一般无泄漏现象，任一种腐蚀性物质的释放严酷度经常为1级，有时（如事故或不正常操作时）可能达到2级。 | 有泄漏现象，任一种腐蚀性物质的释放严酷度经常为2级，有时（如事故或不正常操作时）可能达到3级。 |  | 泄漏现象严重，任一种腐蚀性物质的释放严酷度经常为3级，有时（如事故或不正常操作时）可能超过3级的限定值。 |  |  |  |
| 大气环境状况 | 干冷区域及温带区域的低污染大气环境 |  | 温带区域，中等污染或氯化物有些作用的大气环境 |  | 温带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境 |  | 温带和亚热带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境 |

- 注：如地区或局部环境最湿月平均最低温度不是25℃时，该月平均最高相对湿度须换算到25℃时的相对湿度。

- 3.2.2 当缺乏化学腐蚀性物质的释放数据时，可根据表3.2.2所列参考依据来划分环境类别。这些定性判断的依据不一定同时具备。

- 表 3.2.2 腐蚀环境划分的参考依据

| - 参考依据 | - 类 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 0类（轻度腐蚀环境） | - 1类（中等腐蚀环境） | - 2类（强腐蚀环境） |  |
|  | - (-户内轻腐蚀环境)、 - W（户外轻腐蚀环境） | - F1（户内中等腐蚀环境）、 WF1（户外中等腐蚀环境） | - F2（户内强腐蚀环境） | - WF2（户外强腐蚀环境） |
| - 操作条件 | - 由于风向关系，有时可闻到化学物质气味。 | - 经常能感到化学物质的刺激，但不需配戴防护器具进行正常的工艺操作。 | - 对眼睛或外呼吸道有强烈刺激，有时需配戴防护器具才能进行正常的工艺操作。 |  |
| - 表观现象 | - 建筑物和工艺、电气设施只有一般的腐蚀现象，工艺和电气设施只需常规维修；一般树木生长正常。 | - 建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象明显，工艺和电气设施需年度大修；一般树木生长受影响。 | - 建筑物和工艺、电气设施腐蚀现象严重，设备大修间隔期小于一年；一般树木成活率低。 |  |
| - 通风情况 | - 通风换气良好 | - 通风换气一般 | - 通风换气不好 |  |
| - 大气环境状况 | - 干冷区域及温带区域的低污染大气环境 | - 温带区域，中等污染或氯化物有些作用的大气环境 | - 温带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境 | - 温带和亚热带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境 |

- 3.2.3 腐蚀环境类别的划分，应根据腐蚀性物质释放浓度、释放点，结合地区最湿月平均最高相对湿度和大气环境状况确定。

4   主要电气设施的设计

4.1 一般设计规定

4.1.1 自备电站、总变电站、区域变配电所的选址不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所，当无法远离时，不应设在腐蚀性物质释放源盛行风向的下风侧，或应采取有效的防护措施。

4.1.2 自备电站、总变电站、区域变配电所、35kV及以上电压等级架空输电线路等电气设施，宜远离化学腐蚀性物质释放源。其与各类腐蚀环境的直线距离应不小于表4.1.2的要求。

表 4.1.2 电气设施的最小防腐间距（单位：m）

| 腐蚀环境类别 电气设施 | 0类（轻度腐蚀环境） | 1类（中等腐蚀环境） | 2类（强腐蚀环境） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自备电站 | 15 | 30 | 50 |
| 总变电站 | 30 | 50 | 80 |
| 区域变配电所 | 15 | 30 | 50 |
| 35kV及以上电压等级的架空输电线路 | 15～30 | 30～50 | 50～100 |

注：与户内腐蚀环境的距离从相距最近的出入口或可开启窗口算起；户外腐蚀环境从化学腐蚀性物质释放源算起。

4.1.3 防腐间距小于本规范第4.1.2款的有关规定时，应采取以下措施：

1 自备电站、总变电站、区域变配电所等电气设施应采用户内布置，且宜设置闭式循环（除铅酸蓄电池室和含SF6气体的房间等应设置开式循环外）。

2 露天或半露天变电所内的电气设施，应选用防腐型产品。

3 自备电站、总变电站、区域变配电所等电气设施应采取有效的防护措施。

4 变配电所建筑物不宜设计为“П”形。

4.1.4 变配电所及电气控制室不应附设在2类腐蚀环境的厂房内。当与腐蚀环境相毗邻时，不宜设置面向1类或2类腐蚀环境的大门或可开启窗；如果必须设置大门时，宜用缓冲间或走廊隔开，并采用弹簧门。

4.1.5 车间变配电所的上方不应设置可能滴漏的化工设备，严禁与变配电所无关的管道穿越变配电所。

4.1.6 腐蚀性厂房的电气控制室，应布置在自然通风条件良好、远离释放源的合适位置。对于毗邻腐蚀性厂房的电气控制室，应布置在上风方位。

4.1.7 变配电所及控制室毗邻区域含重于空气的腐蚀性气体，或轻于空气但在潮湿环境下可以形成重于空气的腐蚀性水雾时，室内地坪宜较室外平整后的地坪高0.6m。

4.1.8 穿越变配电所、控制室或电气设备间的孔洞（包括预留或预埋保护管的管口），在空隙部位应采取防腐密封措施。与户外连通时，尚应采取防止雨水倒灌的措施。

4.1.9 变配电所各房间的温度条件，宜采用表4.1.9的所列数据，在湿热带地区尚应配备除湿设施。

表 4.1.9 变配电所内各房间的温度条件（℃）

| 序号 | 房间名称 | 冬夏季温度 |  | 夏季排放温度和温差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冬季 | 夏季最高 | 排风温度 | 进风温度差 |
| 1 | 控制室（二次设备室） | 18~22 | 24~28 |  |  |
| 2 | 电容器装置室 |  |  | ≤40 |  |
| 3 | 电抗器室 |  |  | ≤55 | ≤30 |
| 4 | 变压器室 |  |  | ≤45 | ≤15 |
| 5 | 配电装置室 | 5~10* | 35 |  |  |

注：*指在采暖区，配电装置为非集中控制时。

4.1.10 布置在爆炸危险环境和化学腐蚀环境中的电气设施，除满足本规范的要求外，应同时满足现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

4.1.11 电气设施的防腐类型，分为户内防中等腐蚀型（代号F1）、户内防强腐蚀型（代号F2）、户外防轻腐蚀型（代号W）、户外防中等腐蚀型（代号WF1）、户外防强腐蚀型（代号WF2）共五种。防腐电气设施适用环境类别标志符号说明见附录B。

4.1.12 腐蚀环境的电气设施应根据环境类别按表4.1.12-1和表4.1.12-2的规定进行选择。

表 4.1.12-1 户内腐蚀环境电气设施的选择

| 序号 | 名 称 | 腐蚀环境类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0类 | 1类 | 2类 |
| 1 | 配电装置 | － | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 2 | 控制装置（现场操作柱、控制箱等） | F1级防腐型 | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 3 | 电力变压器 | － | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 4 | 电动机 | － | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 5 | 现场插座等 | F1级防腐型 | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 6 | 灯具 |  | F1级防腐型 | F2级防腐型 |
| 7 | 电线 | － |  |  |
| 8 | 电缆 | － |  |  |
| 9 | 电缆桥架 |  | F1级防腐型 | F2级防腐型 |

注：一些由于自身已经具有防腐蚀能力并满足所在环境要求时，将不做特别要求，在表中以“－”表示。

表 4.1.12-2 户外腐蚀环境电气设施的选择

| 序号 | 名 称 | 腐蚀环境类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0类 | 1类 | 2类 |
| 1 | 配电装置 | W级户外型 | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 2 | 控制装置（现场操作柱、控制箱等） | WF1级防腐型 | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 3 | 电力变压器 | － | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 4 | 电动机 | W级户外型 | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 5 | 现场插座等 | WF1级防腐型 | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 6 | 灯具 | WF1级防腐型 | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |
| 7 | 电线 | － |  |  |
| 8 | 电缆 | － |  |  |
| 9 | 电缆桥架 | － | WF1级防腐型 | WF2级防腐型 |

注：一些由于自身已经具有防腐蚀能力并满足所在环境要求时，将不做特别要求，在表中以“－”表示。

4.2 电气设备设计

4.2.1 腐蚀环境内成套设备配套的配电及控制设备，宜集中布置在配电室内；当集中布置有困难时，应满足本规范第4.1.12条的规定；对于无法满足环境类别要求的配套电气设备，应采取防护措施。

4.2.2 现场电气设备，如：配电箱、操作柱、检修电源箱、灯具、接线盒等，宜选择IP65及以上防护等级；电动机宜选择IP55及以上防护等级，电动机接线盒宜选择IP55及以上防护等级。

4.2.3 在2类腐蚀环境中，不宜采用带电刷的同步电动机、绕线型异步电动机及直流电动机。

4.2.4 有氟化物释放的腐蚀性环境，电气设施上暴露的观察窗等可视部件，应采用耐氟型材料。有氯离子释放的腐蚀性环境，电气设施上外露的不锈钢金属，应采用防腐措施。

4.2.5 氨或乙炔生产、储存、运输等区域不应使用裸铜材料。乙炔生产区域宜使用不锈钢、铝合金等材料。

4.2.6 电气设备可通过合理选择外壳材质、外壳涂覆等措施满足防腐要求。常规操作环境下，常用非金属材料的耐腐蚀性能参见附录 C，常用防腐蚀涂料的耐腐蚀性能参见附录 D，防腐电动机防腐结构、选材和涂覆工艺方案参见附录 E，常用金属材料的耐腐蚀性能参见附录 G。

4.3 电气线路设计

4.3.1 电缆敷设路径的选择应符合下列规定：

1 应尽可能使电缆远离腐蚀性物质释放源，或敷设在腐蚀环境类别较轻的区域。

2 在腐蚀性气体轻于空气的区域，电缆宜敷设在较低处。当腐蚀性气体重于空气或轻于空气但在潮湿环境下可以形成重于空气的腐蚀性水雾时，电缆宜敷设在较高处。电缆沿输送腐蚀性物质的管道敷设时，宜布置在腐蚀物质级别较低的一侧。

3 直接埋地敷设时，应避开可能遭受腐蚀液体侵蚀的地带。当无法避开时，应根据腐蚀介质的特性，选用适宜的电缆。

4 采用排管敷设时，排管材质的选择应能适应腐蚀环境的要求。

4.3.2 电缆外护层的耐腐蚀性能，应耐受敷设路径范围内腐蚀性物质的腐蚀。常用电线及电缆外护层的耐腐蚀性能，见附录C常用非金属材料的耐腐蚀性能。

4.3.3 腐蚀环境的电缆采用直埋时，宜采用塑料护套电缆在土沟内埋设；电缆埋设深度不小于0.8m或冻土层以下，土沟内应回填中性土壤，敷设时应避开可能遭受化学液体侵蚀的地带；当采用有效的防腐措施时，也可采用电缆沟敷设，电缆沟中普通支架(臂式支架)，应选用耐腐蚀的刚性材料制作。

4.3.4 1类和2类腐蚀环境中，电动桥式起重机、电动梁式起重机和电动葫芦的供电回路应采用电缆配电，宜选用重型软电缆。

4.3.5 采用电缆桥架敷设时，桥架宜尽可能远离有腐蚀性释放源的管线。

4.3.6 户内腐蚀环境的配电线路宜采用全塑电缆明敷(如在电缆桥架上敷设)。

4.3.7 生产区内的电缆桥架，应根据环境条件选择适用的材质或表面处理工艺。

1 铝合金电缆桥架表面防腐处理工艺，宜参照附录表F.1。

2 钢制电缆桥架表面防腐处理工艺，宜参照附录表F.2。

3 非金属电缆桥架的耐腐蚀性能，宜参照附录C。

4 含氯离子的生产区选择不锈钢材质的电缆桥架时，需综合考虑环境温度、湿度、酸碱度等因素，选用合适的不锈钢材质。

5 铝与腐蚀性物质化合析出氢气并可能聚集的场所，严禁使用铝桥架。

6 其他类电缆桥架的选择参见表4.3.7的规定。

表 4.3.7 其他类电缆桥架的选择表

| 桥架类型 |  | 代号 | 复合型桥架 | 玻璃钢桥架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户内 | 普通型 | J | √ | √ |
|  | 中等腐蚀型 | F1 | √ | √ |
|  | 强腐蚀型 | F2 | √ | √ |
| 户外 | 轻腐蚀型 | W | √ | √ |
|  | 中等腐蚀型 | WF1 | √ | √ |
|  | 强腐蚀型 | WF2 | √ | √ |

注1：表中符号“√”----表示适用的环境；

注2：复合型及玻璃钢类桥架，在户外环境使用时必须采用耐户外气候型。

4.3.8 电气线路的设计除满足本规范的要求外，尚应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

4.4 照明设计

4.4.1 腐蚀性环境照明光源设计应符合下列规定：

1 在腐蚀环境内宜采用长寿命、高效光源；

2 在满足照度要求和照明均匀度要求的前提下，宜减少灯具的数量。

4.4.2 腐蚀性环境照明灯具的选择应符合下列规定：

1  0类环境灯具的防护等级不应低于IP55；

2  1类环境灯具的防护等级不应低于IP65，防腐等级不宜低于WF1；当在户内时，也可采用F1级；

3  2类环境灯具的防护等级不应低于IP66，防腐等级不宜低于WF2；当在户内时，也可采用F2级；

4  灯具外壳及外防腐涂料应按腐蚀性介质的特性选择；有氟化物释放的腐蚀性环境，透光罩应采用耐氟型材料；

5  室外场所，不宜采用柔性固定的灯具。

4.4.3 腐蚀性环境的灯具应布置在便于维护的位置。

4.4.4 照明配电箱宜布置在非腐蚀环境或腐蚀环境0类的区域；当布置在腐蚀环境1类及以上的区域时，宜具备远程控制功能。

4.4.5 腐蚀环境的照明系统，当采用非特低电压供电的交流供电系统时，应采用TN-S系统；对于腐蚀环境2类的照明系统，宜增设剩余电流保护电器作为附加防护。

4.4.6 腐蚀环境内的照明灯具宜采用电缆配线。

4.4.7 照明设计尚应符合现行化工行业标准《化工企业照明设计规范》HG/T 20586的相关规定。

4.5 防雷、防静电及接地设计

4.5.1 腐蚀环境下防雷、防静电及接地装置使用的材料及其应用条件，宜符合表4.5.1的规定。

表 4.5.1 防雷、防静电及接地装置的材料及使用条件

| 材料 | 使用于 大气中 | 使用于 地中 | 使用于 混凝土中 | 耐腐蚀情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在下列环境 中能耐腐蚀 | 在下列环境中 增加腐蚀 | 与下列材料接触形成直流电耦合，可能受到严重腐蚀 |
| 铜 | 适合 | 适合 | 适合 | 在许多环境中良好 | 硫化物有机材料 | － |
| 热浸镀锌钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 敷设于大气、混凝土和无腐蚀性的一般土壤中受到的腐蚀是可接受的 | 高氯化物含量 | 铜 |
| 复合涂层热浸镀锌钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 在许多环境中良好 | 高氯化物含量 | 铜 |
| 电镀铜钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 在许多环境中良好 | 硫化物 | － |
| 不锈钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 在许多环境中良好 | 高氯化物含量 | － |
| 铝 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 在含有低浓度硫和氯化物的大气中良好 | 碱性溶液 | 铜 |
| 铅 | 适合 | 禁止 | 不适合 | 在含有高浓度硫酸化合物的大气中良好 | － | 铜 不锈钢 |
| 锌包钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 敷设于大气、混凝土和无腐蚀性的一般土壤中受到的腐蚀是可接受的 | 高氯化物含量 | 铜 |
| 铜覆钢 | 适合 | 适合 | 适合 | 在许多环境中良好 | 硫化物有机材料 | － |

注1：敷设于粘土或潮湿土壤中的镀锌钢可能受到腐蚀。

注2：在沿海地区，敷设于混凝土中的镀锌钢不宜延伸进入土壤中。

注3：不得在地中采用铅。

4.5.2 接闪器：除第一类防雷建筑物及排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管外，当条件允许时，暴露在大气中的金属物体可作为接闪器。

人工接闪器优先采用圆柱形外形。

4.5.3 引下线：宜采用混凝土内的柱内主钢筋作为引下线，或采用暗设型引下线。

明敷引下线应根据腐蚀环境条件选择，宜采用圆柱形外形。

引下线在穿越防腐蚀地坪时，应进行防腐封堵。

4.5.4接地装置：人工接地体宜采用同一材质。

当附近有阴极保护系统时，且直接埋地敷设的接地线采取裸接地线时，对附近金属设施的电腐蚀，应计入阴极保护系统统一考虑，应对接地装置采取有效的补偿措施。

对接地极的材料和尺寸的选择，应使其耐腐蚀又具有适当的机械强度，并符合表4.5.4的规定。

表 4.5.4 耐腐蚀和机械强度要求的埋入土壤中常用材料接地极的最小尺寸

| 材料 | 表面 | 形状 | 最小尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 截面积 | 厚度 | 镀层/护套的厚度（μm） |  |
|  |  |  | （mm） | （mm2） | （mm） | 单个值 | 平均值 |
| 钢 | 热浸镀锌或不锈钢 | 带状 | - | 90 | 3 | 63 | 70 |
|  |  | 型材 | - | 90 | 3 | 63 | 70 |
|  |  | 深埋接地极用的圆棒 | 16 | - | - | 63 | 70 |
|  |  | 浅埋接地极用的圆线 | 10 | - | - | - | 50 |
|  |  | 管状 | 25 | - | 2 | 47 | 55 |
|  | 铜护套 | 深埋接地极用的圆棒 | 15 | - | - | 2000 | - |
|  | 电镀铜护层或 铜覆钢(连铸) | 深埋水平接地极 | - | 90 | 3 | 250 | - |
|  |  | 深埋接地极用的圆棒 | 14 | - | - | 254 | - |
|  | 复合涂层热浸镀锌钢 | 带状 | - | 90 | 3 | 150 | ≮150 |
|  |  | 型材 | - | 90 | 3 | 150 | ≮150 |
|  |  | 棒材 | 14 | - | - | 150 | ≮150 |
| 铜 | 裸露 | 带状 | - | 50 | 2 | - | - |
|  |  | 浅埋接地极用的圆线 | - | 25 | - | - | - |
|  | - | 绞线 | 每根1.8 | 25 | - | - | - |
|  |  | 管状 | 20 | - | 2 | - | - |
|  | 镀锡 | 绞线 | 每根1.8 | 25 | - | 1 | 5 |
|  | 镀锌 | 带状 | - | 50 | 2 | 20 | 40 |

注1：热浸镀锌或不锈钢可用作埋在混凝土中的电极；

注2：不锈钢不加镀层；

注3：钢带为带圆边的轧制的带状或切割的带状；

注4：铜镀锌带为带圆边的带状；

注5：在腐蚀性和机械损伤极低的场所，铜圆线可采用16mm2的截面；

注6：浅埋指埋设深度不超过0.5m。

4.5.5当选用黄/绿导线作为电气设备接地线时，宜选用第5种软铜导体。

4.5.6腐蚀环境内的防静电设计，应满足下列要求：

1 对于金属管道，宜通过管道上预制的接地耳进行接地。

2 不宜采用非防腐型裸导体缠绕管道的方案。

4.5.7 化工企业腐蚀环境防雷、防静电及接地的设计，除满足本规范的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

5   主要电气设施的安装

5.1 电气设备安装

5.1.1 电气设备的安装位置宜远离腐蚀性物质释放源，或安装在腐蚀环境类别较轻的区域。

5.1.2腐蚀环境中的电气设备宜采用合适的安装方式，避免电气设备直接接触腐蚀性物质。

5.1.3 腐蚀环境中的电气设备，宜选择螺栓固定方式；当选用焊接固定方式时，应对焊接区域采取防腐蚀措施。

5.1.4 腐蚀环境的电气金属安装构件（包括金属零部件），应根据户内、户外和腐蚀性物质的不同采用相适应的防腐涂漆或涂覆方案。

5.1.5 在潮湿或腐蚀性较强的环境中，可使用非金属固定支架和构件。

5.2 电气线路安装

5.2.1 电缆桥架的支架，宜在工厂进行制造。电缆桥架支架宜采用建构筑物上预设安装板经螺栓固定的方式，固定螺栓应采取防腐蚀措施。当条件受限时，支架可以采用现场切割、现场焊接安装方式，并对切割后的切口、焊接区域进行合理的防腐蚀处理。

5.2.2 已经表面防腐蚀处理的电缆桥架，不宜选择现场加工、拼接的施工方案。当条件受限时，应对切口部分进行有效的防腐蚀处理。

5.2.3 电缆桥架和支架为不同材质时，安装时需采取有效措施防止不同材质间因化学性能不同而产生的电化反应。

5.2.4腐蚀环境电气设备的电缆进出口安装，应符合下列规定：

1 应根据腐蚀性物质特性及环境类别设置电缆密封头，或采取其他适宜的密封措施。

2 电缆密封头的规格应与用电设备及电缆配套。

3 户外或有腐蚀性物质滴漏的区域，用电设备上不宜设置朝上的进出口。条件受限时应采用封堵措施。

4 选用保护管配线时，保护管的布置宜具有防止液体积聚的功能，或在可能积聚液体的部位装设排液密封接头。

5.2.5 穿越变配电所、控制室或电气设备间、电缆保护管等的孔洞（包括预留或预埋保护管的管口），在空隙部位应采取防腐密封措施。采用防腐密封胶泥封堵时，常用防腐密封胶泥的性能见表5.2.5。

表 5.2.5 防腐密封胶泥材料的性能表

| 序号 | 密封胶泥种类 | 耐温范围（℃） | 厚度（mm） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211丁基橡胶密封胶泥 | -40～+80 | ≥1 |  |
| 2 | LYMFB-1隔离密封胶泥 | -40～+80 | ≥1 |  |

注1：211丁基橡胶密封胶泥可用在腐蚀环境沉头螺钉的沉头上方作堵封材料。

注2：LYMFB-1隔离密封胶泥可用在腐蚀环境作为钢管、电缆配线工程或电气接地装置的隔离密封。

5.2.6 地下敷设的电缆，在穿出地坪处，应进行防护。穿越防腐及防渗地坪处，应进行防腐及防渗处理措施。

5.2.7 腐蚀环境的电缆线路不宜设置中间接头。电缆芯线的端部应采用压接线端子与电器的接线柱相连接，电缆端部裸露部分宜采用热（冷）缩套管保护或塑料绝缘带包绕。

5.3 照明安装

5.3.1 照明灯具安装位置应尽量避开腐蚀性液体/蒸汽直接喷射或容易积聚的位置（如管道正下方、设备易泄漏点下方、低洼易积水处）。安装角度应利于排水、排尘，避免液体或固体在灯具上表面积聚。

5.3.2 腐蚀环境中的照明灯具（开关）、检修插座等小型电气设备，应安装在牢固的构件或构筑物上。

5.3.3 灯具外壳的盖板、透镜等接合面必须清理干净，确保密封圈安装到位、无扭曲，并均匀拧紧所有紧固件。紧固件材质也应为不锈钢，或经防腐蚀处理。

5.3.4 照明电缆引入方式：宜采用下进线方式。若必须侧进线或上进线，需在进线口处形成滴水弯。

5.3.5 灯具金属外壳必须可靠接地，接地线应使用耐腐蚀材料（如铜芯线）。

5.3.6 所有用于安装灯具（包括支架、吊杆等）和固定外壳的螺栓、螺母、垫圈等紧固件，必须采用耐腐蚀的材料（如316不锈钢、热浸镀锌钢、热浸镀锌钢+防腐涂层、FRP等）。

5.3.7 当灯具、照明配电箱等的支架、吊架选用焊接固定方式时，应对焊接区域采取防腐蚀措施。

5.4 防雷、防静电及接地安装

5.4.1 防雷、防静电及接地装置的安装应选择合理的防腐蚀措施。

5.4.2 防雷装置的连接件的选择应避免产生电化学腐蚀。

5.4.3 接地用的螺栓应做耐腐蚀处理。

5.4.4 接地线与接地极的连接宜采用焊接。异种金属接地体之间连接时，接头处应采取防止电化学腐蚀的措施。连接处需确保牢固可靠，焊接质量需符合标准，焊缝应连续且无虚焊现象。

5.4.5 暗敷部分的接地网连接点宜采用热熔连接方式。当采用其他连接方式时，应采取完善的防腐蚀措施。

附 录 A   化学腐蚀性物质释放严酷度分级

A.0.1 土壤类化学腐蚀性物质的严酷度分级应符合表A.0.1的规定。

表 A.0.1 土壤类化学腐蚀性物质释放严酷度分级

| - 化学腐蚀性土壤 | - 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1级 | - 2级 | - 3级 |
| - pH值 | - 6.5～8.5 | - 4.5～<6.5 | - <4.5或>8.5 |
| - 有机质（%） | - <1.0 | - 1.0～1.5 | - >1.5 |
| - 硝酸根离子（%） | - <1x10-4 | - 1x10-4～1x10-3 | - >1x10-3 |
| - 电阻系数（Ω.m） | - 50～100 | - 23～50 | - <23 |

A.0.2 气体类化学腐蚀性物质的严酷度分级应符合表A.0.2的规定。

表 A.0.2 气体类化学腐蚀性物质释放严酷度分级

| 化学腐蚀性 气体名称 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本规范分级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 释放 浓度 （mg/m3） | 氯气（Cl2） | 0.1～0.3 | 0.3～1.0 | 1.0～3.0 |
|  | 氯化氢（HCl） | 0.1～0.5 | 0.5～5.0 | 5.0～15.0 |
|  | 二氧化硫（SO2） | 0.1～1.0 | 1.0～10.0 | 10.0～40.0 |
|  | 氮氧化物（折算成NO2） | 0.1～1.0 | 1.0～9.0 | 9.0～20.0 |
|  | 硫化氢（H2S） | 0.01～0.50 | 0.50～10.00 | 10.00～70.00 |
|  | 氟化物（折算成HF） | 0.003～0.030 | 0.030～1.000 | 1.000～2.000 |
|  | 氨气（NH3） | 0.3～3.0 | 3.0～35.0 | 35.0～175.0 |
|  | 臭氧 | < 0.1 | 0.1～0.3 | 0.3～2.0 |

A.0.3 雾、液体及类化学腐蚀性物质的严酷度分级应符合表A.0.3的规定。

表 A.0.3 雾、液体及粉尘类化学腐蚀性物质释放严酷度分级

| - 化学腐蚀性物质名称 |  |  | - 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1级 | - 2级 | - 3级 |
| - 雾 | - 酸雾（硫酸、盐酸、硝酸）， - 碱雾（氢氧化钠） |  | - - | - 有时存在 | - 经常存在 |
| - 液体 | - 硫酸、盐酸、硝酸，氢氧化钠， - 食盐水、氨水 |  | - - | - 有时滴漏 | - 经常滴漏 |
| - 粉尘 | - 沙（mg/m3） | - 无气候防护场所 | - < 300 | - 300～1000 | - 1000～4000 |
|  |  | - 有气候防护场所 | - < 30 | - 30～300 | - 300～3000 |
|  | - 尘（漂浮mg/m3） | - 无气候防护场所 | - < 5.0 | - 5.0～15.0 | - 15.0～20.0 |
|  |  | - 有气候防护场所 | - < 0.2 | - 0.2～0.4 | - 0.4～4 |
|  | - 尘（沉积mg/m2h） | - 无气候防护场所 | - < 20 | - 20～40 | - 40～80 |
|  |  | - 有气候防护场所 | - < 1.5 | - 1.5～15.0 | - 15.0～40.0 |

- 注1：化学腐蚀性气体释放浓度，系历年最湿月在电气装置安装现场所实测到的平均最高浓度值。实测处距化学腐蚀性气体释放源一般要求1m范围外，不应紧靠释放源。

- 注2：最大值是在一周期内的极限值或峰值，每天不超过30min。

附 录 B   防腐电工产品的标志符号

B.0.1 防腐电气设施适用环境类别标志符号说明

由于户内或户外各类化学腐蚀环境条件不同，应当有与各类环境相适应的电工产品及其标志符号，以便于制造、设计选用、运行和维修等各方面的工作。标志符号一般依附在基本系列产品符号后面，并单独用标志牌敲（嵌）在产品的外壳上，或与产品外壳一同铸造或浇注。标志符号所代表的意义见表B.0.1。

表 B.0.1 防腐电工产品的标志符号

| 环境条件 | 适用环境类别和标志符号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0类 | 1类 | 2类 |
| 户内 | ---- | F1 | F2 |
| 户外 | W | WF1 | WF2 |

注1：户内防腐电工产品只需腐蚀性环境类别的标志符号，户外产品尚需户外环境条件的标志符号（W）。

注2：户内0类腐蚀性环境电工产品防腐代号不标，由基本系列电工产品合理的结构设计（如外壳防护等级采用IP44的Y系列电动机）和可靠的工艺性能（如绝缘处理和涂漆质量要求等）来保证一定的防腐性能。

以Y系列三相异步防腐专用电动机的标志符号的含义，举例说明如下：

Y  160  M2 – 2  WF1

适用于户外1类腐蚀性环境

（称户外防中等腐蚀型电动机，简称WF1级电动机）

2极

中机座，第2种铁芯长度

机座中心高160mm

异步电动机

附 录 C   常用非金属材料的耐腐蚀性能

表 C 常用非金属材料的耐腐蚀性能

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无机酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸（稀） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | × | √ | √ | √ | ○ |
| 2 | 硝酸 | × | × | ○ | ○ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 3 | 盐酸 | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ |
| 4 | 磷酸（稀） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 氢氟酸 | × | × | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 6 | 亚硫酸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |  | √ |
| 7 | 亚硝酸 |  |  | √ | × | √ | √ |  |  | × | × | √ | × |  | √ |
| 8 | 碳酸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 9 | 氯酸 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | × |  | √ | √ |  | √ |
| 10 | 次氯酸 | √ | ○ | ○ | √ | √ |  |  | √ | √ | × | √ | × |  | √ |
| 11 | 高氯酸 | √ | × | √ | ○ | √ |  |  | √ | ○ | × | √ | × |  | × |
| 12 | 硼酸（低浓度） | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |
| 13 | 氟硅酸 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | ○ | √ | √ |  | √ |
| 14 | 氯磺酸 |  | × | × | × | × | √ |  | × | × | × | × | × |  | × |
| 15 | 王水 | × | × | × | × | × | √ |  | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 二、有机酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲酸 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | ○ | √ | × | × |
| 2 | 乙酸（醋酸） | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | ○ | ○ | × | × | × |
| 3 | 醋酐 | √ | ○ | × | ○ | × | √ | × | × | × | × | × | × |  | × |
| 4 | 丙酸 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | × | × | ○ | × |  |  |
| 5 | 丙烯酸 |  | × |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 丁酸 | √ | √ | × | √ | √ | √ |  | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 7 | 丁酐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |
| 8 | 己酸 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 庚酸 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 辛酸 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 脂肪酸 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |  | √ |
| 12 | 草酸（乙二酸） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ |
| 13 | 马来酸（低浓度） | ○ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | × | √ | √ |  | √ |
| 14 | 马来酸酐 |  | × |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 15 | 苯甲酸 | √ | √ | ○ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | √ |
| 16 | 苯甲酸酐 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 磺酸（低浓度） | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 氨基磺酸 |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 19 | 苯磺酸 | √ | √ | ○ | ○ | √ |  |  |  |  | × | √ |  |  | √ |
| 20 | 氨基苯磺酸 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表 C

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 甲基硫酸 | √ | × | √ | √ | √ | √ |  | × | × |  | √ |  |  | × |
| 22 | 苦味酸 | √ | √ | ○ | √ | × | √ |  | × | × | × | × | × |  | √ |
| 三、碱及氢氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢氧化钠 | × | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| 2 | 氢氧化钾 | × | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | √ | × | √ |
| 3 | 氢氧化铵 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |  | √ |
| 4 | 氢氧化钙 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 5 | 氢氧化镁 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 6 | 氢氧化铝 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 7 | 氢氧化铁 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 8 | 氢氧化锂 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 四、盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸铵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 硝酸铵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 磷酸铵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 4 | 碳酸铵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |  | √ |
| 5 | 氯化铵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 6 | 硫化铵 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 7 | 亚硫酸铵 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 碳酸氢铵 | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 9 | 磷酸二氢铵 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 碳酸钠 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 氯酸钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ |
| 13 | 亚氯酸钠 | √ | √ | ○ | × | × | √ | √ |  | × |  | √ |  |  |  |
| 14 | 次氯酸钠 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | × | √ | √ |
| 15 | 氯化钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 氰化钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 17 | 硫化钠 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| 18 | 亚硫酸钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 19 | 硫代硫酸钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | ○ |
| 20 | 碳酸氢钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 偏硅酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 22 | 氟硅酸钠 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 苯甲酸钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 24 | 谷氨酸钠 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 硫酸钾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 硝酸钾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 氯酸钾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 28 | 溴化钾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |

续表 C

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 碘化钾 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
| 30 | 氰化钾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 31 | 硫化钾 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |
| 32 | 高锰酸钾 | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | × | √ | ○ |
| 33 | 硫酸铝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 硝酸铝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 35 | 氯化铝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 氟化铝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | ○ | √ |  | √ |
| 37 | 氟硅酸铝 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 铝钾矾（明矾） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 39 | 硫酸镁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 硝酸镁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 41 | 碳酸镁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 42 | 氯化镁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 43 | 硫酸钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 44 | 硝酸钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 磷酸钙 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 46 | 碳酸钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
| 47 | 氯化钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 碳酸氢钙 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 硫酸铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 50 | 硝酸铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 51 | 氯化铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 硫酸亚铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 53 | 氯化亚铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 54 | 硫酸铜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 55 | 硝酸铜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 56 | 碳酸铜 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 57 | 氯化铜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 58 | 氯化亚铜 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 59 | 硫化铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 60 | 醋酸铜 | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | ○ |  | ○ |  |  |
| 五、气体及其他无机化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯（干气） | √ | ○ | × | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × |  | √ |
| 2 | 氯（湿气） | ○ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × |  | √ |
| 3 | 天然气 |  | √ | ○ | √ | √ | √ |  |  | × | √ | √ | × |  | ○ |
| 4 | 水煤气 |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | × |  | √ | × |  | × |
| 5 | 双氧水（低浓度） | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × |  |  | √ | ○ | √ | × |
| 6 | 氨（无水） | × |  | √ | √ | √气 |  | ×液 | √ |  | ○ | × | √ |  | × |

续表 C

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 氨水 | × | × |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | × | √ | × | ○ |
| 8 | 一氧化碳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 9 | 二氧化碳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 10 | 二氧化硫 | √ | × | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | × | × | ○ | × | √ | × |
| 11 | 三氧化硫 | √ | × | ○ | × | √ | √ | ○ | √ | ○ | × | √ | × | × | × |
| 12 | 氯化氢（干） | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | × | √ | √ | √ |  |  |
| 13 | 氯化氢（湿） | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | × | √ | √ | √ |  |  |
| 14 | 氟化氢 |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | × | × | √ | × |  | √ |
| 15 | 硫化氢（干） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ |
| 16 | 硫化氢（湿） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ |
| 六、醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | × | √ | × | × |
| 2 | 乙醇 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ |
| 3 | 丙醇 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 4 | 丁醇 | ○ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 5 | 戊醇（干） |  | √ | √ | ○ | × | √ | √ | ○ | √ | √ | × | √ |  | ○ |
| 6 | 己醇 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | × | √ | √ | ○ |  | × |
| 7 | 环己醇 |  | √ | ○ | ○ |  | √ | ○ | × | ○ | × |  | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 苯甲醇 | × | √ | ○ | √ |  | √ |  |  | × | × |  | × |  | × |
| 9 | 乙二醇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 丙二醇 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | ○ |  | ○ |
| 11 | 丁二醇 |  | √ | √ | √ | × | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 12 | 甘油（丙三醇） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 甲醛 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | √ | × |
| 14 | 乙醛 | ○ | √ | × | ○ | √ | √ |  | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 丙醛 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 丁醛 | √ | √ | √ |  | ○ | √ |  |  | × |  | × | × |  |  |
| 17 | 糠醛 | × | × | × | × | × | √ |  | × | × | × | × | × |  | × |
| 18 | 甲醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × |  |  |  |
| 19 | 乙醚（干） | ○ | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × |  | × |
| 20 | 丙酮 |  | ○ | × | √ | × | √ | × |  | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 环己酮 | √ | × | × | × | × | √ | × |  | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 甲酸甲酯 |  |  |  |  |  | √ |  |  | × | × |  | ○ | × |  |
| 23 | 甲酸乙酯 | × |  |  |  |  | √ |  |  |  | × | √ | ○ | × |  |
| 24 | 醋酸甲酯（干） |  |  | × | √ | × | √ | × |  | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 醋酸乙酯 | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 甲烷 |  |  | ○ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 27 | 乙烷 |  |  |  | ○ |  | √ |  |  |  | √ | √ | ○ |  |  |
| 28 | 乙烯 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |

续表 C

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 乙炔 | √ |  | ○ |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | ○ |  | √ |
| 30 | 丙烷 |  | √ | ○ | × | √ | √ |  | × | × | ○ | √ | × | √ | √ |
| 31 | 丙烯 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | × | × | √ | × |  |  |
| 32 | 丁烷 |  | √ | ○ | ○ | ○ | √ |  |  | × | ○ | √ | ○ |  | ○ |
| 33 | 丁烯 |  | √ |  | × | √ | √ |  | × | × | ○ | √ | × |  | ○ |
| 34 | 丁二烯 |  | √ |  | × | ○ | √ |  | × | × | √ | √ | ○ |  | ○ |
| 35 | 戊烷 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | × |  |  |
| 36 | 环己烷 | √ | √ | × | × | × | √ |  |  | × | √ | √ | × |  | × |
| 37 | 苯 | ○ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 38 | 甲苯 | ○ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 39 | 乙苯（干） |  | √ | × |  | × | √ | × | × | × | × | ○ | × |  |  |
| 40 | 苯乙烯 |  | √ | × | √ | × | √ |  |  | × | × | ○ | × | × |  |
| 41 | 二甲苯 | ○ | √ | × | × | × | √ |  | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 42 | 汽油 | ○ | √ | ○ | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × |  | ○ |
| 43 | 煤油 | √ | √ | ○ | × | √ | √ | × | ○ | × | √ | √ | × | √ | √ |
| 44 | 石脑油 | ○ | √ | ○ | ○ | × | √ |  | × | × | × |  | × |  | × |
| 45 | 润滑油 |  | √ | ○ | × | √ | √ |  | √ | × | √ | √ | ○ |  | √ |
| 46 | 变压器油 | √ | √ | ○ | ○ | × | √ |  | √ | × | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 47 | 焦油 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | × |  | √ | ○ |  |  |
| 48 | 石蜡 | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |  | × | √ | √ | √ |  | √ |
| 49 | 沥青 |  | √ | √ | ○ | √ | √ |  |  | × | √ | √ | ○ |  | √ |
| 50 | 四氯化碳 | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 51 | 氯乙烯 | √ | ○ | × | × | × | √ |  | × |  | × | ○ |  |  |  |
| 52 | 光气（碳酰氯） | √ |  |  | × | × | √ |  | × | × | × | × | × |  | × |
| 53 | 氯苯 | √ | √ | × |  | × | √ | √ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 54 | 氯甲苯 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | × | × | ○ | × |  |  |
| 55 | 甲胺 | √ |  | ○ | √ | × | √ |  |  | √ |  | √ | √ | × | × |
| 56 | 乙胺 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | × | √ | × | √ | × |  |
| 57 | 苯胺 | ○ | × | ○ | ○ | × | √ | √ | × | × | × | ○ | × |  | × |
| 58 | 环氧乙烷 |  | × | × | × | × | √ | × |  | × | × | × | × |  | × |
| 59 | 丙烯腈 | ○ | ○ | √ | ○ |  | √ |  |  | √ | × | × | ○ |  | × |
| 60 | 硝基甲苯 |  |  |  |  | × |  |  |  | √ |  | × | × |  | × |
| 61 | 硝化甘油（干） |  |  | ○ |  | × |  | √ |  | ○ |  | √ | √ |  | × |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 醋（食用） | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ |
| 2 | 酒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 盐水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 饮用水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |

续表 C

| 序号 | 材料 适用 情况 介质 | 酚醛树脂 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚苯乙烯 | 有机玻璃 | 天然软橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | 聚碳酸酯 | ABS 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 海水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |

注：本表仅适用于中低温环境，一般情况下高温环境的腐蚀性会增强；表中符号√√：表示优良；√——表示良好；○——表示可用，但有腐蚀；×——表示不适用。

附 录 D   常用防腐蚀涂料的耐腐蚀性能

表 D 常用防腐蚀涂料的耐腐蚀性能

| 涂料用途 |  |  | 涂料种类和性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沥青涂料 | 高氯化聚乙烯涂料 | 醇酸树脂涂料 | 环氧磷酸锌涂料 | 环氧富锌涂料 | 无机富锌涂料 | 环氧树脂涂料 | 环氧酚醛树脂涂料 | 聚氨酯涂料 | 聚硅氧烷涂料 | 有机硅涂料 | 冷喷铝涂料 | 热喷铝（锌） |
| 一般防腐 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | △ | √ | √ | √ | △ | △ | △ | △ |
| 耐化工大气 |  |  | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 耐无 机酸 |  | 酸性气体 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 酸雾 | ○ | √ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ | ○ |
| 耐有机酸酸雾及飞沫 |  |  | √ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ | ○ |
| 耐碱性 |  |  | ○ | √ | × | ○ | ○ | × | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | × |
| 耐盐类 |  |  | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 耐油 | 汽油、煤油等 |  | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
|  | 机油 |  | × | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| 耐 溶 剂 | 烃类溶剂 |  | × | × | × | ○ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
|  | 酯、酮类溶剂 |  | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
|  | 氯化溶剂 |  | × | × | × | × | × | × | ○ | √ | ○ | √ | × | × | × |
| 耐潮湿 |  |  | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耐水 |  |  | √ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ |
| 耐温 ℃ |  | 常温 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | √ |
|  |  | ≤100 | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ | △ | √ |
| 耐候性 |  |  | × | ○ | × | ○ | × | √ | × | × | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 附着力 |  |  | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |

注：表中“√”表示性能较好，宜选用；“○”表示性能一般，可选用；“×”表示性能较差，不宜选用；“△”表示由于价格或施工等原因，不宜选用。

附 录 E   防腐电动机防腐结构、选材和涂覆工艺方案

表 E 防腐电动机防腐结构、选材和涂覆工艺方案

| 部位 | 电动机防腐级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 户内、F1、F2 、W | WF1、WF2 | THWF1、THWF2 |
| 电机外表面 | 环氧底漆1层+脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆1层 | 环氧富锌底漆1层+环氧云铁中间漆1层+脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆1层 | 环氧富锌底漆1层+环氧云铁中间漆2层+脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆1层 |
| 电机内表面 | 环氧底漆1层 | 环氧富锌底漆1层 | 环氧富锌底漆1层 |
| 轴承 | 内表面喷耐油漆1层，外表面同电机外表面 |  |  |
| 接线盒 | 内表面环氧底漆1层+耐弧漆1层；外表面同电机外表面。配合面密封垫位置采用密封胶粘合。 |  |  |
| 铭牌 | 不锈钢 |  |  |
| 紧固件 | 镀锌 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 轴伸配合面 | 防锈油+气相防锈膜 |  |  |

附 录 F   金属表面防腐推荐处理工艺

表 F.0.1 铝合金电缆桥架表面防腐推荐处理工艺

| 环境条件 |  |  | 防腐处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护类型 |  | 代号 |  |
| 户内 | - | - | 阳极氧化膜AA10级 |
|  | 中等腐蚀型 | F1 | 阳极氧化膜AA15级 |
|  |  |  | 阳极氧化膜AA10级 + 喷涂粉末涂料或涂漆处理涂料 |
|  | 强腐蚀型 | F2 | 阳极氧化膜AA10级 + 喷化工防腐粉末或重防腐涂料 |
| 户外 | 轻腐蚀型 | W | 阳极氧化膜AA15级 |
|  | 中等腐蚀型 | WF1 | 阳极氧化膜AA15级 |
|  |  |  | 阳极氧化膜AA10级 + 喷耐候粉末涂料 |
|  | 强腐蚀型 | WF2 | 阳极氧化膜AA10级 + 喷化工防腐粉末及耐候漆 |
|  |  |  | 阳极氧化膜AA10级 + 喷耐候重防腐涂料 |
|  | 海洋大气环境 |  | 阳极氧化膜AA15级 |

注1：铝合金桥架型材宜选用牌号6063，供应状态为T5；板材宜选用牌号1060，供应状态为H24。

注2：AA10、AA15分别表示氧化膜的厚度为10μm、15μm（最小平均氧化膜的厚度为10μm、15μm，最小局部氧化膜的厚度为8μm、12μm）。

注3：铝合金桥架由于基材已有一定的防护性能，故基本型（普通型）已可适用于湿热环境使用。

表 F.0.2 钢制电缆桥架表面防腐推荐处理工艺

| 环境条件 |  | 防护层类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 型 |  | 代号 | Q 涂漆 | D 电镀 | P 喷涂粉末 | R 热浸镀锌 | DP | RQ | RP | T 钝化（仅不锈钢材质） |
|  |  |  |  |  |  |  | 复合层 |  |  |  |
| 户内 | 普通型 | J | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 湿热型 | TH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 中等腐蚀型 | F1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 强腐蚀型 | F2 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 户外 | 轻腐蚀型 | W | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 中等腐蚀型 | WF1 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 强腐蚀型 | WF2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |

注1：表中符号“√”----表示适用的环境。

注2：防中等腐蚀和强腐蚀的粉末涂料，必须选用边缘覆盖率不小于30%的化工防腐粉末涂料。

注3：当户外环境使用时，粉末或油漆涂料必须选用耐户外气候涂料品种。

注4：不锈钢桥架的表面防腐工艺使用中等和强腐蚀条件时，表面必须钝化处理。

附 录 G   常用金属材质的耐腐蚀性能

表 G 常用金属材质的耐腐蚀性能

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无机酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸（稀） | × | × | × | √√ | √ | × | × | √√ |
| 2 | 硝酸 | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 盐酸 | × | × | × | × | ○ | × | × | √ |
| 4 | 磷酸 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √√ |
| 5 | 氢氟酸 | × | × | × | × | ○ | × | √ | √ |
| 6 | 亚硫酸 | × | √ | √ | √ | √ | √（稀） | × | √√ |
| 7 | 过硫酸 | √√ | √ | × |  | × | × | × |  |
| 8 | 亚硝酸 | × | √ | ○ | × | × | × | × |  |
| 9 | 碳酸 | √ | √√ | √√ | × | √ | × | √ | √ |
| 10 | 氯酸 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 次氯酸 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 高氯酸 | × | × | × |  | × | × | × |  |
| 13 | 过磷酸 | × |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 硼酸（低浓度） | ○ | √√ | ○ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 15 | 氟硅酸 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 氯磺酸 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | √ |
| 17 | 王水 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 二、有机酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲酸 | × | √ | √√ | × | √ | × | ○ | √ |
| 2 | 乙酸（醋酸） | × | √ | √√ | √ | √√ | × | × | √√ |
| 3 | 醋酐 | ○ | √ | √√ | √ | √ | × | ○ | √√ |
| 4 | 丙酸 | × | ○ | √ | × | √ | √ | × | √√ |
| 5 | 丙烯酸 | √√ | √√ | √√ |  |  |  |  |  |
| 6 | 丁酸 | ○ | √ | √ | × | √ | ○ | ○ | √√ |
| 7 | 丁酐 | √√ | √√ | √ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 8 | 己酸 | × | √ | √√ | ○ | ○ | ○ | √√ | √√ |
| 9 | 庚酸 | √√ |  | √√ |  |  |  |  |  |
| 10 | 辛酸 | × | √ | √√ | ○ | ○ | ○ | √√ | √√ |
| 11 | 脂肪酸 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | √√ | √√ |
| 12 | 草酸（乙二酸） | × |  |  | × | √ | √ | ○ | √ |
| 13 | 马来酸（低浓度） | × | √ | √√ | × | √ | √ | √ | √√ |
| 14 | 马来酸酐 | ○ | √√ | √√ |  | √ | × | √√ | √ |
| 15 | 苯甲酸 | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √√ |
| 16 | 苯甲酸酐 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 磺酸（低浓度） | × | √ | × |  |  |  |  |  |
| 18 | 乙基磺酸 | × |  | × | √ | × | × |  |  |

续表 G

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 氨基磺酸（低浓度） | × | × | × |  |  |  |  |  |
| 20 | 苯磺酸 | × | √ | × |  | √ | √ | √ |  |
| 21 | 氨基苯磺酸 | √√ |  |  | √ | √ |  |  | √√ |
| 22 | 甲基硫酸 | × | √ |  |  | × | × | × |  |
| 23 | 苦味酸（三硝基酚） | × | √ | × | × | × | × | × | √√ |
| 三、碱及氢氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢氧化钠 | √（稀） | √ | × | × | √（稀） | × | √√ | √√ |
| 2 | 氢氧化钾 | √（稀） | √ | × | × | √ | × | √√ | √√ |
| 3 | 氢氧化铵 | √√（稀） | √√ | √√ | √ | × | × | ×（稀） | ×（稀） |
| 4 | 氢氧化钙 | √（稀） | √√ | × | ×（稀） | √ | √ | √ | √√ |
| 5 | 氢氧化镁 | √（稀） | √√ | √ | √（稀） | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 6 | 氢氧化铝 | √ | √√（稀） | √（稀） | √（稀） | √ | √ | √ | √√ |
| 7 | 氢氧化铁 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 氢氧化锂 | √ | √ | × |  |  |  |  | √ |
| 四、盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸铵 | ○ | ○ | × | √ | ○ | × | √ | √√ |
| 2 | 硝酸铵 | √√ | √√ | √ | × | × | × | √ | √√ |
| 3 | 磷酸铵（低浓度） | ○ | √√ | × | √ | √ | ○ | √ | √√ |
| 4 | 碳酸铵 | √ | √√ | √ | √ | × | × | × | √√ |
| 5 | 氯化铵（低浓度） | ○ | ○ | √ | × | × | × | √ | √ |
| 6 | 硫化铵 | √ | √ | √ | ○ | × | × | √ | × |
| 7 | 亚硫酸铵 | × | ○ | ○ | √ | × | × | × | × |
| 8 | 碳酸氢铵 | √ | √√ | √ | √ | × |  | × | √ |
| 9 | 磷酸二氢铵（低浓度） | × | √√ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 10 | 碳酸钠 | √√ | √ | × | × | √ | √ | √√ | √√ |
| 11 | 氯酸钠 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √√ |
| 12 | 高氯酸钠 | × | √ | ○ | √√ | √ |  | √ | × |
| 13 | 亚氯酸钠 | × | × | × | √ | × | × | × |  |
| 14 | 次氯酸钠 | × | × | × | ○ | × | × | × | √√ |
| 15 | 氯化钠（低浓度） | × | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √√ |
| 16 | 氰化钠 | √√ | √√ | × | √ | × | × | × | × |
| 17 | 硫化钠（低浓度） | ○ | √ | × | √√ | × | √ | ○ | × |
| 18 | 亚硫酸钠（低浓度） | ○ | √ | √ | √ | √√ | × | √ |  |
| 19 | 硫代硫酸钠 | × | √ | √ | √ | × | ○ | √ | × |
| 20 | 碳酸氢钠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √ |

续表 G

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 偏硅酸钠 | √ |  | × |  |  | √ |  | √√ |
| 22 | 氟硅酸钠 | × | √ |  |  | ○ | ○ | √ | √√ |
| 23 | 苯甲酸钠 | √ | √ | × |  | √ |  | √ | √√ |
| 24 | 谷氨酸钠 | √ | √ | √ | × | √ |  | √ |  |
| 25 | 硫酸钾 | √ | √√ | √√ | √√ | √√ | ○ | √√ | √ |
| 26 | 硝酸钾 | √ | √ | √√ | √ | √ | √ | √√ | √√ |
| 27 | 氯酸钾 | ○ | √√ | √ | √ | √ | √（稀） | ○ | √ |
| 28 | 溴化钾 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 碘化钾 | √ | √ | √ | × | √ |  | √ | × |
| 30 | 氰化钾 | ○ | √ | × | × | × | × | √ | × |
| 31 | 硫化钾 | × | √ | × | √ | × | √（稀） | × | × |
| 32 | 高锰酸钾 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |
| 33 | 硫酸铝 | × | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 34 | 硝酸铝 | × | √√ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 35 | 氯化铝 | × | × | √√（干） | ○（稀） | √ | × | × | √ |
| 36 | 氟化铝 | ○ | × | √ | × | √ | × | √ | √ |
| 37 | 氟硅酸铝 | × | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 铝钾矾（明矾）（低浓度） | ○ | √√ | √ | √ | √√ | × | √ | √ |
| 39 | 硫酸镁 | √ | √ | √√ | √√ | √ | √ | √√ | √ |
| 40 | 硝酸镁 | √ | √√ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 碳酸镁 | √ | √ | √√ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 42 | 氯酸镁 | × | √√ | × |  |  | × |  |  |
| 43 | 氯化镁 | √ | ○ | √ | × | √ | √ | √√ | √ |
| 44 | 硫酸钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 45 | 硝酸钙 | √ | √√ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 磷酸钙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 次磷酸钙 | √√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 碳酸钙 | √ | √√ | × | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 49 | 氯化钙 | √ | √ | √√ | × | √√ | × | √ | √√ |
| 50 | 碳酸氢钙 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 草酸钙（低浓度） | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 硫酸铁 | × | √√ | × | √√ | × | × | √√ | × |
| 53 | 硝酸铁 | × | √√ | × |  | × | × | × | × |
| 54 | 氯化铁（液体） | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 55 | 硫酸亚铁 | × | √ | √√ | × | √ | × | × | √√ |
| 56 | 氯化亚铁 | × | × | × | × | √ | × | ○ | √ |
| 57 | 三氯化二铁 | × | × |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 硫酸铜 | × | √ | × | √√ | √ | √ | √ | √ |
| 59 | 硝酸铜 | × | √ | × |  | × | × | × | √ |

续表 G

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 碳酸铜 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 61 | 氯化铜（低浓度） | × | × | × | √ | × | × | × | √√ |
| 62 | 氯化亚铜（低浓度） | × | × | × | √ | × | × | √ | × |
| 63 | 硫化铜 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 醋酸铜（低浓度） | ○ | √ | × | × | √√ | × | √ | √√ |
| 五、气体及其他无机化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯（干气） | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| 2 | 氯（湿气） | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 天然气 | √ | √ | √ | √ | √√ | × |  |  |
| 4 | 水煤气 | √√ | √√ | √ |  | ○ | ○ |  |  |
| 5 | 双氧水（低浓度） | √ | √ | √√ | × | × | × | √ | × |
| 6 | 氨（无水） | √√ | √√ | √√ | √√ |  | √√ | √ | √√ |
| 7 | 氨水 | √√ | √√ | √√ | √ |  | × | × | × |
| 8 | 一氧化碳 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 9 | 二氧化碳（含氧） | ○ | √√ | √√ | × | ○ | × | √ | √ |
| 10 | 二氧化硫（湿） | × | √√ | × | √√ | × | × | × | × |
| 11 | 三氧化硫（低浓度） | √ | √√ | × | √ | √ | √（干） | √ | × |
| 12 | 氯化氢（干） | √√ | √√ | × | √ | √ | √ | √√ | √ |
| 13 | 氯化氢（湿） | × | × |  |  |  | × |  | × |
| 14 | 氟化氢 | √√ | × |  | ○ | × | √（干） | √ | √ |
| 15 | 硫化氢（干） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 16 | 硫化氢（湿） | √ | √ | √ | √ | × | ○ | × | ○ |
| 六、醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇 | √ | √√ | √ | √√ （湿） | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 2 | 乙醇 | √√ | √√ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 3 | 丙醇 | √√ | √√ | √√ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 4 | 丁醇 | √√ | √√ | √√ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 5 | 戊醇（干） | √√ | √√ | √√ |  | √√ | √√ | √ | √√ |
| 6 | 己醇 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 7 | 环己醇 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 苯甲醇（干） | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 乙二醇 | √ | √√ | √ | ○ | √ | √ | √ | √√ |
| 10 | 丙二醇 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 11 | 丁二醇 | √√ | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 甘油（丙三醇） | √√ | √√ | √√ | √ | √√ | √√ (低于100°C) | √√ | √√ |
| 13 | 甲醛 | × | √√ | √ | × | √ | √ | √ | √√ |
| 14 | 乙醛 | ○ | √√ | √√ | √√ | √√(可能爆炸) | √√ | √√ | √√ |

续表 G

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 丙醛 | √√ | √√ | √√ | √√ | × | √√ | √√ | √√ |
| 16 | 丁醛 | √√ | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 糠醛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 18 | 甲醚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 19 | 乙醚（干） | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 20 | 丙酮 | √ | √√ | √ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 21 | 环己酮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 甲酸甲酯 | √ | √ | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 甲酸乙酯 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 醋酸甲酯（干） | √√ | √√ | √ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 25 | 醋酸乙酯 | √√ | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 26 | 甲烷 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 27 | 乙烷 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 28 | 乙烯 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 29 | 乙炔 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√（干） | √√（干） | √√ | × |
| 30 | 丙烷 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 31 | 丙烯 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 32 | 丁烷 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 33 | 丁烯 | √√ | √√ | √ |  | √√ | √√ |  |  |
| 34 | 丁二烯 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √ | √√ |
| 35 | 戊烷 | √ | √ | √√ | √√ | √ | √ | √ | √√ |
| 36 | 环己烷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 苯 | √ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ |
| 38 | 甲苯 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 39 | 乙苯（干） | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 苯乙烯 | √√ | √√ | √√ | √√ | √ | √ | √ |  |
| 41 | 二甲苯 | √ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 42 | 汽油 | √ | √√ | √ | √√ | √ (无硫) | √ | √√ |  |
| 43 | 煤油 | √ | √√ | √ | √ | √√ | √√ |  |  |
| 44 | 石脑油 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 45 | 润滑油 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 46 | 变压器油 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 47 | 焦油 | √ | √ | √ |  | √√ | √ |  |  |
| 48 | 石蜡 | √ | √√ | √ |  | √√ | √√ |  |  |
| 49 | 沥青 | √ | √ | √√ | √ | √√ | √√ |  |  |
| 50 | 四氯化碳（低浓度） | √√ | × | × | √√ | √ | × | √ | √√ |
| 51 | 氯乙烯（干） | √√ | √ | √ | × | × | × | √ | √√ |
| 52 | 光气（碳酰氯）（干） | √√ | √ | √√ | √ | × |  | √√ | √√ |

续表 G

| 序号 | 材料 适用 介质 情况 | 碳钢及 铸铁 | 不锈钢 （304,304L） | 铝及 铝合金 | 铅及 铅合金 | 铜及 青铜 | 黄铜 | 镍 | 银 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 氯苯（干） | √ | √√ | √ | × | × | × | √ | √ |
| 54 | 氯甲苯（干） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 甲胺 | √ | √ | √ | × | × | × | √√ | × |
| 56 | 乙胺 | √ | √ | √ |  | × | × |  |  |
| 57 | 己内酰胺 | ○ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 58 | 苯胺 | √√ | √ | √ | √ | × | × | √ | √√ |
| 59 | 环氧乙烷 | √√ | √ | √√ | √ | × | × | √ | × |
| 60 | 丙烯腈 | √√ | √√ | × | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 61 | 硝基甲苯 | √√ | √√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 62 | 硝化甘油（干） | √√ | √√ | √√ | ○ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油漆 | × |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 醋（食用） | × | √ | √ |  | √ | × | √ | √√ |
| 3 | 酒 | × | √√ | × |  | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 盐水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √√ | √√ |
| 5 | 饮用水 | √ | √√ | √ |  | √ | √ | √√ | √√ |
| 6 | 海水 | × | √√ | √ | √√ | √ | √ | √√ | √√ |

注：本表仅适用于中低温环境，一般情况下高温环境的腐蚀性会增强；表中符号√√：表示优良；√——表示良好；○——表示可用，但有腐蚀；×——表示不适用。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性第1部分：分类、测定和评估》GB/T 19292.1

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022

《石油化工腐蚀环境电力设计规范》SH/T 3200

中华人民共和国化工行业标准

化工企业腐蚀环境电力设计规范

HG/T 20666-202x

条文说明

修 订 说 明

《化工企业腐蚀环境电力设计规范》（HG/T 20666－202×），经工业和信息化部202×年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范是在《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999基础上修订而成。本规范修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国防腐蚀电气行业的实践经验，做到规范与目前的技术发展相适应，同时参考了国外先进技术标准。

为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《化工企业腐蚀环境电力设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范为首次发布。

目    次

1  总则	35

2  术语	36

3  基本规定	37

3.1  化学腐蚀性物质的释放严酷度分级	...............................................................................................37

3.2  腐蚀环境分类	37

4  主要电气设施的设计	38

4.1 一般设计规定	38

4.2 电气设备设计	39

4.3 电气线路设计	40

4.4 照明设计	41

4.5 防雷、防静电及接地设计	41

5  主要电气设施的安装	43

5.1 电气设备安装	43

5.2电气线路安装	43

5.3 照明安装	44

5.4 防雷、防静电及接地安装	44

1   总 则

1.0.3 阴极保护及阳极保护系统，属于一个独立的专业，在应用本规范的过程中，需要与之配合。

2   术 语

2.0.2 生产区

目的是为了与公用和辅助生产设施区域区分开来。一般来讲，化工企业对主装置区或生产区与公用和辅助生产设施进行严格的区分，甚至应用的标准都不尽相同。

2.0.4 化学腐蚀

材料在环境介质的化学或电化学作用下逐渐破坏或变质的过程，称为材料的化学腐蚀。

金属腐蚀是将金属变成金属化合物的过程。

腐蚀分干腐蚀和湿腐蚀两类。

环境中没有液相或凝露现象存在而产生的腐蚀称为干腐蚀，腐蚀剂通常是蒸汽和气体。干腐蚀发生在金属与介质相接触的界面上，腐蚀时没有电流产生。干腐蚀往往和高温联系在一起，如硫酸工业中沸腾炉炉气对废热锅炉炉管的腐蚀就是一例。

有液体存在的腐蚀过程称为湿腐蚀。湿腐蚀一定是在导电介质中进行的，并伴有电流产生，因此又称为电化学腐蚀。金属受大气的腐蚀多属于湿腐蚀。

本规范所指的化学腐蚀，实际上是针对湿腐蚀而言的，腐蚀剂绝大部分是化学活性物质。

2.0.5 化学腐蚀环境

本规范将化学腐蚀环境分为三类：0类、1类及2类。分类的主要依据是化学腐蚀性物质的释放状况、地区最湿月平均最高相对湿度和现场的大气环境状况，而生产现场的操作条件、表观现象、通风情况等作为分类的参考依据。

2.0.6 化学腐蚀性物质释放源

本规范中化学腐蚀性物质释放源的概念，参考了现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中“释放源”的概念。

3   基本规定

3.1  化学腐蚀性物质的释放严酷度分级

3.1.1、3.1.2 本条以《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999第3.0.1条为基准，主要目的是为了维持现行的应用习惯，规范修编不宜对现有习惯进行颠覆性的修改。

3.2  腐蚀环境分类

3.2.1 本条根据腐蚀性物质的释放严酷度及周围环境的特点，将腐蚀环境划分为三类，划分的主要依据见表3.2.1，表中的三个依据应同时考虑，并按其中最严酷的依据来划分。

本条以《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999第3.0.2、第3.0.3条为基准，同时参考了《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性》GB/T 19292.1的分级方法。表3.2.1中，“干冷区域及温带区域的低污染大气环境”对应GB/T 19292.1-2018中的“C2”等级，“温带区域，中等污染或氯化物有些作用的大气环境” 对应GB/T 19292.1-2018中的“C3”等级，“温带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境” 对应GB/T 19292.1-2018中的“C4”等级，“温带和亚热带区域，重度污染或氯化物有重大作用的大气环境” 对应GB/T 19292.1-2018中的“C5”等级。

4   主要电气设施的设计

4.1 一般设计规定

4.1.1 有的工厂有两个风向，如冬季盛行北风，夏季盛行西南风，而全年风向玫瑰图盛行风向表现为北风。类似这种情况下，工厂变配电装置的布置应当避开两种盛行风向，最好的方位乃是最小风频的下风侧。这是一般的选择方式，但仍然需要考虑不同季节湿度对腐蚀性气体的腐蚀程度的影响。比如长江中下游地区的梅雨季节，风速及风频相对小，如果简单考虑风频小的下风侧区域布置变配电所，就不一定合适。因此，变配电所的布置方位要综合考虑。

4.1.2 对防腐间距确定的原则：既要考虑远离腐蚀性物质释放源，又要考虑减少线路损耗及节省用地。自备电站、总变电所、区域变配电所是按户内式布置考虑的。该条在《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999条文基础上，增加0类的要求，与腐蚀环境分类相对应。对于防腐蚀间距的确定原则，参考了《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 中的爆炸危险区域划分的原则。

大型联合企业所属热电站的防腐间距应根据燃料供应、水源、对外交通联系、电力和热力负荷、除灰、出线、地质、地形、水文、气象、综合利用和环境保护等条件，通过全面分析和技术经济论证后确定。

4.1.3 靠近腐蚀环境的自备电站、总变电所、区域变配电所等应采用户内式布置。采用户内布置，主要目的是为了将腐蚀性气体与户外潮湿环境隔绝开来（尤其是增设了除湿设备后），减少湿腐蚀对电气设施的损害。

露天或半露天变电所内的电气设施，应选用防腐型产品，对于半露天总变电所的主变压器不宜靠近粉尘环境，可采用封闭式或半敞开式建筑结构。如果主变压器为露天设置时，宜采用户外防腐型变压器，套管宜选择外绝缘防污型、电气附件和仪表为户外防腐型产品，外壳按户外防腐电工产品要求选用合理的涂漆方案。

靠近腐蚀环境的车间变电所，当配电变压器为露天或半露天布置时，变压器应按腐蚀环境类别选用密闭型或全密闭型防腐变压器。

本条同时指出建筑体形不宜设计为“II”形，是为了避免形成窝风而不利于化学腐蚀性气体的扩散和稀释。

4.1.4 本条系《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999第4.0.4条进行改写，增加了对电气控制室的要求。

4.1.7 本条参考了《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。这些类型的变配电所及控制室，适当抬高室内外地坪差，有利于防止腐蚀性气体的大量侵入。

室内外电缆沟进行防水处理，是基于地下水渗入电缆沟后容易造成电缆故障这方面的考虑。国内大多数化工企业普遍使用交联电缆，这种电缆在采购过程中应约定防止水树型，否则，当电缆在水中浸泡时，非常容易造成故障。因此，电缆沟内进行防水处理，是非常必要的。

电缆沟防水处理的模式有多种多样，最常用也是最经济的方式是在适当的位置设置一定深度的集水井，并定期抽水。当然，如果结合土建专业的防渗措施，效果将更加明显。

室内电缆沟与引出电缆间的孔洞，往往是引起地表水倒灌的主要渠道，应引起施工人员的注意。

4.1.8 本条系《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999第4.0.8条进行修改补充。根据设计、施工及运行经验，电缆穿墙部位及穿保护管的空隙加以封堵是必要的，能达到防腐、防火的目的。

4.1.9 本条的高湿度可参考《石油化工控制室设计规范》SH/T 3006中控制室的湿度要求：相对湿度大于40%～60%的环境。一些腐蚀性气体，腐蚀性性能在不同的湿度条件下变化时很大的，尤其当湿度增加时腐蚀性一般会加强很多。因此建议在湿热地区的总变电所、区域变配电所的配电室，配备防潮除湿设施。常用的防潮设施应该由采暖通风专业进行设计。在实际应用中，带除湿功能的柜式空调机组的效果就非常好。本条规范考虑到实际投资及运行成本等因素，仅提及总变电所、区域变配电所的配电室，实际应用时可根据需要，将防潮除湿设施应用于所有配电室。同时，除铅酸蓄电池室和含SF6气体的房间等必须开式循环外，配电室可采用闭式循环。

4.2 电气设备设计

4.2.1 腐蚀环境内成套设备配套的电气设备的防腐蚀措施，在实际应用中易被忽视，主要原因是在进行设计及采购过程中，专业间的配合疏漏造成的。比如，电动阀的现场控制箱、计量称现场控制箱、现场控制柜等。主导专业在请购上述设备时，没有附电气设备的技术要求，请购了与腐蚀性环境不符的电气设备，这时，就需要按本规范的相应条款进行弥补。最简单的方式就是将不符合防腐蚀要求的电气设备布置到普通环境的室内或采取其他的防护措施。

4.2.3 化工企业中，2类腐蚀环境是腐蚀性很高的环境，并不是所有的装置区都具有这样的腐蚀性，因此，在设计阶段应采取必要的附加防腐蚀措施。具有直接暴露在外电气部件的设备，应谨慎使用，比如：带电刷的同步电动机、绕线型异步电动机或直流电动机等。当用电设备特殊时，可以直接要求制造商按设计要求进行修改。

4.2.5 氟化物会与玻璃发生反应，腐蚀玻璃，影响设备内部元器件。因此在有氟化物释放区域，诸如现场操作柱上电流表玻璃、照明灯具外罩等可能配备普通玻璃的电气设备上，玻璃的腐蚀相当严重，因此，本条规范要求上述区域，采用耐氟型材料。常用的耐氟型材料很多，以聚碳酸酯型材料最为常用，强度和效果也非常好。

有氯离子释放的腐蚀环境，氯离子会使得不锈钢发生晶间腐蚀。

4.2.6 因铜易与氨形成络合物导致材料腐蚀，因此氨存在的区域电机轴承保持架不使用铜材、接线盒铜端子采用镀银/镀锡等防腐措施。铜与乙炔相遇时会产生激烈的化学反应。

4.2.7 在腐蚀性环境下的电气设备，可通过合理选择外壳材质、外壳涂覆等措施满足防腐要求。外壳的材质以非金属型为热门推荐，主要原因是性价比较高。当然，在特殊的场合，比如爆炸危险1区，当需要选择隔爆型电气设备时，铸铝还是受到广大用户的青睐的。但铸铝本身的防腐蚀性较差，需要进行额外的防腐外部措施。

防腐蚀性能差的外壳，可以通过增加防腐蚀涂覆等措施，达到防腐蚀效果。

附录C “常用非金属材料耐腐蚀性能”、附录G “常用金属材料耐腐蚀性能”，适用于中低温环境，一般情况下高温环境的腐蚀性会增强。

附录D“常用防腐蚀涂料的耐腐蚀性能”，参考了《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022-2019和《石油化工腐蚀环境电力设计规范》SH/T 3200-2018中的一些数据。

附录E“防腐电动机防腐结构、选材和涂覆工艺方案”，引用了目前主要电机制造商的工艺数据。

4.3 电气线路设计

4.3.2 交联聚乙烯电缆在电缆沟内敷设时的防水性能，是一个经常被忽视的现象，在编写电缆技术规定时，应特别注意。

在实际应用中，越来越多的选用低烟无卤型阻燃电缆。虽然该类型电缆的基料为聚烯烃，具有非常广泛的耐腐蚀性，但由于其添加了含水氧化铝等材料，当遇酸性介质时，耐腐蚀性变得较差。所以，实际应用中应避免该类电缆与酸性介质过度接触。

4.3.3 本条主要规定了电缆敷设时应注意的事项。

最近十年，随着对外承接EPC项目的增多，电缆排管的使用逐渐得到广大用户的认可。电缆排管具有投资可控、可承受主干道压力等特点，尤其采用PVC排管时，由于管壁光滑，使得施工过程更加顺畅，不易造成电缆外护层的损坏，受到施工人员的欢迎。我们在进行工程设计时，应根据实际需要进行排管的设置及预留，管径的大小应满足实际敷设的需要。有的设计人员将电缆成束穿过排管，这样是否违反规范的要求，一直存在争议，也为EPC项目带来风险。因此，尚应注意对规范的理解。排管材质的选择应该与工艺装置全寿命相对应，是基于排管的施工费较高的原因。排管长期处于地下水的浸泡环境，是否可以采用普通钢管，需要慎重考虑。

4.3.4 普通环境下的电动桥式起重机受电结构，一般选用滑触线型式。但在腐蚀性环境中，存在配电母线与受电滑块接触区域的腐蚀性问题，且尚无适用于腐蚀环境的滑触线产品。因此，重型软电缆是比较适用的供电方式。

4.3.7 本条说明如下：

2 海边盐雾环境下，热浸镀锌钢的锌层腐蚀速率大概是1.3雾环/年。

4 含氯离子的环境对不锈钢的腐蚀性，需综合考虑氯离子浓度、环境温度、湿度、酸碱度等因素的影响。304不锈钢材质耐受氯离子的能力相对较弱，即使氯离子浓度较低，在潮湿环境下仍然会发生点蚀，不推荐使用。316L不锈钢材质在氯离子浓度＜1000ppm、环境温度＜50℃，且PH中性的环境下可选用。还有2205双相钢、2507超级双相钢材质的不锈钢，耐受氯离子能力较强，但成本较高。需结合项目情况选用。

4.4 照明设计

4.4.1 本条系《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999第4.0.12条进行改写。采用长寿命、高效光源和减少灯具数量，均是为了降低维护量，从而避免维护腐蚀性气体进入灯具内部，增加内部元件的腐蚀；

1 长寿命是减少维护次数的关键因素；

2 灯具数量也是影响维护工作量的重要因素。

4.4.2 本条对各类腐蚀性环境内的灯具的防护等级和防腐等级进行了规定。本条所述的灯具包括其配套的附件，而不是仅仅指灯具本体，如壁式安装的工厂灯包括以下几个部分：灯具本体、活接头、弯杆、接线盒、链条、索具螺旋扣等。

4.4.3 维护得当也是更长时间保证灯具的密封和防腐性能及保持设计照度的关键要素。

4.4.4 对于腐蚀性环境，从人员健康角度出发，宜减少人员就地操作量。

4.4.5 参考《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4，户外灯具要求增设剩余电流保护；腐蚀性环境一般比普通户外环境条件更为恶劣，故作出本条规定。

4.4.6 腐蚀环境内的照明灯具宜选用电缆配线，主要考虑的是电缆密封的问题。电缆配线容易在电气灯具处采用格兰头等方式进行密封。

4.5 防雷、防静电及接地设计

4.5.1 本条系《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999条文的基础上，根据目前化工项目执行的实际情况，增加了复合涂层热浸镀锌钢、铜覆钢等新型防腐接地材料。

4.5.3 引下线在穿越防腐地坪时，应进行防腐封堵。该规定设计人员一般都会遵守，但实际施工时效果并不理想。实际上，防腐地坪的设计往往是由建筑专业完成的，采用的防腐材料也是由建筑专业设计的，因此，引下线在穿越防腐地坪处的封堵需要得到建筑专业的许可是必然的要求。

4.5.4 直接埋地敷设的裸接地线对附近工艺设备是有一定的电腐蚀的，这一点应引起设计人员的足够重视，因此，本条规定要求设计时应将该类电腐蚀计入阴极保护系统统一考虑。接地装置与阴极保护系统是相互作用的，因此，本条规定还要求当临近区域内具有阴极保护系统时，应对接地装置采取有效的补偿措施。

对于接地极的材质及尺寸的选择，除考虑电气性能外，主要考虑的是它的实际寿命，也就是耐腐蚀时间。在实际设计中，若接地极密封在地坪内，应与地面工程的寿命一致，主要是考虑到维护的问题。当接地极可以方便的更换时，可以适当放宽要求。

4.5.5 现场电气设备多处于震动环境，接地线基本上直接采用液压接线鼻子的连接方式，当运行一段时间后容易松动，因此，这类接地线建议采用《电缆的导体》GB/T 3956中的第5种软铜导体。

4.5.6 腐蚀环境内的防静电设计及现场安装，是设计人员容易忽视的地方，由于涉及到电气专业与其他间的配合，一旦出错，将会造成工程延误或无法交付的重大隐患。

对于金属管道，建议在设计初期电气专业与配管专业配合，在总平面布置图上，预设静电接地位置，然后在管道的对应位置上，预设接地耳的方法。这对于工厂预制型管道有比较好效果，但对于现场预制型管道，其效果并不明显。化工企业的大部分配管，都具有防腐蚀喷涂，现场焊接接地耳将破坏防腐蚀喷涂，因此，在防腐之前预设接地耳是到目前为止最佳的方式。

非金属管道的防静电设计，不应被忽视。实际上，非金属管道由于静电导出困难，更易造成静电聚集，危害比金属管道更甚。简单采用金属管箍的方式，由于管箍与管道间的接触并不是理想中的面接触，因此接触电阻任然较大，效果并不好。有些项目采用了管道表面涂覆导电银漆结合管箍的方案，效果非常好。导电漆作为非金属管道与管箍间的媒介，起到了“收集”电荷及降低管箍与管道间接触电阻的重任。由于导电漆采用环氧树脂作为固化剂，因此，防腐蚀性能非常好。目前市场上导电漆的品种比较多，金属粉末宜选用现场添加的方式。除了采用导电漆的方案外，采用裸导体缠绕的方式，也可以解决静电导出的问题，但由于普通的裸导体的防腐蚀性能的原因，实际应用时应谨慎。

5   主要电气设施的安装

5.1 电气设备安装

5.1.1 本条对安装位置进行了规定。安装位置是减少设施腐蚀的关键因素。

5.1.3 一般来讲，标准螺栓都具有表面镀锌层，具有一定的耐腐蚀性能，作为腐蚀环境电气设备的固定及安装件是现场安装推荐的方式。将电气设备直接焊接在金属构筑物上的方式，会造成焊接区域金属表面防腐蚀涂层的破坏，在腐蚀环境中不推荐该类方式，当必须采用这种方式时，应对焊接区域进行防腐蚀处理。为了在项目执行中采用统一的材料，金属构件的防腐蚀要求，电气专业可以参见土建专业的详细设计说明中的防腐蚀条款。

5.1.5 在强腐蚀环境中，使用非金属的固定支架和构件是减少腐蚀的另一种途径。

5.2电气线路安装

5.2.1 本条建议电缆桥架的支架由工厂制造完成，主要考虑到腐蚀环境下，现场制作的承重件，在质量和防腐蚀处理上很难满足使用要求。许多化工企业的桥架支架的寿命比电缆桥架还要短，就是因为防腐蚀涂层的质量不过关造成的。

电缆桥架支架与建构筑物间的固定方式，不建议采用膨胀螺栓或现场焊接的方式，这类安装方式无法确保安装点的牢固。在建构筑物上预设安装板，需要电气设计人员预先将安装板的条件提供给相关专业。实践证明，支架通过安装板经螺栓固定，防腐蚀性能和稳固程度非常高，因此，本规范推荐这种方式。

5.2.2 铝合金桥架切割断面正常不用涂层修补，断面腐蚀不影响，占比率很小，且不影响整体性能。但还是建议对切割断面进行有效的防腐蚀处理。

5.2.3 当铝合金电缆桥架、不锈钢电缆桥架与钢制支架直接接触时，会产生化学反应。

5.2.4 化工企业腐蚀环境内电气设备的电缆进出口，通常会采用电缆密封头进行密封。常用的电缆密封头的材质有不锈钢、碳钢、黄铜、工程塑料及聚碳酸酯等，不同的材质可应用于不同的环境，设计人员应根据腐蚀性物质特性及环境类别进行选择。

电缆密封头的作用是固定电缆端头，同时对电缆进出口进行密封，因此，电缆密封头的规格应与电缆规格配套，否则将起不到密封的效果。对于电伴热带等非圆形电缆、传统铠装电缆、联锁型铠装电缆，应针对电缆的结构特点选择适合的电缆密封头，不能用普通密封头替代。联锁型铠装电缆是以加铝为代表的合资铝合金导体电缆常用的铠装方式，由于结构特殊，国内配套的电缆密封头比较少，常常被施工人员用其他密封头替代，使得无法达到密封效果，应引起设计人员的注意。

户外或有腐蚀性物质滴漏的区域，用电设备上的配电进出口不建议朝上，主要考虑到避免电缆密封头可能受到上方液体或雨水的渗入，造成设备内部元件的损坏。实践证明，侧向安装的电缆密封头，液体渗入的可能性要远远小于朝上的安装方式。因此，建议电缆密封头朝下或侧向安装。

5.3 照明安装

5.3.1 灯具的安装位置是尽量避免被腐蚀、减少寿命的首要因素。

5.3.2 电气设备，尤其是小型的电气设备，现场会发生直接固定在诸如栏杆上的现象，在腐蚀性环境中，这样做的危害是明显的，应该杜绝该类安装方式。

5.3.3 灯具外壳的盖板、透镜等接合面的密封圈必须安装到位、无扭曲，并均匀拧紧所有紧固件，同时要避免过紧导致密封圈变形失效。

5.3.6 灯具的安装支架的防腐处理在现场容易被忽视，很多现场支架采用的是普通型钢加刷防腐漆的处理方式，防腐效果很不好。建议采用耐腐蚀的材料（如316不锈钢、热浸镀锌钢+防腐涂层、FRP等）

5.4 防雷、防静电及接地安装

5.4.5 实践证明，选用热熔连接方式的暗敷接地装置，其耐腐蚀和牢固程度要远远高于机械式连接方式，所以，本条规定建议采用热熔连接方式。