国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ 14863-YYYY

石油化工行业后备电源磷酸铁锂电池系统

设计规范

Design Specification for Backup Power Lithium Iron Phosphate Battery System in Petrochemical Industry

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布				   				20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会  发布

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

石油化工行业后备电源磷酸铁锂电池系统

设计规范

Design Specification for Backup Power Lithium Iron Phosphate Battery System in Petrochemical Industry

T/HGJ 14863-YYYY

主编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

烟台海博电气设备有限公司

批准部门：中国石油和化工勘察设计协会

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

# 前   言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会发布的《关于印发2024年第4批协会团体标准制修订计划的通知》（中石化勘设协[2024]76号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责组织，由中国寰球工程有限公司北京分公司、烟台海博电气设备有限公司会同有关单位组成标准编写组共同编制完成。

本规范已将发布文件和规范有关信息在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn）信息公开。

本规范在编制过程中，规范编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容：总则、术语、系统功能及性能要求、系统设备技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、安装、运行维护管理。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责日常管理，由烟台海博电气设备有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送烟台海博电气设备有限公司（地址：烟台市高新区经三路36号联东U谷A60号楼，邮编：264000，电子邮件：ythaibodianqi@126.com，电话：18663876176），以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

烟台海博电气设备有限公司

参编单位：东华工程科技股份有限公司

中国成达工程有限公司

中石油吉林化工工程有限公司

中石油华东设计院有限公司

山东齐鲁石化工程有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  系统功能及性能要求	（3）

4  系统设备技术要求	（6）

4.1  设备外观要求	（6）

4.2 设备结构及性能要求	（6）

4.3  设备主要部件	（8）

5  试验方法	（13）

6  检验规则	（16）

6.1  出厂检验	（16）

6.2  型式检验	（16）

7  标志、包装、运输及贮存	（18）

8  安装、运行维护管理	（19）

8.1  安装	（19）

8.2  运行管理	（19）

8.3  系统维护管理	（20）

本规范用词说明	（22）

引用标准名录	（23）

Contents

1  General provisions	（1）

2   Terms	（2）

3  System functions and performance requirements	（3）

4  Technical requirements for system equipment	（6）

4.1  Appearance requirements of equipment	（6）

4.2  Structural and performance requirements of equipment	（6）

4.3  Major components of equipment	（8）

5  Test methods	（13）

6  Inspection rules	（16）

6.1  Factory inspection	（16）

6.2  Type testing	（16）

7  Marking, packaging, transportation, and storage	（18）

8  Installation, operation, and maintenance management	（19）

8.1  Installation	（19）

8.2  Operational management	（19）

8.3  System maintenance and management	（20）

Explanation of wording in this code	（22）

List of quoted standards	（23）

- 总  则

1.0.1  为保障石油化工行业生产运营的连续性与稳定性，规范后备电源磷酸铁锂电池系统的设计、选型、安装与维护，制定了本设计规范。

1.0.2  本规范规定了石油化工行业后备电源用磷酸铁锂电池系统的产品分类、技术要求、试验方法及检验规则。

1.0.3  本规范适用于石油化工企业新建、改建、扩建项目中，用于后备直流电源、UPS、EPS等设备配套用磷酸铁锂电池系统。

1.0.4  石油化工行业后备电源用磷酸铁锂电池系统设计、制造、检验与验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术  语

## 2.0.1  电池管理系统 Battery Management System

指与电池相连的，在过充、过流、过放及过热条件下能够切断电路的电子系统安全，用来监控和（或）管理电池组的状态，计算二次数据、报告数据和（或）控制环境以影响电池组的安全、性能和（或）使用寿命的综合管理系统。

电池管理系统（BMS）的功能可分配给电池组或使用电池组的设备。

## 2.0.2  间歇式充电 Intermittent charging

指通过蓄电池充电回路通断控制，实现蓄电池间歇性补充充电、避免蓄电池长期连续充电的一种运行方式。

## 2.0.3  荷电状态 State of Charge

指蓄电池实际电量与额定容量的比值。即当前状态下以10h率放电至截止电压时提供的电量与额定容量的比值，用 SOC 表示，反映电池的剩余容量状况。

3   系统功能及性能要求

3.0.1  后备电源磷酸铁锂电池系统应具备应急供电功能。相关性能要求应符合下列规定：

1  当后备电源交流供电断电时，系统应具有不间断地给直流母线供电功能。

2  应急供电功能启动后，系统应具有应急供电保持功能，维持应急供电状态直至后备电源交流供电恢复正常。

3  系统的电池容量应根据应急供电保持时间通过恒功率算法计算得出。

3.0.2  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有软件复位功能，即可采用手动方式控制系统设备恢复正常工作状态，或故障报警解除后自动恢复正常工作状态。

3.0.3  后备电源磷酸铁锂电池系统应具备自检功能。相关性能要求应符合下列要求：

1  设备上电后进行自检。

2  如果设备自检不满足程序预设要求，则应发出自检故障报警，且电池组进入保护状态，无输出。

3.0.4  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有故障报警功能。发生下列故障时，系统设备应立即发出故障报警声信号，并按本规范表3.0.4的有关规定指示故障的类型。故障声信号应能手动消除。

1  蓄电池组的充电回路短路、开路（非间歇式充电过程中的静置备用阶段）。

2  蓄电池组放电回路开路、短路、过负荷保护装置动作。

3  蓄电池电源管理单元通讯故障。

表3.0.4  系统故障报警信息表

| 序号 | 报警信息 | 故障类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池充电电流过大 | 充电回路短路 |
| 2 | 电池放电电流过大 | 放电回路短路 |
| 3 | 继电器硬件故障 | 充电回路断路 |
| 4 | 电池组断开 | 充电回路断路 |
| 5 | 保险丝熔断故障 | 过负荷保护 |
| 6 | BMS内部通讯故障 | 通讯故障 |

3.0.5  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有通信功能，包括通讯接口、数字量输入和输出的硬接点接口。接口形式可以采用CAN或RS485，支持以太网、Modbus TCP/IP协议。

3.0.6  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有运行参数监测和显示功能，能实时监测13项运行参数，包括：直流母线电压、电池组电压值、电池组充放电电流值、配接的电池管理系统的工作状态信息、电池组总电量、电池组电池数量、电池组单体电池电压值、电池组单体电池内阻值、电池组单体电池温度值、充放电状态、电池组热失控监测信息、消防安全装置状态信息、故障报警信息。

3.0.7  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有能防止非专业人员操作的功能，人员操作级别划分应符合表3.0.7的有关规定。

表3.0.7  后备电源磷酸铁锂电池系统操作级别划分表

| 序号 | 操作项目 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查询信息 | Y | Y |
| 2 | 消除故障报警声信号 | Y | Y |
| 3 | 重启复位 | N | Y |
| 4 | 接通、断开电池组 | N | Y |
| 5 | 消除故障报警记录 | N | Y |
| 6 | 查询电池组热失控相关信息 | N | Y |
| 7 | 修改或改变软件预设值 | N | Y |

注：1.“N”为禁止；“Y”为本级人员可操作。

2.进入Ⅰ级操作功能状态不需要操作密码，进入Ⅱ级操作功能状态需要操作密码。

3.0.8  后备电源磷酸铁锂电池系统应具有输出性能。输出回路和电气保护措施应满足下列要求：

1  系统额定输出电压等级应与主机直流母线电压等级相一致。

2  每个后备电源磷酸铁锂电池系统应配置一套电池管理系统。

3  每个输出回路均应单独设置过负荷、短路保护装置，任一回路故障不影响其他回路的正常工作。

4  系统输出特性应符合生产者的规定，且在10%额定输出功率条件下应能正常工作。

3.0.9  后备电源磷酸铁锂电池系统的充电性应满足下列要求：

1  系统应适配主机充电机，充电回路应设置短路和过充电保护装置。

2  充电方式应包括间歇式充电方式和连续在线浮充方式，可以适应所有后备电源系统。

3  应根据所应用的单体电池生产厂商相关规定，明确该后备电源磷酸铁锂电池系统的标准充电电流（一般为0.5C，其中“C”代表电池的额定容量倍率，即 1C =电池额定容量值（单位：A・h）对应的电流值（单位：A））及最大持续充电电流（一般为小于1C）。

- 4   系统设备技术要求

- 4.1 设备外观要求

4.1.1  后备电源磷酸铁锂电池模块外壳表面应有喷涂或电镀防护层。镀层应光亮致密，无起层、剥落、气泡。涂层应光滑，色彩均匀一致，无明显划伤、裂痕、变形等机械损伤；所有螺钉连接等紧固零件和铆接处必须紧固，不得有松动现象。

4.1.2  铭牌、标志安装应端正牢固，字迹清晰，易于观察。

- 4.2 设备结构及性能要求

4.2.1  系统设备的外部接线应满足下列要求：

1  导体的截面积不应小于后备电源磷酸铁锂电池系统最大持续输出电流所适配的导线截面积。

2  线缆或软线通过硬质材料线缆入口进入设备内部时，线缆入口应有光滑的圆角。

3  线缆入口应适合于线缆、软线或导线管保护套的引入，使芯线完全得到保护；

4  导线管、线缆或软线安装完成后，线缆入口的防尘或防水保护应与系统设备的防护等级相同。

4.2.2  系统设备的内部接线应满足下列要求：

1  除部件上的终端外，连接点和结合处应提供绝缘覆盖层。

2  应适当固定或保护，与金属部件触及可能损坏绝缘的部分应采用绝缘材料的电线支架、线夹或走线槽固定，内部接线不应打结。

3  线缆支架、线夹或走线槽应光滑，不应存在可能磨损接线绝缘层的锐边、毛刺等类似现象，金属定位螺钉之类的零件不应凸伸到线槽内。

4.2.3  机柜体的结构及材质应满足下列要求：

1  机柜应为高强度金属框架结构。柜体主体框架板材厚度应不小于2mm，其他主要承重板材不低于2mm。

2  电池模块应采用导轨/托盘安装方式，柜体进出线方式应采用下进下出，并带防小动物措施。

3  后备电源磷酸铁锂电池系统柜体内不同电池组之间应配置隔板。

4  柜内蓄电池正负极与壳体之间的间距不应小于50mm（有绝缘措施除外）。

5  柜体的冷却方式应符合现行国家标准《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》GB/T 3859.1的相关要求，冷却空气孔应仅位于柜体的前部或顶部，机柜柜顶设防水措施，机柜按自然通风设计。

6 机柜门与机柜之间的接地应保证良好接地。

7 柜体防护等级不低于IP31。

4.2.4  系统设备下列部位的爬电距离和电气间隙应满足表4.2.4的要求：

1 电池组正极B+（标识为 B+，其中 “B” 代表 “Battery（电池）”，“B+” 即电池组的正极）与电池组负极B-之间。

2 充电母线正极P+（标识为 P+，其中 “P” 代表 “Positive（正极）”，“P+” 即充电母线的正极，与充电母线负极（标识为 P-）相对应）与充电母线负极P-之间。

3 电池组正极B+或电池组负极B-与可触及金属部件之间。

4 充电母线正极P+或充电母线负极P-与可触及金属部件之间。

5  如有槽口，宽度小于1mm的槽口可忽略不计。

表4.2.4  爬电距离和电气间隙（mm）

| 设备名称 | 爬电距离 |  |  | 电气间隙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本绝缘 | 附加绝缘 | 加强绝缘 | 基本绝缘 | 附加绝缘 | 加强绝缘 |
| 后备电源磷酸铁锂电池系统 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |

4.2.5  系统设备下列部位之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

1  电池组正极B+与地（壳体）之间；

2  电池组负极B-与地（壳体）之间。

4.2.6  程序、出厂设置等预置数据、系统设备故障报警记录等信息应存储在不易丢失信息的存储器中。改变上述存储器内容应通过特殊工具或密码实现，并且不应在系统设备正常运行时进行。

- 4.3 设备主要部件

4.3.1  系统设备的蓄电池应满足下列要求：

1  应采用符合国家现行有关标准的磷酸铁锂蓄电池。

2  磷酸铁锂电池单体标称电压应为3.2V。

3  直流电源用磷酸铁锂电池，其直流标称电压应为110V、220V，对应单体电池串联数量应为34、68只。

4  交流不间断电源系统（UPS）、应急电源系统（EPS）其直流母线标称电压应合理选择直流母线电压，优先选择220V、384V、492V，对应单体电池串联数量应为68、120、154只。

5  蓄电池箱之间应采用工业插头进行连接，插头及连接线缆应适用于工业领域，密封、耐热性能好，连接线具备良好的导电性能。

6  蓄电池放电容量在不同环境温度条件下，后备电源磷酸铁锂电池系统蓄电池放电容量应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1  后备电源磷酸铁锂电池系统放电容量

| 放电试验电池温度 | 放电电流（A） | 电池容量要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -10℃ | 1.0 I10 | 不低于70%额定容量 | 电池外观无变形、无爆裂 |
| 25℃ | 1.0 I10 | 不低于100%额定容量 |  |
|  | 10 I10 | 不低于92%额定容量 |  |
| 55℃ | 1.0 I10 | 不低于95%额定容量 |  |

注：I10为10小时放电率电流。例如：额定容量为100Ah的电池用I10充放电时，其充放电电流为10A。

4.3.2  系统设备应带有液晶触摸显示屏，一般选择4.3英寸或7英寸。显示屏宜嵌入式安装在机柜面上或者机柜内控制箱面板上，便于检查和查看。液晶触摸显示屏应可以设置并显示系统设备工作参数。

4.3.3  系统设备柜体内应配置过负荷保护器件，该器件应为独立的直流断路器，若发生短路、过充、热失控等事故时可跳开断路器，断路器应满足下列要求：

1  保护整定电流值不应大于系统设备回路额定工作电流的2倍。

2  在靠近过负荷保护器件处应施加清晰、耐久的参数值标识，标识字体高度不小于1.5mm。

4.3.4  电池管理系统应包括电池管理单元BMU、电池簇管理单元CMU及系统管理单元EMU，其中3簇以上并联应采用三级架构。

1  电池管理系统应具有通讯接口，应满足下列要求：

1）电池管理单元BMU具备与电池簇管理单元CMU进行信息交互的功能，通讯协议遵循相关规范要求。

2）电池簇管理单元CMU具有通讯接口、数字量输入和输出的硬接点接口，接口形式可采用CAN或RS485，支持以太网、Modbus TCP/IP协议。

2  电池管理单元BMU应具有数据采集功能，能实时测量电池的电和热相关的数据，包括：单体电池电压、电池系统电压、充/放电电流、电池单体表面温度及绝缘电阻等参数。单体电压采集应具有不低于16组的采集能力，单体表面温度采集应具有不低于8组的采集能力。

3  电池管理单元BMU测量电池单体电压、电池系统电压、电流、温度等参数的测量精度，应满足下列要求：

1）电流采样分辨率应结合电池容量和充放电电流确定，测量误差不大于±2%，采样周期不大于50ms。

2）后备电源磷酸铁锂电池系统充放电电压精度小于等于1%，采样周期不大于100ms。

3）后备电源磷酸铁锂电池系统温度采样分辨率不大于1℃，测量误差不大于±2℃，采样周期不大于1s。

4  电池簇管理单元CMU应具有故障诊断功能，能对自身参数和功能进行分析和判断。对严重影响使用和安全异常的情况应给出预警进行自我保护并能记录电池系统的故障信息，可根据故障信息完成相应的故障处理。

电池簇管理单元CMU故障诊断的基本项目应符合表4.3.4-1的规定。

表4.3.4-1  电池管理系统故障诊断

| 序号 | 故障显示信息 | 故障状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压互差过大 | 整组电池单体电压差超过设定值 |
| 2 | 单体电压过高即将切断 | 电池电压超过过压报警上限 |

续表4.3.4-1

| 3 | 单体电压过高 | 电池电压超过过压切断上限 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 单体电压过低即将切断 | 电池电压低于欠压报警下限 |
| 5 | 单体电压过低 | 电池电压低于欠压切断下限 |
| 6 | 充电电流过大 | 充电电流超过充电电流上限 |
| 7 | 放电电流过大 | 放电电流超过放电电流上限 |
| 8 | 温度过高即将切断 | 电池组温度超过过温报警上限 |
| 9 | 温度过低 | 电池组温度低于低温报警下限 |
| 10 | 温度过高 | 电池组温度超过过温切断上限 |
| 11 | CMU与BMU信息不一致 | CMU和BMU的参数设置不一致 |
| 12 | CMU与BMU通信中断 | 内部通讯总线脱离 |

5  电池管理系统应具有数据处理的功能，并应符合下列规定：

1）电池管理系统应具有参数设定功能，能就地实现对电池系统运行参数、报警、保护值的设定。电池管理系统的参数设定应符合表4.3.4-2的规定。

表4.3.4-2  电池管理系统参数设定

| 序号 | 故障状态 |
| --- | --- |
| 1 | 单体电压互差告警 |
| 2 | 单体电压过压报警 |
| 3 | 单体电压过压保护 |
| 4 | 单体电压欠压报警 |
| 5 | 单体电压欠压保护 |
| 6 | 充电电流上限保护 |
| 7 | 放电电流上限告警 |
| 8 | 电池组放电低压告警 |
| 9 | 电池组欠压保护 |
| 10 | 电池组充电过压保护 |
| 11 | 电池温差报警 |
| 12 | 低温充电保护 |
| 13 | 低温放电保护 |
| 14 | 电池高温报警 |
| 15 | 电池高温保护 |

2）电池管理系统的计算数值应具有掉电保持功能。

3）电池管理系统应具有数据存储功能，在线存储不少于180天的信息。存储的数据包括但不限于实时数据、历史信息、故障信息、配置数据、关键数据等。

6  电池管理系统应具有过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、温度保护功能，并发出告警信号或跳闸指令，实施故障就地隔离。电池管理系统保护功能应符合表4.3.4-3的规定。

表4.3.4-3  电池管理系统保护功能

| 序号 | 故障状态 | 保护动作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体电压互差过大 | 启动均衡控制单元 |
| 2 | 单体电压过高 | 切断充电回路 |
| 3 | 单体电压过低 | 切断放电回路 |
| 4 | 充电电流过大 | 连续报警超过过流保护时间设定值后， 切断充电回路 |
| 5 | 放电电流过大 | 连续报警超过过流保护时间设定值后， 切断放电回路 |
| 6 | 温度过高 | 切断充电回路 |

7  电池管理系统应具备荷电状态计算功能，能够实时估算电池SOC，其估算误差应不大于±5%。

8  电池管理系统应具有被动均衡和主动均衡功能，实现浮充/充电状态下单体电池电压实时均衡和容量均衡。

1）均衡管理应满足在浮充或均充状态下，单体电池电压达到限定值时，应启动电压均衡控制功能。

2）电池组电压均衡控制模式应符合表4.3.4-4的规定。

表4.3.4-4  电池组电压均衡控制模式

| 充电或放电状态 | 均衡控制策略 |
| --- | --- |
| 未充电，未放电 | 电池组电压均衡功能关闭 |
| 浮充/均充电状态 | 判断各自管理模块中的单体电池电压最大值 若单体电池电压大于3.41V，压差大于等于30mV时，开启被动均衡功能；压差小于25mV时，关闭被动均衡功能。 若单体电池电压低于3.4V，压差大于等于50mV时，开启主动均衡功能； 若该单体电池电压高于电池平均电压时，关闭主动均衡功能 |
| 事故或试验放电状态 | 电池组电压均衡功能关闭 |

9  电池管理系统的电磁兼容性能应按表4.3.4-5的要求进行测试。

- 表4.3.4-5  电磁兼容测试要求

| 序号 | 测试项目 | 要求等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度 | 三级 |
| 2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 三级 |
| 3 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 三级 |
| 4 | 工频磁场抗扰度 | 三级 |
| 5 | 阻尼振荡波抗扰度 | 三级 |
| 6 | 脉冲磁场抗扰度 | 三级 |
| 7 | 阻尼振荡磁场抗扰度 | 三级 |
| 8 | 0Hz-150kHz共模传导骚扰抗扰度 | 四级 |
| 9 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 | 三级 |

注：电磁兼容测试要求参考现行国家标准《电力储能用电池管理系统》GB/T 34131的有关规定。

4.3.5  后备电源磷酸铁锂电池系统内可配蓄电池热失控火灾防控装置，实时监测电池的热安全相关的数据，并具有电池热失控火情预警功能。具体要求如下：

1  电池箱火灾防控装置应满足中国消防产品合格评定中心（CCCF）的消防产品技术鉴定要求。

2  后备电源磷酸铁锂电池系统应具备预警联动的功能。

1）电池热失控火灾防控装置应能够根据监测到的气体、烟雾浓度及温度数据，通过电池热失控模型算法进行分级报警，并与充放电保护动作联动。

2）根据温度、CO浓度、烟雾浓度将探测器报警分为一级、二级、三级共三个级别，其中一级危险程度最高，报警级别从高往低依次为：一级、二级、三级。

4.3.6  后备电源磷酸铁锂电池系统内应安装模块级和电池簇级的灭火装置，配合热失控火灾防控装置能够实现主动灭火功能。

4.3.7  灭火装置应满足磷酸铁锂蓄电池的灭火要求，并取得国家认可的消防检验中心（或机构）的检测合格报告，及国家认可的灭火药剂无毒无腐蚀检测合格报告。

- 5   试验方法

5.0.1  试验条件除另有规定外，试验应在温度25℃±5℃，相对湿度小于等于75%，大气压力为86kPa~106kPa的环境中进行。

5.0.2  系统功能及性能要求应符合下列要求：

1  应急供电功能检查应按本规范第3.0.1条的有关要求对样品进行检查。

2  应急供电保持功能检查应按本规范第3.0.1条的有关要求对样品进行检查。

3  系统复位功能检查应按本规范第3.0.2条的有关要求对样品进行检查。

4  系统自检功能检查应按本规范第3.0.3条的有关要求对样品进行检查。

5  故障报警功能检查应按本规范第3.0.4条的有关要求对样品进行检查。

6  通讯功能检查应按本规范第3.0.5条的有关要求对样品进行检查。

7  运行参数监测和显示功能检查应按本规范第3.0.6条的有关要求对样品进行检查。

8  操作级别功能检查应按本规范第3.0.7条的有关要求对样品进行检查。

9  输出性能检查应符合下列要求：

1）额定容量检查应按本规范第3.0.8条的有关要求对样品进行检查。

2）输出回路和电气保护措施检查应按本规范第3.0.8条的有关要求对样品进行检查。

3）输出性能检查应按本规范第3.0.8条的有关要求对样品进行检查。

10  充电性能检查应按本规范第3.0.9条的有关要求对样品进行检查。

5.0.3  系统设备技术要求检验应符合下列要求：

1  外观检查应按本规范第4.1.1条的有关要求对样品进行检查。

2  标志检查应按本规范第4.1.2条的有关要求对样品进行检查。

3  结构进行检查应按本规范第4.2.1~4.2.3条的有关要求对样品进行检查。

4  爬电距离和电气间隙进行检查应按本规范第4.2.4条的有关要求对样品进行检查。

5  绝缘性能进行检查应按本规范第4.2.5条的有关要求对样品进行检查。

6  程序和数据存储功能进行检查应按本规范第4.2.6条的有关要求对样品进行检查。

7  系统设备主要部件检查应符合下列要求：

1）蓄电池进行检查应按本规范第4.3.1条的有关要求对样品进行检查。

2）液晶触摸显示屏检查应按本规范第4.3.2条的有关要求对样品进行检查。

3）过负荷保护器件检查应按本规范第4.3.3条的有关要求对样品进行检查。

8  电池管理系统检查应符合下列要求：

1）电池管理系统通讯接口检查应按本规范第4.3.4条第1款的有关要求对样品进行检查。

2）电池管理系统数据采集功能检查应按本规范第4.3.4条第2款有关要求对样品进行检查。

3）测量精度检查应按下列步骤进行：

第一步：进行测量精度检查，将后备电源磷酸铁锂电池系统的电池系统按照正常工作要求装配、连接，正确安装布置检测设备的电压、电流和温度测量装置，打开电池管理系统。

第二步：将电池管理系统采集的数据（单体电压采集通道不少于5个）与检测设备检测的对应数据进行比较。

4）与电池管理系统的故障保护功能同时进行诊断功能检查应按本规范第4.3.4条第4款有关要求对样品进行检查。

5）与电池管理系统的故障保护功能同时进行数据处理功能检查应按本规范第4.3.4条第5款有关要求对样品进行检查。

9  电池管理系统报警和保护功能试验应按下列步骤进行：

1）依次调整后备电源磷酸铁锂电池系统的电池管理系统中，电池单体、电池系统的充放电电压一级、二级报警的设定值，逐一触发电压报警，记录报警信息及对应动作，电池管理系统动作后恢复正常设置。

2）依次调整后备电源磷酸铁锂电池系统的电池管理系统中，充放电电流一级、二级报警设定值，逐一触发电流报警，记录报警信息及对应动作，电池管理系统动作后恢复正常设置。

3）依次调整后备电源磷酸铁锂电池系统的电池管理系统中，电池系统充放电电池单体电压极差报警设定值，触发电池单体电压极差报警，记录报警信息及对应动作，电池管理系统动作后恢复正常设置。

4）依次调整后备电源磷酸铁锂电池系统的电池管理系统中，电池单体高低温一级、二级报警设定值，逐一触发电池单体高低温报警，记录报警信息及对应动作，电池管理系统动作后恢复正常设置。

5）依次调整后备电源磷酸铁锂电池系统的电池簇管理系统中，电池簇充放电电池单体温度极差报警设定值，触发电池单体温度极差报警，记录报警信息及对应动作，电池管理系统动作后恢复正常设置。

10  荷电状态计算精度检测应按下列规定进行：

1）后备电源磷酸铁锂电池系统标准充电后，应用高精度放电系统进行标准放电。

2）放电过程中应每隔0.5h记录放电系统的放出容量测量值，以及电池组显示的SOC值（放出容量显示值 =（1-SOC值）* 电池组标称容量）。显示精度 = |（放出容量测量值 - 放出容量显示值）| /放出容量测量值 * 100%。

11  电池管理系统均衡功能应按本规范第4.3.4条第8款的有关要求对样品进行测试。

12  电池管理系统的电磁兼容性能测试应按照现行国家标准《电力储能用电池管理系统》GB/T 34131的相关规定进行。

13  电池热失控火灾防控装置的气体探测功能检查应符合下列规定：

1）将电池管理系统放入特定的气体模拟环境中，CO气体环境浓度应为500ppm，测试电池管理系统监测到的CO气体浓度值。

2 将电池管理系统放入特定的气体模拟环境中，酒精气体环境浓度应为600ppm，测试电池管理系统监测到的酒精气体浓度值。

3 将电池管理系统放入特定的温度模拟环境中，设定某一温度值，测试电池管理系统监测到的环境温度值。

14  电池热失控监测装置的热失控火情预警功能检查应按本规范第4.3.5条第2款的有关规定进行检查。

15  消防安全装置检查应按本规范第4.3.6条的有关进行检查。

- 6   检验规则

- 6.1 出厂检验

6.1.1  每个生产批次产品出厂前应按检验次序进行出厂检验，出厂检验规则应符合表6.1.1的要求。

表6.1.1  出厂检验规则

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 （章条号） | 检验方法 （章条号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能和性能 | 系统复位功能 |  | 3.0.2 | 5.0.2-3 |
| 2 |  | 系统自检功能 |  | 3.0.3 | 5.0.2-4 |
| 3 |  | 故障报警功能 |  | 3.0.4 | 5.0.2-5 |
| 4 |  | 通讯功能 |  | 3.0.5 | 5.0.2-6 |
| 5 |  | 运行参数监测和显示功能 |  | 3.0.6 | 5.0.2-7 |
| 6 |  | 输出性能 |  | 3.0.8 | 5.0.2-9 |
| 7 |  | 充电性能 |  | 3.0.9 | 5.0.2-10 |
| 8 | 系统设备技术要求 | 外观 |  | 4.1.1 | 5.0.3-1 |
| 9 |  | 标志 |  | 4.1.2 | 5.0.3-2 |
| 10 |  | 系统设备主要部件 | 电池管理系统 | 4.3.4 | 5.0.3-8 |
| 11 |  |  | 电池热失控监测装置 | 4.3.5 | 5.0.3-14 |
| 12 |  |  | 消防安全装置 | 4.3.6 | 5.0.3-15 |

6.1.2  出厂检验中，所有试验样品进行的检验项目全部满足要求的，应判定为出厂检验合格；任一试验样品的任一检验项目不满足要求的，应判定为出厂检验不合格。

- 6.2 型式检验

6.2.1  有下列情形之一应进行型式检验：

1  新产品投产。

2  厂址变更。

3  停产超过一年后复产。

4  结构、工艺或材料有重大改变。

5  合同约定。

6.2.2  型式检验的分类及项目应符合表6.2.2的要求。

表6.2.2  检验分类和检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 （章条号） | 检验方法 （章条号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能和性能 | 应急供电功能 |  | 3.0.1 | 5.0.2-1 |
| 2 |  | 应急供电保持功能 |  | 3.0.1 | 5.0.2-2 |
| 3 |  | 系统复位功能 |  | 3.0.2 | 5.0.2-3 |
| 4 |  | 系统自检功能 |  | 3.0.3 | 5.0.2-4 |
| 5 |  | 故障报警功能 |  | 3.0.4 | 5.0.2-5 |
| 6 |  | 通讯功能 |  | 3.0.5 | 5.0.2-6 |
| 7 |  | 运行参数监测和显示功能 |  | 3.0.6 | 5.0.2-7 |
| 8 |  | 操作级别功能 |  | 3.0.7 | 5.0.2-8 |
| 9 |  | 输出性能 |  | 3.0.8 | 5.0.2-9 |
| 10 |  | 充电性能 |  | 3.0.9 | 5.0.2-10 |
| 11 | 系统设备通用技术要求 | 外观 |  | 4.1.1 | 5.0.3-1 |
| 12 |  | 标志 |  | 4.1.2 | 5.0.3-2 |
| 13 |  | 结构 |  | 4.2.3 | 5.0.3-3 |
| 14 |  | 爬电距离和电气间隙 |  | 4.2.4 | 5.0.3-4 |
| 15 |  | 绝缘性能 |  | 4.2.5 | 5.0.3-5 |
| 16 |  | 程序和数据存储功能 |  | 4.2.6 | 5.0.3-6 |
| 17 |  | 系统设备主要部件 | 蓄电池 | 4.3.1 | 5.0.3-7-1) |
| 18 |  |  | 液晶触摸显示屏 | 4.3.2 | 5.0.3-7-2) |
| 19 |  |  | 过负荷保护器件 | 4.3.3 | 5.0.3-7-3) |
| 20 |  |  | 电池管理系统 | 4.3.4 | 5.0.3-7-4) |
| 21 |  |  | 电池热失控监测装置 | 4.3.5 | 5.0.3-7-5) |
| 22 |  |  | 消防安全装置 | 4.3.6 | 5.0.3-7-6) |

6.2.3  型式检验中，所有试验样品进行的检验项目全部满足要求的，应判定为型式检验合格；任一试验样品的任一检验项目不满足要求的，应判定为型式检验不合格。

- 7   标志、包装、运输及贮存

## 7.0.1  产品铭牌和标识应符合下列要求：

1  电池单体外表面应包含极性、产品信息唯一识别码等标识。

2  电池箱及电池簇的铭牌应包含商标、产品名称、规格型号、制造商名称、出厂编号、生产日期或批号等内容。

3  电池箱及电池簇外表面应包含防触电、严禁踩踏等标识。

## 7.0.2  产品包装应符合下列要求：

1  图示标志和警示标志应满足现行国家标准《包装储运图示标志》GB/T 191的有关要求；

2  包装内含产品清单、产品说明书、产品合格证、出厂检验报告等随行文件。

3  运输包装件应满足现行国家标准《包装运输包装件基本试验》GB/T 4857（所有部分）、《大型运输包装件试验方法》GB/T 5398及《运输包装件尺寸与重量限制》GB/T 16471的有关要求。

## 7.0.3  产品运输过程应符合下列要求：

1  电池能量状态为20%~50%，断开高压回路。

2  产品运输过程轻搬轻放，严防摔掷、翻滚、重压。

3  产品运输过程防止剧烈振动、倒置、冲击、挤压、日晒雨淋。

## 7.0.4  产品贮存应符合下列要求：

1  初始能量状态宜为30%~50%，每贮存6个月宜进行能量状态维护。

2  贮存环境温度宜为20℃~35℃，且不高于50℃或低于-30℃。

3  贮存环境防止日晒雨淋，保持清洁、干燥、通风、远离火源、热源、腐蚀性介质及重物隐患。

- 8   安装、运行维护管理

- 8.1 安装

8.1.1  电池组安装方向应按照电池制造商的建议进行安装，不得侧放或倒置。

8.1.2  电池组安装过程中应采取防护措施，防止机械损伤，避免电池模块受到踩踏、挤压，导致外壳变形或电池破损。

8.1.3  应确保电池组被牢固地安装在设备上，防止设备在跌落或受到突然撞击等情况下电池组在设备内滑动，甚至被弹出。可配置必要的缓冲垫，避免碰撞对电池和电池组造成破损。

- 8.2 运行管理

### 8.2.1  后备电源磷酸铁锂电池系统运行环境应符合下列要求：

1  电池和电池组应安装在非爆炸危险环境的封闭的工厂变配电所、机柜间等房间内，可与主机并排放置于同一房间。

2  使用过程中宜选取干燥、开放的环境对电池组进行充放电，避免在复杂环境下充放电（除电池制造商允许的条件外，如相应的 IP 防护等），如高温、高湿等，以免造成短路、腐蚀或相关保护功能失效。

3  电池和电池组宜处于正常工作温度下操作，避免电池或电池组超出制造商推荐的温度范围外工作（除电池制造商允许）。

4  充电前宜清理电池或电池组周围环境，避免周围堆积可燃物，远离易燃易爆区域。

5  电池组宜设计防反接保护，若无此功能，使用时注意电池或电池组的极性。

6  使用过程中宜按照制造商规定的充放电条件，且使用与电池或电池组相匹配的充电装置进行充电。

### 8.2.2  后备电源磷酸铁锂电池系统长期放置应符合下列要求：

1  若设备长时间不使用，宜按照制造商的环境要求放置。

2  放置时，宜清理电池或电池组周围环境，避免周围堆积可燃物，远离易燃易爆区域。

3  对于长期贮存后的电池或电池组，宜按照制造商规定的时间周期及方法进行充电恢复，以获取最佳的性能。

### 8.2.3  后备电源磷酸铁锂电池系统预防异常情况应符合下列要求：

1  在连接电池和充电设备、装置以及使用电池或电池组时不宜强制改变电池尺寸，不宜使用硬物撞击电池，防止尖锐物刺破电池；不宜破坏电池的包装、外型等；不宜使电池处于跌落、振动等状态，避免由于物理因素导致的危险发生。

2  电池和电池组宜避免被金属工具、电缆、螺栓等金属物接触，以减少短路的可能性。

### 8.2.4  后备电源磷酸铁锂电池系统异常情况处理应符合下列要求：

1  电池和电池组在使用过程中若发生误用，用户宜立即按照制造商提供的合理可预见误用的处理措施进行处理，以避免电池发生危险。

2  电池或电池组浸水后，除非制造商允许的情况外，应按照制造商规定的要求进行处理，一般情况下不宜继续使用。

3  在使用或充电期间，如发现电池有过热、散发异味、变形或其他异常之处，应立即停止使用或充电，并按照制造商规定的要求进行处理。

- 8.3 系统维护管理

### 8.3.1  后备电源磷酸铁锂电池系统维护管理一般情况应符合下列要求：

1  电池和电池组的维护宜通过指定的专业人员进行。

2  磷酸铁锂电池组不需要定时进行核对性充放电工作，检查和维护宜根据制造商推荐的方法和周期进行，避免对电池和电池组造成损坏。如需更换电池组，可使用电池或电池组制造商提供的原装电池或电池组。

### 8.3.2  后备电源磷酸铁锂电池系统预防异常情况应符合下列要求：

1  维护人员可以通过后台或本地屏幕了解电池组运行情况，电池或电池组有告警，应立即与制造商联系，根据制造商建议进行操作。

2  维护过程中宜使用合适的工具进行操作，以避免对电池造成机械损坏，发现电池损坏后宜更换电池。

3  维护过程中，拆卸、安装电池或电池组时不宜强制改变电池尺寸，不宜使用硬物撞击电池，防止尖锐物刺破电池，不宜破坏电池的包装、外型等，不宜使电池处于跌落、振动等状态，避免由于物理因素导致的危险发生。

### 8.3.3  后备电源磷酸铁锂电池系统异常情况处理应符合下列要求：

1  维护时若发生误操作，宜立即按照制造商提供的处理措施处理，以避免电池发生危险。

2  电池或电池组浸水后，除非制造商允许的情况外，一般情况下不宜继续使用，按照制造商规定的要求进行处理。

3  在维护期间，如发现电池有过热、散发异味、变形或其他异常之处，应立即停止使用或充电，并按照制造商规定的要求进行处理。

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》GB 40165

《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1

《电力储能用电池管理系统》GB/T 34131

《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276

《锂离子电池组安全设计指南》GB/T 42728

《锂离子电池和电池组安全使用指南》GB/T 42729

《通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组》YD/T 2344.1

《通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组》	YD/T 2344.2

《电力用磷酸铁锂电池直流电源技术规定》T/CEC449