国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ 14866-YYYY

石油化工企业接地电阻在线监测系统

设计规范

Design specifcation for the grounding resistance online monitoring system of petroleum and chemical enterprises

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布							20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会  发布

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

石油化工企业接地电阻在线监测系统

设计规范

Design specifcation for the grounding resistance online monitoring system of petroleum and chemical enterprises

T/HGJ 14866-YYYY

主编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

天津市中力神盾电子科技有限公司

批准部门：中国石油和化工勘察设计协会

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

前   言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会《关于印发2024年第4批协会团体标准制修订计划的通知》（中石化勘设协[2024]76号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责组织，由中国寰球工程有限公司北京分公司和天津市中力神盾电子科技有限公司会同有关单位组成规范编制组共同编制完成。

本规范已将发布文件和规范有关信息在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn）信息公开。

本规范在编制过程中，规范编制组经广泛调查研究，结合具体工程实践，参考有关国内外标准先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容：总则、术语、基本规定、系统组成、系统功能、系统设计、安装验收、运行维护。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责日常管理，由天津市中力神盾电子科技有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请天津市中力神盾电子科技有限公司（地址：天津市滨海高新区华苑产业区华科四路5号，邮编：300392，电子邮件：tjzlfl@139.com 电话：022-83711920）。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：	中国寰球工程有限公司北京分公司

天津市中力神盾电子科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1  总  则	（1）

2  术  语	（2）

3  基本规定	（4）

4  系统组成	（5）

5  系统功能	（6）

6  系统设计	（8）

6.1  设计原则	（8）

6.2  系统配置	（8）

7  安装验收	（10）

8  运行维护	（11）

附录A  系统功能配置表	（12）

本规范用词说明	（13）

引用规范名录	（14）

附：条文说明	（15）

Contents

1  General Provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic Requirements	（4）

4  System Composition	（5）

5  System Funcion	（6）

6  System Design	（8）

6.1  Design Principles	（8）

6.2  System Configuration	（8）

7  Installation and Acceptance	（10）

8  Operation and Maintenance 	（11）

Appendix A  System Function Configuration Table	（12）

Explanation of Wording inThis Code	（13）

List of Quoted Standards	（14）

Addition：Explanation of Provisions	（15）

# 1   总  则

1.0.1  为了规范石油和化工企业接地电阻在线监测系统的设计，做到安全可靠、技术先进、质量优良，促进石油和化工行业接地电阻在线监测系统的总体水平提升，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建的石油和化工企业接地电阻在线监测系统的设计、安装、验收、运行与维护。

1.0.3  石油和化工企业接地电阻在线监测系统的设计、安装、验收、运行与维护除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2   术  语

2.0.1  接地 ground

一种可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体的有意或非有意的导电连接。

2.0.2  接地网 grounding gird

由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极，用以为电气设备和金属结构提供共同的地。

2.0.3  接地装置 earth-termination system

指接地体和接地线的总和，用于传导雷电流并将其流散入大地。

2.0.4  接地体 earth electrode

指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

2.0.5  接地线 earthing conductor

从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体；或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。

2.0.6  工频接地电阻 power frequency ground resistance

指工频电流流过接地装置时，接地体与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置相对远方大地的电压与通过接地体流入地中电流的比值。

2.0.7  冲击接地电阻 impulse earthing resistance

指根据通过接地体流入地中冲击电流求得的接地电阻（接地体上对地电压的峰值与电流峰值之比）。

2.0.8  接地电阻在线监测系统 grounding resistance online monitoring system

通过接地监测设备，按照用户的配置参数，进行工频接地电阻等实时在线监测和数据处理的系统。接地监测设备包括接地电阻在线监测设备和接地综合监测设备。

2.0.9  接地电阻在线监测设备 grounding resistance online monitoring device

指可对工频接地电阻进行自动测量并记录的设备，具有通信接口。

2.0.10  接地综合监测设备 grounding comprehensive monitoring equipment

指集成接地电阻监测、土壤电阻率监测、电气完整性监测、地电位反击监测等接地监测功能的设备，具备显示、记录和管理功能，具有交互界面和通信接口。

2.0.11  土壤电阻率 earth resistivity

表征土壤导电性能的参数，它的值等于单位立方体土壤相对两面间测得的电阻。

2.0.12  电气完整性 electric integrity

指各种电气设备之间，以及接地装置的各部分与各设备之间的电气连接性。

2.0.13  地电位反击 ground potential reverse breakdown

指雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化。地电位反击会引起接地系统电位的变化，可能造成电子设备、电气设备的损坏。

2.0.14  接地杂散电流 grounding stray current

指在非指定回路上流动的电流。或因有意或无意的接地，而流入大地或埋地金属物体中的泄露电流。

2.0.15  智能浪涌保护器（SPD） intelligent SPD

指内部具有实时监测SPD工作状态和运行参数的装置，同时具有通信功能的SPD。

# 3   基本规定

3.0.1  接地电阻在线监测系统应按照石油和化工企业用户的配置要求，测量接地装置的实时接地电阻，实现对接地良好性的实时监测和异常报警。

3.0.2  接地电阻在线监测系统的接地监测设备应具备测量多点接地电阻、电气完整性的功能。

3.0.3  接地电阻在线监测系统应具备与石油和化工企业防雷接地一体化监测平台的数据交互功能。

3.0.4  接地电阻在线监测系统应具备抗干扰能力。

3.0.5  接地电阻在线监测系统的测量精度应满足系统要求，同时不影响被监测的接地系统正常工作。

# 4   系统组成

4.0.1  接地电阻在线监测系统应由接地监测设备、网络通信设备、监控平台及连接线缆等部分组成。

4.0.2  接地监测设备包括接地电阻在线监测设备和接地综合监测设备两种。接地监测设备应包含实现接地电阻监测所需的测试电极、测试线等。

4.0.3  网络通信设备可选择网络交换机或其它设备。

4.0.4  监控平台由监控主机、数据服务器、报警装置等硬件和系统软件组成。

# 5   系统功能

5.0.1  接地电阻在线监测系统应具有数据采集、分析处理、人机交互、组网通信、记录存储、系统管理等功能。

5.0.2  接地电阻在线监测系统应具有阈值设定、时间设定和超限报警等功能。

5.0.3  接地电阻在线监测系统应具备故障定位功能，应符合下列规定：

1  对监测范围内的接地不可靠的设备及设施进行定位。

2  对监测范围内的接地点接地电阻超过限值的进行定位。

5.0.4  接地电阻在线监测系统应具备接地监测设备的远程状态监测和管理控制功能。

5.0.5  接地电阻在线监测系统应具有多点监测组网功能，并基于地图进行用户与数据管理。

5.0.6  接地电阻在线监测系统宜具备土壤温湿度监测、土壤电阻率监测、电气完整性监测、地电位反击监测、接地杂散电流监测、智能型SPD监测等接地综合监测功能。

5.0.7  接地监测设备应具备下列功能：

1  可接收后台监控系统信息指令，实时测量相关接地点端口接地电阻值。

2  接地电阻测量与数据采集、本地存储与显示、现场操作与控制等功能。

3  数据实时传输或定期集中数据传输功能，支持断点续传。

4  自动定时测量功能，时间间隔人工可调。

5  监测接地引下线连接状态、金属回路联结电阻值及连接状态。

6  设置接地电阻变化预警、报警定值，具有声光报警和事件信息推送功能。

7  一机多点监测功能。

8  有防雷保护措施。

9  宜具有土壤温湿度、土壤电阻率、电气完整性、地电位反击、接地杂散电流、智能型SPD等扩展监测功能。

10  宜具有接入并实时显示雷电预警系统数据功能，可实现企业防雷防静电综合管理平台功能。

11  宜具有有线和无线等多种通信方式。

5.0.8  接地电阻在线监测系统应具备与石油化工企业其它安全管理系统或平台的开放接口。

5.0.9  接地电阻在线监测系统应具备时钟同步功能，实现各节点的时钟同步。

5.0.10  接地电阻在线监测系统的功能配置，应按本规范附录A的有关规定配置。

5.0.11  石油和化工企业防雷接地一体化监测平台应具备下列功能：

1  防雷、防静电设备运行信息、状态监测信息、计量信息等的统一接入、统一存储和统一管理。

2  支持接地电阻在线监测系统的各类设备和信息接入。

3  支持雷电预警系统的各类设备和信息接入。

4  支持防雷设施远程状态监测。

5  支持防静电设备的远程状态监测及技术数值测量获取。

6  数据采集、分析处理和分类存储，操作控制和运行管理。

7  主要性能指标实时数值推送展示和智能告警。

8  以图表等多种可视化形式展示运行状态、数据信息、告警提示、模拟量数据等。

9  历史数据查询功能。

# 6   系统设计

# 6.1 设计原则

6.1.1  大型石油化工企业、大型油气储存企业、大型危险化学品制造和储存企业应设置接地电阻在线监测系统。

6.1.2  处于强雷区、多雷区的野外作业单位、油气钻井、集输站场、油库、炼化企业、危险化学品制造和储存企业等应设置接地电阻在线监测系统。

6.1.3  处于中雷区的野外作业单位、油气钻井、集输站场、油库、炼化企业、危险化学品制造和储存企业等宜设置接地电阻在线监测系统。

6.1.4  储存易燃易爆介质的地上储罐，应设置接地电阻在线监测系统。

6.1.5  接地电阻在线监测系统和接地监测设备应根据实际需求设置于厂区的相应位置。

6.1.6  接地电阻在线监测系统和接地监测设备应符合石油化工场所的防爆安全要求和环境要求。

# 6.2 系统配置

6.2.1  接地监测设备应根据用户需求，选用接地电阻在线监测设备和接地综合监测设备的一种或两种，应符合下列规定：

1  仅需监测接地电阻值时，应选用接地电阻在线监测设备或接地综合监测设备。

2  需监测接地电阻值、土壤电阻率、电气完整性、地电位反击、接触电压、接地杂散电流、智能型SPD、雷电预警系统数据等多种综合接地信息时，应选用接地综合监测设备。

6.2.2  应根据用户使用需求，明确接地电阻在线监测系统的功能，可根据本规范附录A的有关规定配置。

6.2.3  应根据用户使用需求，配置接地监测设备的测量方式，可选择自动测量和手动测量的方式。

6.2.4  应根据现场情况选择接地电阻在线监测系统的通信方式和网络通信设备。

6.2.5  应根据现场情况设定接地电阻在线监测系统的报警阈值，接地电阻报警阈值根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681和《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431的有关规定执行。

6.2.6  接地电阻在线监测系统的设备和软件应采用国产化产品，软件运行环境应支持国产CPU和国产操作系统。

6.2.7  石油化工企业接地电阻在线监测系统的技术指标应符合下列规定：

1  接地电阻的监测指标应符合下列要求：

1）监测范围：0.1～99.99Ω。

2）监测精度：±2%±3dgt。

3）监测分辨率：0.01Ω（0Ω～19.99Ω）；0.1Ω（20Ω～99.99Ω）。

2  电气完整性的监测指标应符合下列要求：

1）监测范围：1mΩ～3000mΩ。

2）监测精度：±1%±5dgt。

3）监测分辨率：1mΩ。

3  地电位反击的监测指标应符合下列要求：

1）监测精度：±6%。

2）监测分辨率：0.01kA。

4  接地杂散电流的监测指标应符合下列要求：

1）监测精度：1级。

2）电流量程：20A。

5  系统历史数据存储时间应符合下列要求：

1）监测数据：系统存储的时间大于等于3年；本地存储的时间大于等于30天。

2）报警信息：存储时间大于等于1年。

# 7   安装验收

7.0.1  接地电阻在线监测系统应根据设计图纸、清单、产品手册等进行系统的安装。

7.0.2  接地电阻在线监测系统的安装应包括硬件安装和软件安装。

7.0.3  易燃易爆及火灾危险场所的接地电阻在线监测系统，应满足石油化工行业防火防爆要求。

7.0.4  接地电阻在线监测系统的现场设备安装环境处于海边等高盐雾的地区时，应采取相应的防腐蚀措施。

7.0.5  接地电阻在线监测系统安装后应不影响与接地装置相连接设施的正常运行。

7.0.6  测试电极的安装位置应避开人员频繁活动场所，并选择地质条件相对稳定的地点。

7.0.7  测试电极宜采用镀锌圆钢或不锈钢棒、铜棒等耐腐蚀材料，测试电极埋深不小于100cm。

7.0.8  测试线截面积不应小于1.5mm2，宜穿金属管沿地沟走线，并扣除测试线电阻影响。

7.0.9  测试电极与测试线应保持可靠连接，并采取防腐蚀措施。

7.0.10  测试电极与埋地管线附近应有安全警示标识。

7.0.11  接地监测设备在室外安装时，应按需配置安装支架或水泥基座，接地监测设备的防护等级应不低于IP65。

7.0.12  软件安装应通过功能、性能和安全测试，并应在测试环境稳定运行5天后方可正式上线运行。

7.0.13  应根据设计图纸对系统设备数量、规格、安装位置、组网布线的正确性和完整性进行验收。

7.0.14  应根据设计要求对系统功能的准确性和完整性进行验收。

# 8   运行维护

8.0.1  宜定期检查并确认接地电阻在线监测系统的各个硬件设备及软件接口处于正常运行状态。

8.0.2  对接地电阻在线监测系统的运行数据、事件记录和运维记录宜每年定期打印存档。

8.0.3  接地电阻在线监测数据宜列入企业防雷防静电设备设施综合电子台账，并结合检查数据及时更新。

8.0.4  宜以半年为周期进行运行优化调整。

8.0.5  当接地电阻在线监测系统安装于海边、高盐雾或腐蚀性严重的环境，宜每6个月进行一次检测和维护，其它环境应每12个月进行一次检测和维护。

# 附录A 系统功能配置表

表A 接地电阻在线监测系统功能配置表

| 序号 | 功能项 | 功能子项 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测功能 | 接地电阻监测 | ● |
| 2 |  | 土壤温湿度监测 | ○ |
| 3 |  | 土壤电阻率监测 | ○ |
| 4 |  | 电气完整性监测 | ○ |
| 5 |  | 地电位反击监测 | ○ |
| 6 |  | 杂散电流监测 | ○ |
| 7 |  | 接触电压监测 | ○ |
| 8 |  | 跨步电压监测 | ○ |
| 9 |  | 设备状态监测 | ● |
| 10 |  | 通信状态监测 | ○ |
| 11 | 报警功能 | 超限报警 | ● |
| 12 |  | 故障报警 | ● |
| 13 |  | 故障定位 | ○ |
| 14 |  | 通信异常报警 | ○ |
| 15 | 控制功能 | 报警阈值设定 | ● |
| 16 |  | 测量时间设定 | ● |
| 17 |  | 手动测量 | ● |
| 18 |  | 自动测量 | ● |
| 19 | 管理功能 | 用户信息设定 | ● |
| 20 |  | 参数设置 | ● |
| 21 |  | 人机交互 | ● |
| 22 |  | 设备管理 | ○ |
| 23 |  | 档案管理 | ○ |
| 24 |  | 事件管理 | ○ |
| 25 |  | 权限管理 | ○ |
| 26 |  | 数据存储与显示 | ● |
| 27 |  | 报警信息查询、分析 | ● |
| 28 |  | 历史数据查询、导出、分析 | ● |
| 29 |  | 报表统计 | ○ |
| 说明：●表示应具备此项功能；○表示可选择是否具备此项功能。 |  |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650

《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681

《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量》GB/T 17949.1

《信息系统雷电防护术语》GB/T 19663

《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431

《防雷接地电阻在线监测技术要求》QX/T 577

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

石油化工企业接地电阻在线监测系统

设计规范

T/HGJ 14866-YYYY

# 条 文 说 明

# 制 订 说 明

《石油化工企业接地电阻在线监测系统设计规范》T/HGJ 14866-202Y，经中国石油和化工勘察设计协会202Y年M月D日以第XX号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了化工企业接地电阻在线监测系统设计的调查研究，总结了我国工程建设接地电阻在线监测系统设计的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，团体标准《石油化工企业接地电阻在线监测系统设计规范》T/HGJ 14866-202Y编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范为首次发布。

# 目   次

1  总则	.（18）

2  术语	（19）

3  基本规定	（20）

4  系统组成	（21）

5  系统功能	（22）

6  系统设计	（24）

6.1  设计原则	（24）

6.2  装置配置	（24）

7  安装验收	（26）

8  运行维护	（27）

# 1   总  则

1.0.1  在石油和化工企业的生产运营过程中，接地电阻的稳定性对于保障人员安全、设备正常运行以及预防火灾、爆炸等重大事故起着至关重要的作用。由于石油和化工企业涉及大量易燃易爆物质，且生产环境复杂，接地电阻一旦出现异常，可能引发严重的安全隐患。例如，当接地电阻过大时，无法有效将雷电、静电等产生的电流引入大地，极易导致设备损坏、火灾甚至爆炸。因此，为了确保接地电阻在线监测系统的设计能够满足石油和化工企业的安全要求，特制定本规范。

1.0.2  本规范从设计源头出发，全面规范接地电阻在线监测系统的设计、安装、验收、运行与维护。通过明确设计标准和要求，使系统在安全可靠性方面达到行业标准要求，同时积极引入先进的技术手段，如综合接地监测，提升监测系统的全面性和效率。在保证质量优良的前提下，促进石油和化工行业接地电阻在线监测系统整体水平的提升，从而更好地服务于石油和化工企业的安全生产。本规范规定的系统技术要求普遍适用于新建、改建和扩建项目。

1.0.3  石油和化工企业接地电阻在线监测系统以满足现行国家级行业有关标准为前提，参照本标准设计，当条文发生冲突时，按要求高的条款执行。

# 2   术  语

2.0.8  接地电阻在线监测系统用于实时在线监测接地状态，包含两种设备类型，其中接地电阻在线监测设备用于对接地电阻进行测量；接地综合监测设备包含多维度的接地信息监测分析。

2.0.10  接地综合监测设备具备模块化的功能单元，可以根据现场需要灵活组合使用。包括接地电阻监测、电气完整性监测、土壤电阻率监测、地电位反击监测、杂散电流监测、智能SPD监测等，能够对多维度的信息进行检测和异常诊断，分析变化趋势，及时提供告警和预警信息。

# 3   基本规定

3.0.1  通过持续监测，能及时发现接地电阻异常波动，如因土壤湿度变化、接地体腐蚀等因素导致电阻值超出安全范围，系统可立即触发异常报警机制，提醒运维人员迅速排查处理，避免因接地不良引发静电积聚、雷击事故等安全隐患，从而实现对接地良好性的动态、有效管控。

3.0.2  石油和化工企业接地系统通常由多个接地极和接地网组成，需监测多点接地情况。电气完整性反映了接地系统各部件间电气连接的可靠性，若连接部位因外力破坏、老化等原因出现接触不良，将影响接地系统正常功能，石油和化工企业的设备地、安全地等都应进行电气完整性的监测。

3.0.3  防雷接地是石油和化工企业安全防护体系的重要组成部分，防雷接地一体化监测平台负责对整个企业防雷接地系统的统一管理与监控，接地电阻在线监测系统需与该平台的数据交互，将实时监测到的接地电阻数据、异常报警信息等上传至一体化监测平台。

3.0.4  石油和化工企业内电磁环境复杂，如电机运行、变频器工作、高频设备使用等，会产生强烈的电磁干扰。因此，要求系统具备抗干扰能力，通过采用屏蔽技术、滤波电路、隔离措施等手段，抑制外界电磁干扰，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.0.5  接地电阻在线监测系统的测量精度直接决定了对接地系统运行状态判断的准确性。监测系统在工作过程中，不应影响被监测接地系统的正常工作状态，如不能因接入监测设备导致接地系统电气参数改变、接地性能下降等。

# 4   系统组成

4.0.1  接地监测设备是系统的前端感知单元，直接负责采集和测量相关数据，也具有本地计算和存储能力。网络通信设备将接地监测设备获取的数据或计算的结果传输至监控平台。监控平台用于数据处理、存储、分析以及展示。

4.0.2  接地电阻在线监测设备专注于实时测量接地电阻值，为判断接地系统是否正常工作提供核心数据。接地综合监测设备功能更为多元，除接地电阻监测外，还具有电气完整性监测、土壤电阻率监测、地电位反击监测、杂散电流监测、智能SPD监测等功能，既兼容接地电阻监测，又能为石油和化工企业提供更多方面的接地安全监测，无需重复投入其它设备。

用于测试的线路和辅助测试极应包含在接地监测设备中。

4.0.4  监控平台集数据处理、展示、报警等多种功能于一体，其硬件部分是功能实现的物理载体，可根据系统规模和计算、存储等功能需求进行选择；系统软件是平台的核心，除满足具体功能要求外，还应具有兼容性、扩展性、良好的交互性和安全性等。

# 5   系统功能

5.0.1  本条提出了接地电阻在线监测系统应具备的基本功能。

5.0.2  阈值设定指允许使用方依据企业实际生产环境与安全标准，为接地电阻等关键参数设置合理的报警或预警限值。时间设定用于设置测量周期或次数。

5.0.3  系统应告知使用方异常报警监测点的位置，可通过报表的形式或图形化形式展现。这也要求在系统安装调试环节，需要正确配置设备信息并在系统重正确录入设备档案，同时确保系统通信正常。

5.0.4  石油和化工企业生产区域广阔，接地监测设备分布范围较大，远程状态监测和管理控制可无需亲临现场，快速处理，提升运维效率，降低人力成本。对于设置于有人值守场所的接地监测设备也可具有本地交互窗口，在符合操作权限要求的前提下进行本地监测和控制。

5.0.5  多点监测组网功能使系统能够将分布在不同区域的多个接地监测设备和分布在不同位置的多个监测点连接成一个整体，实现数据的集中采集、综合分析与统一管理。基于地图的图形化展示方式能够清晰地展现系统状态和监测信息，便于高效管理。

5.0.6  本规范以提高石油和化工企业的接地安全性为目标，除了给出基本的接地电阻监测技术要求外，还提出了更多的监测功能，建议石油和化工企业结合厂区地理位置、环境情况、设备情况等进行综合选择和使用。其中土壤温湿度变化会改变土壤导电性能，进而影响接地电阻；土壤电阻率是计算接地电阻的关键参数，其变化反映土壤特性改变；电气完整性监测可发现接地系统中连接部位的松动、腐蚀等问题，保障接地电气通路畅通；地电位反击监测能预防因雷电等强电流引发的地电位升高对设备造成的反击破坏；接地杂散电流监测可对线缆桥架、接地扁钢等位置进行监测和报警，提高安全性；智能型 SPD 监测用于监测SPD状态进行预维护。

5.0.7  接地监测设备作为系统前端感知单元，不仅需具备本地数据采集、分析、存储、显示交互能力，还需具备与后台监控系统的通信和交互能力。

本条的功能要求包含了两种接地监测设备，其中第9款仅适用于接地综合监测设备。

4  自动定时测量功能可根据企业实际需求，由人工灵活设置测量时间间隔。

7  一台接地监测设备能够同时对多个接地点进行监测，减少设备数量与布线成本，提高监测效率。设备通过多路测量通道，分时或并行测量多个接地点接地电阻等参数，并将数据分别传输至监控平台，满足石油和化工企业大面积、多接地点的监测需求。

9  本款所列功能可以按需选用。

10  雷电预警系统可提前预测雷电发生时间与区域，接地监测设备接入并实时显示雷电预警系统数据，能使企业将接地监测与防雷预警有机结合。当雷电预警信息发布时，企业可依据接地系统运行状态，提前采取相应防护措施，如暂停部分高危作业、加强设备巡检等，实现防雷防静电综合管理平台功能，提升企业整体防雷安全水平。

11  对于布线困难或临时监测的区域，可选用无线通信方式，但应注意网络安全管控，采取相应信息安全保护措施。

5.0.8  石油和化工企业通常已构建多个安全管理系统或平台，接地电阻在线监测系统具备与其他安全管理系统或平台的开放接口，可实现数据共享与系统联动。例如，当接地电阻监测系统检测到异常，可能引发电气火灾风险时，可将报警信息推送至火灾报警系统，联动启动相关区域消防设备；同时，从其他安全管理系统获取设备运行状态、人员分布等信息，为接地系统故障分析与处理提供更多参考，提升企业整体安全管理效能，构建全方位、一体化的安全防护体系。

5.0.9  需确保各节点在同一时间基准下进行数据采集、传输与处理，保障监测数据的时间一致性，为后续数据分析、故障诊断提供可靠时间依据。

5.0.10  本规范附录A给出了系统的功能清单，可根据使用情况进行选择。

5.0.11  尽管本规范所规定的主体是接地电阻在线监测系统，但出于对石油和化工企业能够有效地运用本系统，能够与管理大平台一同更好地进行防雷接地监测，本条给出了防雷接地一体化监测平台的基本功能要求。一体化监测平台需支持多种数据和设备接入，能够整合分析多源数据，能更全面、宏观地掌握企业防雷接地系统运行状况，实现对防雷接地系统的集中调度与优化管理，提升企业整体防雷接地安全管理水平。

# 6   系统设计

# 6.1 设计原则

6.1.1-6.1.4  根据现行国家标准《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681的有关规定“土壤腐蚀严重地区或强雷区储存单元的易燃易爆介质地上储罐，应设置接地电阻在线监测系统，实时监测每座储罐的接地点接地电阻值”。本条是结合该条规定而制定的，相比该条规定提出了更为严格的要求。将大型的企业、处于强雷区或多雷区的户外单位、易燃易爆介质地上储罐均列为应安装接地电阻在线监测系统的地区，将处于中雷区的户外单位规定为宜安装接地电阻在线监测系统的地区。

6.1.5  厂区内不同区域的功能、环境条件以及对接地监测的需求存在差异，根据实际需求设置接地电阻在线监测系统和接地监测设备，可使监测系统布局更合理，既能满足各区域对接地监测的不同要求，又能避免过度配置造成资源浪费，提高监测系统的整体效能。

# 6.2 系统配置

6.2.1  当用户仅关注接地电阻值这一关键参数，对其他接地相关因素无监测需求时，接地电阻在线监测设备可实现实时、精准测量接地电阻，满足基本监测要求。接地综合监测设备集成了多种监测功能模块，能够同时获取这些综合接地信息，为企业提供全方位、深层次的接地系统监测数据，准确评估接地系统健康状态，并可根据需要进行组合配置使用。建议在机房、控制室、设备间、仪表间、高低压变配电室等地采用接地综合监测设备，全面监测设备和各类设施的接地安全性。

6.2.2  确定系统功能后，建议在设计文件中明确要求，以保障后期落地实施。

6.2.3  自动测量方式可按照预设的时间间隔自动启动测量任务，无需人工干预，适用于对数据实时性要求较高、需要长期连续监测接地电阻变化趋势的场景。手动测量方式可在特定情况下由现场维护人员进行操作，如设备检修后、怀疑接地异常时，手动触发测量，便于及时获取当前数据进行现场判断。两种测量方式可满足不同场景下的监测需求。

6.2.5  根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681和《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431等标准对各类场所的接地电阻安全值做出了明确规定，在设定接地电阻在线监测系统报警阈值时，需参考这些标准，设定科学合理的阈值。若考虑一定的冗余，可根据需要将报警阈值设置为略小于标准要求的值。

对于设计要求为冲击接地电阻的情况，应按照GB 50057附录C规定的冲击极低电阻与工频接地电阻的换算方法进行计算，参照计算后的工频接地电阻值设置系统报警阈值。

6.2.6  石油和化工企业作为国家经济发展的重要支柱产业，其关键基础设施的安全性与自主性不容有失，需要从底层硬件到上层软件形成统一协调的国产化架构。接地电阻在线监测系统作为保障企业安全生产的核心设施之一，要求其设备和软件采用国产化产品具有极其重要的意义，能够保障信息安全、技术可控，能够灵活定制功能，实现技术改进需求的快速响应。软件运行环境支持国产 CPU 和国产操作系统，也是实现国产化全产业链贯通的关键环节。

# 7   安装验收

7.0.1  设计图纸需规划接地电阻在线监测系统的整体布局，包括各设备的安装位置、布线走向等，还需说明各监测点的功能要求；清单需明确所需设备、材料的种类与数量；产品手册需提供设备的技术参数、安装方法及注意事项等关键信息。

7.0.2  硬件安装涵盖接地监测设备、网络通信设备、测试电极、测试线等实体设备的安装。软件安装涉及监控平台软件、设备驱动程序等的安装和配置。软件安装后需进行初始化设置、参数校准、系统构建、综合调试等操作，使软件与硬件设备协同工作，实现系统功能。

7.0.3  系统设备需选用防爆产品，如采用防爆外壳设计、本质安全型电路等技术，安装过程严格遵循相关防爆标准，确保系统在危险环境下安全、稳定运行，有效降低事故风险。

7.0.4  接地电阻在线监测系统的现场设备，多用于户外环境中，易发生腐蚀，导致设备损坏、性能下降，影响系统正常监测功能，需采取额外的防腐蚀措施，如对设备表面进行镀锌、涂覆防腐漆处理，选用耐腐蚀的材料制作设备部件等。

7.0.6  不能避免时应设立警示牌。

7.0.12  功能测试验证软件各项功能，如数据采集、分析处理、报警等是否正常运行；性能测试评估软件运行效率、响应时间等指标是否达标；安全测试检查软件是否存在漏洞，防止数据泄露、非法访问等安全风险。在测试环境稳定运行 5 天，能暴露软件潜在问题，经过调试优化后正式上线运行，可确保软件在实际生产环境中稳定、可靠运行，保障接地电阻在线监测系统正常工作。

7.0.14  系统功能准确性与完整性是衡量接地电阻在线监测系统是否达标的关键指标，若功能存在缺陷，如报警不准确、数据丢失等，需及时整改，保证系统投入使用后，能有效监测接地系统运行状态。整改后需重复验收，直至合格。

# 8   运行维护

8.0.1  定期检查硬件设备，可及时发现设备硬件损坏、老化、接触不良等问题，例如接地监测设备显示屏是否正常显示数据、测试电极是否因土壤侵蚀而损坏等。对软件接口进行检查，能确保数据在不同软件模块间传输顺畅，如监测设备与后台监控软件的数据通信接口是否稳定，避免因接口故障造成数据丢失或错误。通过定期检查，可保障系统各组成部分稳定运行，为企业提供可靠的接地电阻监测数据，及时发现接地异常情况，预防因接地问题引发的安全事故。

8.0.2  运行数据完整记录了接地电阻在线监测系统运行期间的各项监测数据，如接地电阻值、土壤温湿度、电气完整性参数等；事件记录涵盖系统报警事件、设备故障事件、参数调整事件等重要信息；运维记录包括对系统进行维护、检修、升级等操作的情况。建议定期打印存档，防止电子数据丢失。

8.0.4  系统在运行过程中，会受到多种因素影响，如环境变化、设备老化、企业生产工艺调整等，导致系统性能变化或出现不适应新需求的情况。以半年为周期进行运行优化调整，可定期对系统进行全面评估，调整阈值，以适应实际情况。例如，根据上半年监测数据，优化数据采集频率与分析算法，提高监测精度；针对新出现的生产场景对接地监测的需求，拓展系统功能模块；检查系统硬件设备，对老化设备进行更换或升级，确保系统始终处于最佳运行状态；根据环境、设备、设施的变化情况设置新的报警阈值，以提高监测的准确性。

8.0.5  海边、高盐雾或腐蚀性严重的环境，对设备的腐蚀作用极强。接地电阻在线监测系统长期处于此类环境中，设备外壳、测试电极、测试线等部件易被腐蚀，导致设备损坏、测量精度下降、数据传输异常等问题，因此需提高检测维护的频率。