国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ 12417-YYYY

化工流量仪表选型设计规范

Design code for flowmeter instrument selection

in chemical industry

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布								20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

化工流量仪表选型设计标准

Design standard for flowmeter instrument selection in chemical industry

T/HGJ 12417-YYYY

主编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

批准部门：

实施日期：xxxx年xx月xx日

XXXXXXX出版社

前 言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会《关于印发2023年第1批协会团体标准制修订计划的通知》（中石化勘设协[2023]11号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会自动控制设计专业委员会负责组织，中国寰球工程有限公司北京分公司会同有关单位组成规范编写组共同编制完成。

本规范已将发布文件和规范有关信息在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn）信息公布。

本规范在编制过程中，规范编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容包括总则、术语、基本规定、差压式流量计、转子流量计、速度式流量计、容积式流量计、科里奥利质量流量计、热式质量流量计、明渠式流量计、固体流量计、流量开关、流量计的计量和标定、流量计的温度压力补偿、流量计直管段等。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，中国石油和化工勘察设计协会自动控制设计专业委员会负责日常管理，中国寰球工程有限公司北京分公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国寰球工程有限公司北京分公司（地址：北京市朝阳区来广营高科技产业园创达2路1号，邮编：100012，电子邮件：baishuo-hqc@cnpc.com.cn），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：	中国寰球工程有限公司北京分公司

参 编 单 位：	XXX

主要起草人：	×××	×××	×××	×××	   ×××

×××	×××	×××	×××	   ×××

主要审查人：	×××   ×××	×××	×××	×××

×××   ×××	×××	×××	×××

（审查人人数和姓名应和审查专家签字表一致）

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 差压式流量计	5

5 转子流量计	6

6 速度式流量计	7

6.1 一般规定	7

6.2 涡街流量计	7

6.3 电磁流量计	7

6.4 靶式流量计	7

6.5 超声波流量计	8

6.6 旋进旋涡流量计	8

6.7 涡轮流量计	9

6.8 水表流量计	9

7 容积式流量计	10

7.1 一般规定	10

7.2 椭圆齿轮流量计	10

7.3 腰轮流量计	10

7.4 刮板流量计	10

7.5 双转子流量计	10

8 科里奥利质量流量计	11

9 热式质量流量计	12

10 明渠式流量计	13

11 固体流量计	14

11.1 一般规定	14

11.2 冲量式流量计	14

11.3 皮带称	14

12 流量开关	15

13 流量计的计量和标定	16

14 流量计的温度压力补偿	18

15 流量计直管段	19

附录A 流量仪表选型	20

附录B 节流装置选型	21

附录C 标准节流装置要求的最短直管段长度	22

本规范用词说明	23

引用标准名录	24

附：条 文 说 明	25

Contents

1	General provisions	1

2	Terms	2

3	Basicl requirements	3

4	Differential Pressure Flowmeter	5

5	Rotameter	6

6	Velocity Flowmeter	7

6.1 General requirement	7

6.2 Vortex Flowmeter	7

6.3 Eletromagnetic Flowmeter	7

6.4 Target Flowmeter	7

6.5 Ultrasonic Flowmeter	8

6.6 precession vortex Flowmeter	8

6.7 Turbine Flowmeter	9

6.8 Water meter Flowmeter	9

7	Positive Displacement Flowmeter	10

7.1 General requirement	10

7.2 Oval gear Flowmeter	10

7.3 Roots Flowmeter	10

7.4 Sliding vane Flowmeter	10

7.5 Duplex-rotor Flowmeter	10

8	Coriolis Mass Flowmeter	11

9	Thermal Mass Flowmeter	12

10	Open Channel Flowmeter	13

11	Solid Flowmeter	14

11.1 General requirement	14

11.2 Impulse Flowmeter	14

11.3 belt weighter	14

12	Flow Switch	15

13	Flowmeter Calibration and Measurement	16

14	Flowmeter Temperature and Pressure Compensation	18

15	Flowmeter Straight Pipe Section Requirements	19

Appendix A  Straight Pipe Section Requirements	20

Appendix B  Straight Pipe Section Requirements	21

Appendix C  Straight Pipe Section Requirements	22

Explanation of wording in this code	23

List of quoted standards	24

Addition: Explanation of provisions	25

- 总则

    - 为了规范化工装置流量仪表选型的技术要求，推进工程设计的规范化，达到技术先进、经济合理、安全适用的目的，制订本标准。

    - 本标准适用于化工企业新建、扩建和改建工程中的流量仪表选型设计。

    - 本标准不适用于便携式流量测量仪器和专用工具。

    - 流量仪表选型设计，除应符合本标准要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

    - 精确度 accuracy

测量值与真值（实际值）之间的一致程度，表示测量误差大小，简称精度。

    - 测量重复性 repeatability of measurement

在相同测量方法、相同观测者、相同测量仪器、相同场所、相同工作条件和短时期内重复的条件下，对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的一致程度。

    - 测量范围 measuring range

按规定精确度进行测量的被测量的两个值确定的区间，也称量程。

    - 雷诺数 Reynolds Number

流体力学中用于判断流体流动状态（层流或湍流）的无量纲参数。

    - β值 β value

节流元件开孔孔径与管道内径之比。

- 基本规定

    - 流量仪表的类型及材质选择应根据工艺要求的操作条件、介质特性、测量范围等因素确定，并应满足工程项目对仪表选型的总体技术要求。确定流量计型式宜包括：量程比、精确度、流体特性、管径、雷诺数、永久压力损失、流速、温度、压力等因素。

    - 仪表选型前应收集以下信息：

1  流体的物理和化学特性范围： 包括成分、粘度、流动密度、蒸汽压、腐蚀性、磨蚀性、污染性、润滑性以及堵塞或结垢倾向；

2  可接受的结构材料：指制造流量计可使用的、能耐介质腐蚀等的材料；

3  流量范围：最大值、最小值以及正常值；

4  工艺流体温度和压力变化范围；

5  流量计所处位置的季节性和每日环境温度变化情况；

6  运行持续时间(连续运行还是间歇运行)；

7  流量计的安装位置；

8  允许的压力损失；

9  维护的便利性；

10  正常开车时的仪表维修或更换要求；

11  整体精确度要求；

12  计量要求；

13  工厂的选型偏好及在同种工况测量应用的经验。

    - 仪表外壳材质应满足安装环境要求。暴露在潮湿、含盐空气中的仪表外壳，应进行防腐处理。

    - 在爆炸危险区内应用的电子式仪表应根据爆炸危险区划分等级选用适合的防爆型仪表，防爆设计应执行GB/T 3836系列标准，并取得国家授权防爆认证机构颁发的《防爆合格证》。防爆区内粉尘颗粒工况选型时必须选择粉尘防爆型流量计。

    - 现场安装的电子式仪表不宜低于现行国家标准《外壳防护等级》GB/T 4208 规定的IP65防护等级、非电子式仪表防护等级不宜低于IP55。对于台风多发地，电子式仪表应为IP66的防护等级、非电子式仪表防护等级不宜低于IP65。

    - 流量计壳体应按TSG-D7006《压力管道监督检验规则》执行，产品出厂前应满足制造监检要求。流量计壳体属于压力管道的元件组合件装置，其适用于《特种设备目录》规定范围内的压力管道元件。

    - 流量计选型时，其在最大流量下的压损应小于设计允许压损和最小流量下的测量准确度应满足设计的精确度要求；当存在准确度、压损、流速的某一项不能满足设计要求时，应综合考虑组合达到最优测量。

    - 流量单位（质量流量、体积流量）

1  体积流量用m3/h、l/h；

2  质量流量用kg/h、t/h；

3  标准状态下，气体体积流量用Nm3/h(0℃，0.101325 MPa)。

    - 方根刻度范围应符合下列规定：

1  最大流量不应超过满刻度的95%；

2  正常流量应为满刻度的60%～85%；

3  最小流量不应小于满刻度的30%。

    - 线性刻度范围应符合下列规定：

1  最大流量不应超过满刻度的90%；

2  正常流量应为满刻度的50%～70%；

3  最小流量不应小于满刻度的10%。

    - 在测量双向流的情况下，宜选用楔式、电磁、超声波、质量、多孔孔板流量计。

    - 方根或线性量程应符合下列规定

1  当选用差压式流量计测量气体、蒸汽流量时，差压流量变送器宜选择方根量程，开方运算及温度、压力补偿宜在控制系统或流量计算机内完成；

2  当选用差压式流量计测量液体流量时，差压流量变送器宜选择线性量程，开方运算宜在变送器内完成；

3  当选用差压式流量计作为特殊应用时，差压流量变送器应选择方根量程，在控制系统内实现开方运算及温度、压力补偿。

    - 测量液体流量的应用场合，流量计不宜安装在处于高点的水平管线上。

    - 测量气体流量的应用场合，流量计不宜安装在处于低点的水平管线上。

    - 流量计安装位置宜选择在非振动管线上。必要时可在流量计两端管线加设支撑以防止管线晃动和振动。

    - 流量计宜采用管道垂直安装方式，在垂直管线上安装时，液体流向应为自下而上。垂直安装时，对于夹带液体的湿气体和含固体颗粒的气体，流向应为自上而下。

    - 在测量环境温度易汽化的介质时，需要对差压式流量计导压管中的被测介质采取强制伴热措施，使得液相介质强制伴热气化，变送器高于测量点安装，保证精确度。

    - 流量计口径不宜比所在管道口径小两个等级。

    - 安全仪表系统中流量仪表的性能和设置应满足安全完整性等级的要求。

    - 电磁流量计应避免安装在有大功率的电机、大容量变压器等附近。

- 差压式流量计

- 4.0.1  标准节流装置宜包括：孔板、喷嘴和文丘里喷嘴、文丘里管、楔形流量计，节流装置应符合GB/T 2624（ISO 5167）系列标准，且选型原则应符合下列要求：

- 1  标准孔板：

1）流体雷诺数大于5000时，节流装置宜首选带手柄的标准孔板（同心、锐角孔板）；

2）孔板法兰应符合ASME B16.36标准，压力等级最低应为CL300，孔板的材质最低应为316SS；。

3）取压口连接类型宜为承插焊（SW）或英制锥管螺纹(NPT)；

4）为满足DCS控制和SIS的2oo3表决功能，孔板法兰的取压口可最多为4对；

5）对于管道底部沉积的物质堵塞或污染导压管线，取压口不应从管道底部引出。

- 2  喷嘴和文丘里喷嘴：

- 当被测介质为干净的流体、测量精确度要求不高且要求永久压损很低时，宜选用喷嘴或文丘里喷嘴。在高压应用场合，流量喷嘴宜直接焊接到管道中。

- 3  文丘里管：

- 当被测介质为干净的流体、测量精确度要求较高且要求永久压损较低时，宜选用文丘里管。

- 4  楔形流量计：

- 当测量含悬浮物的高黏度易结晶液体、低雷诺数低于500的流体时，可选用楔形流量计。

- 4.0.2  非标准节流装置可包括：偏心孔板、圆缺孔板、多孔孔板流量计、内藏孔板差压变送器、均速管流量计、弯管流量计等，其选型应符合制造厂标准，且选型原则应符合下列要求：

1）偏心孔板：当管径大于DNlOO (4")，被测介质黏度低，且含有固体微粒，在孔板前后可能积存沉淀物时，可选用偏心孔板；

2）圆缺孔板：当管径大于DNlOO (4"），被测介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质（如高炉煤气、泥浆等）、测量低黏度液体、含有气体或气体中含有凝液的介质、或液体中含有固体颗粒的介质时，可选用圆缺孔板；

3）多孔孔板流量计：当被测介质为干净的气体、液体或蒸汽，雷诺数在3000以上 ，要求测量精确度较高、测量范围大（量程比10：1）、直管段长度低时，可选用多孔孔板流量计；

4）内藏孔板差压变送器：当测量无悬浮物的洁净气体、液体、蒸汽的微小流量，对测量精确度要求不高、量程比不大于4：1，管径小于等于DN50（2"）时，可选用内藏孔板差压变送器。介质的操作温度不应大于105 ℃。内藏孔板差压变送器宜成套带直管段，直管段长度应符合制造厂标准；

5）均速管流量计：当测量洁净的气体，蒸汽和黏度小于0.3 Pa·s 的洁净液体的流量，管道通径在DN100(4")～DN2000(80")范围内，要求永久压力损失低且测量精确度要求不高时，可选用均速管流量计；均速管流量计的安装应考虑对向支撑。除非双向测量外，均速管流量计元件应标记流向。

- 4.0.3  差压式流量计选型可参考附表B。

- 4.0.4  与节流装置配套的差压变送器的量程选择，应符合下列要求：

1  差压变送器的量程宜从6kPa 、lOkPa 、16kPa 、25kPa 、40kPa 、50kPa 系列值中选取，在满足测量要求的前提下，对于液体介质测量宜首选25kPa；

2  当采用节流装置配单台差压变送器无法满足测量精确度或测量范围要求时，可选用多变送器来扩大节流装置的测量范围。

- 转子流量计

- 5.0.1  转子流量计又称为浮子流量计或可变面积式流量计，可用于液体、气体、蒸汽等介质流量测量。转子流量计宜包括玻璃管转子流量计、金属管转子流量计和吹洗转子流量装置。

- 5.0.2  当工艺要求流量为就地指示和／或带远传报警时，且对精确度要求不高时，宜选用转子流量计。其选型原则应符合下列要求：

- 1  用于就地指示的转子流量计精确度不宜低于2.5 级，用于远传的转子流量计精确度不宜低于1.5级。吹洗转子流量装置的精度要求不宜低于4.0 级；

2  正常流量宜为满量程的60%～80%，工艺最小流量和最大流量应该在满量程的10%和90%之间；

3  转子流量计的本体材质应等同或高于管道材质，浮子的材质不应低于316SS ，也可根据工艺介质的腐蚀性采用蒙耐尔、哈氏C及钛等材质；

4  当被测介质内含有少量铁磁性物质时，应在转子流量计前加装磁过滤器；

5  当被测介质为气体、蒸汽或脉动液体时，转子流量计应配有阻尼机构；

6  转子流量计宜安装在垂直管道上，流体自下而上；亦可安装在水平管道上，水平安装时转子流量计的测量管应垂直；

7  当被测介质为含腐蚀性气体或液体时，宜采用抗腐蚀性内衬。

- 5.0.3  转子流量计宜选用金属管转子流量计。玻璃管转子流量计不应用于测量含有热或强碱、强酸、蒸汽、碳氢化合物或其他对设备或人员有害的流体。

- 5.0.4  转子流量计压力损失小，量程比应不高于10：1。

- 5.0.5  转子流量计不宜测量有杂质的介质。

- 5.0.6  吹洗转子流量装置出口处应安装止回阀，以防止回流，应成套带有流量调节针阀及稳压／恒

流装置。

- 速度式流量计

  - 一般规定

- 6.1.1  速度式流量计宜包括：涡街流量计、电磁流量计、靶式流量计、超声波流量计、涡轮流量计等。

- 6.1.2  速度式流量计测量结果宜为体积流量，不受流体密度、黏度、压力、温度及电导率(只要在阈值以上)变化的影响。

  - 涡街流量计

- 6.2.1  涡街流量计的频率检测传感器主要包括：差压式、热敏电阻式、压电式和可变电容式。

- 6.2.2  涡街流量计的选型原则应符合下列要求：

1  对于单相、洁净、无脉动及无振动的流体，且雷诺数在1×104 ～7×106 之间、黏度小于20mPas、液体测量精确度要求不高于 1.0 级及气体和蒸汽测量精确度不高于1.5 级时，宜选用涡街流量计；

2  对于大管径的流量测量，当精确度要求不高时，可选用插入式涡街流量计；

3  涡街流量计的传感器宜采用压电式或电容式。

- 6.2.3  涡街流量计使用范围:介质温度宜为-40～230℃；特殊产品可扩展到-200～400℃；压力等级宜为 Class150～Class600；特殊产品可为 Class900。高温和深冷工况应用时，可选择延长颈型结构。安装、维护空间受限时，应采用分体安装方式。

- 6.2.4  管道式涡街流量计的安装宜在DN25（1"）～DN300（12"）之间。插入式涡街流量计适用于较大的管线尺寸。

- 6.2.5  涡街流量计量程宜为10:1或20:1，亦可30:1。

- 6.2.6  涡街流量计不应安装在靠近往复型流体输送泵的入口或出口的管线上。

- 6.2.7  涡街流量计可垂直或水平安装。测量液体时，测量点的介质必须充满管道，垂直安装时，液体流向必须自下向上。

- 6.2.8  测量振动场合的流体流量应选用抗振型涡街流量计，其振动加速度不宜低于2g。

  - 电磁流量计

- 6.3.1  电磁流量计的选型原则应符合下列要求：

1  电磁流量计宜用于测量电导率不低于5μs/cm 的导电介质，包括碱液、盐液、氨水、纸浆、渣液、矿浆、水煤浆等，以及除脱盐水和凝液之外的水和其他水溶液；

2  电磁流量计可用于测量强腐蚀、脏污、黏稠和含气体的液体；

3  对于无磨蚀性介质的流速范围宜为0.5m/s～lOm/s，有磨蚀性介质的最大流速应小于3.5m/s。

4  电极材质应根据被测介质的腐蚀性选择，选择316LSS、哈氏C、铂、钛、钽等材质；

5  衬里材质应根据被测介质的腐蚀性及温度选择，选择PFA 、PTFE 、ETFE、聚氨醋、氯丁橡胶、天然橡胶及工业陶瓷等绝缘材料；

6  电磁流量计应接地，对于金属管道应采用内置接地电极接地，对于非金属管道或带内衬的金属管道宜采用接地环接地，宜选配与电极材质相同的接地环；

7  电磁流量计可用于液固两相介质流量测量。

- 6.3.2  电磁流量计量程满刻度流速宜为0.5～10m/s。

  - 靶式流量计

- 6.4.1  靶式流量计的选型原则应符合下列要求：

1  对于黏度较高或含少量固体颗粒的液体流量测量，且精确度要求不高于1.0 级、量程比不大于10:1 时，宜选用靶式流量计；

2  靶式流量计宜选用法兰管道式连接方式，亦可选用插入式；

3  测量介质应为满管测量。

  - 超声波流量计

- 6.5.1  超声波流量计的选型原则应符合下列要求：

1  对于洁净流体宜采用时差法测量，对于液体中含固体颗粒或气泡的流体宜采用多谱勒法测量；

2  对于贸易级计量、高精确度要求的流体测量其精度等级要求为0.2~0.3级，应采用4通道（含4通道）以上管道式超声流量计。对于天然气计量要求的流体测量其精度等级要求为0.5~1级；

3  前后直管段不足、大量程比及低雷诺数流体的测量应采用2通道或多通道超声流量计；

4  对于地下管线、易浸泡、操作空间小等工况的测量，宜采用插入式安装方式，并应具备传感器在线检修功能。超声波流量计安装在地下井时，探头的防护等级应为IP68；

5  管道外夹式超声流量计仅用于有毒有害、精确等级要求小于等于1.5级。涉及到高温或低温等极限工况时，传感器需内置温度传感器做补偿。管道外夹式超声波流量计不能用于带有内衬的管道（玻璃或搪瓷内衬例外）。对强腐蚀性、放射性等恶劣条件下工作的介质，宜采用管道外夹式超声波流量计；

6  涉及到环保外排工况时，优先选择环保认证型超声流量计。

- 6.5.2  超声波流量测量范围宽，气体超声波气体流量计量程比为100：1，液体超声波流量计量程比为400：1。

- 6.5.3  超声波流量计根据测量介质的温度选为标准型或高温低温型。

- 6.5.4  装对于管网流动状况评估测定可采用管道夹持式超声波流量计。

- 6.5.5  超声波流量计测量液体时，安装位置管道应充满液体。

- 6.5.6  超声波流量计在双流向检测应用时，两个流向都应满足前后直管段要求。

- 6.5.7  用于过程控制和安全保护的超声波流量计，宜选择双通道形式；

- 6.5.8  时差法超声波流量计不应用于流量计上游产生噪音的管道系统。

- 6.5.9  火炬气超声波流量计的选用应满足GB31570《石油炼制工业污染物排放标准》的要求，根据精度要求可采用双通道或多通道。

  - 旋进旋涡流量计

- 6.6.1  旋进旋涡流量计的选型原则应符合下列要求：

1  旋进旋涡流量计宜用于洁净气体介质（如天然气、煤气、压缩空气、氮气等）或低粘度单相液

体（如热水、轻质油品）的流量测量；

2  对于含有固体颗粒、气相含泡或易结晶析出的介质，应选用具备特殊结构设计的仪表（如抗磨损型或抗结晶涂层结构）；

3  当对测量精确度要求不低于 1.0 级且量程比要求不小于 10:1 时，可选用旋进旋涡流量计；

4  动力黏度大于 30 mPa・s 的流体介质不应选用旋进旋涡流量计；

5  测量天然气时，宜优先选用一体式结构设计，集成压力及温度传感器组件，以实现实时温压补偿及压缩因子修正功能；

6  当管道布置空间受限或无法满足常规长直管段安装要求时，可优先考虑选用旋进旋涡流量计

  - 涡轮流量计

- 6.7.1  涡轮流量计的选型原则应符合下列要求：

1  对于洁净的气体或粘度不大于5mPa.s 的洁净液体的流量测量，当精确度要求高，测量范围要求不大于10: 1时，宜选用涡轮流量计；

2  对于大管径流量测量，当要求压力损失小且精确度要求不高时，可选用插入式涡轮流量计；

3  对于液体测量，涡轮流量计应水平安装并使液体充满管道。

- 6.7.2  应在涡轮流量计上游提供过滤器或其他保护装置，以去除会导致磨损和测量误差的固体或污染物。过滤器应安装在足够远的上游，以防止涡轮流量计处的流量剖面变形。

- 6.7.3  涡轮流量计可用于天然气贸易计量要求。

- 6.7.4  管道式涡轮流量计的安装宜在DN25（1"）~DN400（16"）之间。

  - 水表流量计

- 6.8.1  水表流量计的选型原则应符合下列要求：

1  就地累积水的流量计量，可选用旋翼式水表；

2  当需要远传测量时，可选用带输出信号的水表；

3  用于就地水的累计流量的测量，当量程比要求小于30：1时，可采用水表。

- 容积式流量计

  - 一般规定

- 7.1.1  根据容积式流量计测量元件的结构特点，容积式流量计宜有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、双转子流量计等。

- 7.1.2  容积式流量计宜用于流量计前后的直管段无严格要求的场合。

- 7.1.3  容积式流量计宜适用洁净单相流体，上游应安装过滤器，测量含有气体的液体，应装设气体分离器。

- 7.1.4  容积式流量计测量含气体组分的液体介质并要求精确计量时，应增设消气器。

  - 椭圆齿轮流量计

- 7.2.1  椭圆齿轮流量计的选型原则应符合下列要求：

1  适用于洁净的、黏度较高的液体测量，要求较准确的流量测量值，且量程比不应大于10：1；

2  流量计应安装在水平管道上，并使指示刻度盘面处于垂直平面内；宜设上、下游切断阀和旁路阀。

  - 腰轮流量计

- 7.3.1  腰轮流量计的选型原则应符合下列要求：

1  适用于洁净的气体或液体，特别是有润滑性的油品，要求精确的流量测量值；

2  流量计应水平安装，宜设上、下游切断阀和旁路阀。

  - 刮板流量计

- 7.4.1  刮板流量计的选型原则应符合下列要求：

1  连续测量液体流量，特别是各种油品的精确计量；

2  刮板流量计安装时，应使流体充满管道，并应水平安装，使计数器的数字处于垂直的平面内。

  - 双转子流量计

- 7.5.1  双转子流量计的选型原则应符合下列要求：

1  对于洁净的、黏度较高的液体，要求贸易计量或高精确度计量时，可选用双转子流量计；

2  双转子流量计宜用于介质黏度为0.3mPa·s～50000mPa·s的场合；

3  双转子流量计的口径宜在DN25（1"）~DN300（12"）之间。

- 科里奥利质量流量计

- 8.0.1  当需直接精确测量液体、高密度气体和浆体的质量流量时，宜选用科里奥利质量流量计。

- 8.0.2  选用科里奥利质量流量计测量流量时，液体介质应充满仪表测量管。

- 8.0.3  科里奥利质量流量计不受流体粘度影响，适用于检测浆料和乳剂。当介质密度在流量计适用范围内时，检测也不受流体的密度影响。

- 8.0.4  选择科里奥利质量流量计测量含有固体颗粒的流体时，应尽量选择更大口径的质量流量计，确保测量管内的流速小于安全流速，防止流量计出现早期磨损。

- 8.0.5  选择科里奥利质量流量计测量易结晶、冷凝、凝固的流体时，宜选择带伴热或隔热夹套的质量流量计。

- 8.0.6  使用科里奥利仪表测量高腐蚀性或危险材料，应具有二次耐压密封腔的功能。

- 8.0.7  科里奥利质量流量计分直管型和弯管型。直管型用于空间敏感且介质洁净的场合，适用于低压、低粘度流体。弯管型适用于高粘度、含固体颗粒或腐蚀性介质的测量。

- 8.0.8  质量流量计可用于测量瞬时及累积流量、密度、温度，如有特殊要求可用于浓度(组分)测量。

- 8.0.9  质量流量计不应要求安装用前后直管段。

- 8.0.10  测量管发生气泡积聚时，会增大测量误差，应避免在管道的最高点或向下排空管道的上方。

- 热式质量流量计

- 9.0.1  相对分子量低、组分稳定、介质温度和压力变化小、宽量程比（100:1）或大管径干气体流量测量，宜采用热式质量流量计。

- 9.0.2  热式质量流量计可用于洁净的均匀状态下的气体流量测量，例如：氢气、助燃空气、燃料气等。

- 9.0.3  热式质量流量计可测量低流速的流体。

- 9.0.4  热式质量流量计可用于低压或真空的工况。

- 9.0.5  热式质量流量计可用于测量压降要求忽略不计的场合。

- 9.0.6  热式质量流量计不宜用于热传导系数波动比较大的场合。

- 9.0.7  热式质量流量计不可用于气体中含水含尘的场合。

- 明渠式流量计

- 10.0.1  明渠式流量计可用于测量开放渠道中液体流量。

- 10.0.2  测量场所上下游应要有足够长的直渠渠道，顺直的行近渠槽长度应不小于5倍的行近渠宽度。

- 10.0.3  明渠流量计所在的渠道应无盖板，或盖板镂空处理，防止水雾聚集，造成测量偏差。

- 固体流量计

  - 一般规定

- 11.1.1  固体流量计用于固体的不同场合测量，宜包含冲量式流量计、皮带称、煤粉流量计、核能流量计、固体质量流量计等。

  - 冲量式流量计

- 11.2.1  冲量式流量计可用于测量从粉末状到颗粒状的物料的流量。

- 11.2.2  当要求封闭传送物料时，自由落下的粉粒及块状固体流量测量，宜选用冲量式流量计。

- 11.2.3  冲量式流量计可用于任意粒度的各种散料流量测量。

  - 皮带称

- 11.3.1  由传输带输送的固体物料流量测量宜选用皮带电子称或皮带核子称。

- 11.3.2  皮带电子称宜选用全密封型电阻应变式称重传感器。对于微粉粒干燥物料宜选用密封型结构。

- 流量开关

- 12.0.1  流量开关宜用于检测管道、设备、渠道等内部是否有介质流动的场合。

- 12.0.2  流量开关宜包括转子流量开关、靶式流量开关、热式质量流量开关等。

- 12.0.3  淋浴器或洗眼器的流量测量宜采用流量开关。

- 12.0.4  空调系统中的流量控制宜采用流量开关。

- 12.0.5  消防水的流量测量宜采用流量开关。

- 流量计的计量和标定

- 13.0.1  流量计按其标准化程度，可分为标准型和非标准型两大类。

- 13.0.2  标准型是指只要按照标准(如GB/T 2624或IS0 5167)设计、制造、安装和使用，无须实流标定可确定输出信号与流量关系，并估算其测量误差。主要包括标准孔板、ISA1932喷嘴、长颈喷嘴、文丘里喷嘴、经典文丘里管、楔形流量计等。

- 13.0.3  非标准型如可变面积式流量计(转子流量计)、涡街流量计、旋涡流量计、电磁流量计、超声波流量计、多孔平衡流量计、均速管流量计、容积式流量计、涡轮流量计、质量流量计等。

- 13.0.4  非标准型流量计必须进行实流标定方可确定输出信号与流量关系，应检测其测量误差。

- 13.0.5  标定过程有在线标定和离线标定两种方式。在线标定较少采用，通常情况下流量计宜进行离线标定。

- 13.0.6  采用在线标定的流量计宜包括：贸易计量用流量计、涡轮或容积式流量计。

- 13.0.7  国产流量仪表应取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

- 13.0.8  进口流量仪表应取得《中华人民共和国进口计量器具型式批准证书》。

- 13.0.9  贸易计量流量计是属于计量器具中的一种，因此需要进行强制检定以确保其准确性和可靠性。检定的周期和要求可以参考《计量器具强制检定规程》中的规定。检定机构需要依据这些规定对计量器具进行检定，并依据《计量器具检定管理规定》等标准开具合格证书。

- 13.0.10  用于贸易结算的液体、气体、蒸汽流量的测量，口径范围在DN300以下，需要型式批准和强制检定。

- 13.0.11  强制检定的周期,由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定，使用单位或个人按时申请检定，确保计量器具在有效期内使用。

- 13.0.12  用于贸易交接的计量仪表，除科里奥利质量流量计外，应在系统测做温压补偿，并应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2025的要求，准确度的等级要求宜符合表13.0.12的规定。

表13.0.12 用能单位的能源计量器具准确度等级/最大允许误差要求

| 计量器具 类别 | 计量目的 | 能源种类 |  |  | 准确度等级 要求 | 最大允许 误差要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡器 | 燃料的静态计量 | 一 |  |  | III级 | 一 |
|  | 燃料的动态计量 | 一 |  |  | 1.0级 | 一 |
| 气体流量表 (装置) | 气体能源计量 | 煤气 |  |  | 2.0级 | 一 |
|  |  | 天然气 | 体积流量/质量流 |  | 一 | ±1.5% |
|  |  |  | 发热量 | 在线测定 | 一 | ±1.0% |
|  |  |  |  | 离线测定或赋 | 一 | ±2.0% |
|  |  | 蒸汽 |  |  | 2.5级 | 一 |
|  |  | 氢气 |  | 流量计 | 一 | ±1.5% |
|  |  |  |  | 加氢机 | 一 | ±2.0% |
|  |  | 压缩空气 |  |  | 2.5级 | 一 |
| 液体流量表 (装置) | 油计量 | 成品油 |  |  |  | ±0.5% |
|  |  | 重油、渣油 |  |  | 1.0级 | 一 |
|  |  | 加油机 |  |  |  | ±0.3% |
|  | 热（冷冻）水计量 | 热（冷冻）水 |  |  | 2.0级 | 一 |

交通、石油炼化等领域的专用能源计量器具的准确度等级/最大允许误差,应符合相应行业计量器具相关要求。

- 流量计的温度压力补偿

- 体积流量的压力、温度补偿的检测位置应按以下原则：

- 1  压力检测点应设在流量计上游一倍管道内径处（1D）；

- 2  温度检测点应设在流量计下游 ≧5D的位置。

- 如果需要流量补偿，压力和温度应在流量仪表处或非常靠近流量仪表处测量。

- 对于测量气体的体积流量计的温压补偿计算方法（标准状态下，气体的参数为0℃，0.101325 MPa）：

- 1  差压式流量计温压补偿应按下式计算：

Qm2=Qm1P2+0.1∗(T1+273.15)P1+0.1∗(T2+273.15)    (14.0.3-1)

- 2  非差压式流量计温压补偿应按下式计算：

Qm2=Qm1P2+0.1∗(T1+273.15)P1+0.1∗(T2+273.15)         (14.0.3-2)

式中：P1——操作工况下压力（Mpag）；

T1——操作工况下温度（℃）；

P2——外界输入补偿压力（Mpag）；

T2——外界输入补偿温度（℃）；

Qm1——流量计测量的操作工况下测量流量值，即输入电流值（Kg/h）。

- 流量计直管段

- 在流量测量中，基于不同原理的流量计或多或少都会受到被测流体流速特征的影响。对于测量

- 原理与流速密切相关的流量计在应用中有上下游直管段要求。为避免产生系统性误差，流量计宜安装在流体处于“完整流速特征”状态下的管线处。

- 1  流量计上游直管段长度需要根据流量计测量原理和上游管道配管情况确定，直管段长度以流量计安装位置管道内径（D）的倍数表示。

- 2  流量计下游管线的配管情况会反作用影响上游被测流体的流速特征，因此流量计下游也需要提供一定长度的直管段，同样以管道内径（D）的倍数表示。

- 受流体流速特征影响的流量计包括下列类型：

- 1  节流元件，包括孔板、文丘里管等；

- 2  涡轮流量计；

- 3  涡街流量计；

- 4  超声波流量计；

- 5  电磁流量计；

- 6  热式质量流量计；

- 7  旋进式流量计。

- 不受流体流速特征影响的流量计包括下列类型：

- 1  容积式流量计（椭圆齿轮、腰轮流量计等）；

- 2  科里奥利质量流量计。

- 对流速特征的改善作用只对同心缩径接头有效，使用偏心缩径接头将对流速特征造成很大的

- 偏离。

- 转子流量计直管段要求，上游不应小于5D，下游不应小于3D，或按厂家要求。

- 靶式流量计直管段要求，上游不应小于5D，下游不应小于3D，或按厂家要求。

- 电磁流量计直管段要求，上游不应小于5D，下游不应小于2D，或按厂家要求。

- 双声道超声波流量计直管段要求，上游不应小于10D，下游不应小于5D，或按厂家要求。

- 涡街流量计直管段要求，上游不应小于10D，下游不应小于5D，或按厂家要求。

- 旋进旋涡流量计直管段要求，上游不应小于5D、下游不应小于2D，或按厂家要求。

附录A 流量仪表选型

表A 流量仪表选型

| 流量仪表类型 |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应用标准 | 可测量 介质 | 精确度 等级 | 通径范围DN | 直管段 前/后D | 范围度 | 压损% | 双向 | 耐脏 |
| 差压式节流装置 | 标准孔板 | GB/T2624.2 | G、L、V | 1.0~2.5 | 50~1000 | 按标准 | 3:1 | 60~100 | O | X |
|  | 喷嘴/ 文丘里喷嘴 | GB/T2624.3 | G、L、V | 1.0~2.5 | 50~500 | 按标准 | 3:1 | 30~60 | X | X |
|  | 文丘里管 | GB/T2624.4 | G、L、V | 1.0~2.5 | 50~1200 | 按标准 | 5:1 | 10~30 | X | N |
|  | 喷流孔板 | 制造厂标准 | G、L、V | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 偏心孔板 | 制造厂标准 | G、L、V | 1.5~2.5 | 100~1000 | 按孔板 | 3:1 | 60~100 | O | N |
|  | 圆缺孔板 | 制造厂标准 | G、L、V | 1.5~2.5 | 100~1000 | 按孔板 | 3:1 | 60~100 | O | N |
|  | 平衡流量计 | 制造厂标准 | G、L、V | 0.5~1.5 | 15~3000 | 5/2 | 10:1 | 10~30 | O | O |
|  | 内藏孔板流量计 | 制造厂标准 | G、L、V | 1.5~2.5 | 15~40 | 20/10 | 3:1 | 60~100 | X | X |
|  | 楔形流量计 | 制造厂标准 | L | 1.5~2.5 | 50~1000 | 10/5 | 3:1 | 30~60 | O | O |
|  | 均速管流量计 | 制造厂标准 | G、L、V | 1.5~2.5 | 100~2000 | 20/10 | 10:1 | 10~20 | X | X |
| VA式 | 转子流量计 | 制造厂标准 | G、L、V | 1.5~2.5 | 15~150 | 5/2 | 5~10:1 | 30~60 | X | X |
|  | 吹洗流量计 | 制造厂标准 | G、L | 1.5~4.0 | 15~25 | 5/2 | 5~10:1 | 30~60 | X | X |
| 速度式 | 涡轮流量计 | GB/T 17289 | G、L | 0.2~1.5 | 15~500 | 15/7 | 5~10:1 | 30~60 | O | X |
|  | 涡街流量计 | GB/T 25922 | G、L、V | 1.0~1.5 | 15~300 | 20/5 | 5~40:1 | 10~30 | X | N |
|  | 电磁流量计 | GB/T 29815 | L | 0.2~1.5 | 15~400 | 10/3 | 10~100:1 | 0 | O | O |
|  | 超声波流量计 | 制造厂标准 | G、L、V | 0.5~2.5 | ≥25 | 10/3 | 10~300:1 | 0 | O | O |
|  | 靶式流量计 | HG/T 4598 | L | 1.0~2.5 | 15~200 | 5/3 | 3:1 | 30~60 | X | O |
|  | 水表 | GB/T 778.1 | L | 1.5~4.0 | 15~200 | 5/3 | 10:1 | 30~60 | X | X |
| 容积式 | 椭圆齿轮流量计 | 制造厂标准 | L | 0.2~0.5 | 15~250 | 15/5 | 10:1 | 60~100 | X | X |
|  | 双转子流量计 | 制造厂标准 | L | 0.2~0.5 | 15~250 | 15/5 | 10:1 | 60~100 | X | X |
|  | 腰轮流量计 | 制造厂标准 | L | 0.2~0.5 | 15~500 | 15/5 | 10:1 | 60~100 | X | X |
|  | 刮板流量计 | 制造厂标准 | L | 0.2~0.5 | 15~200 | 15/5 | 10~20:1 | 60~100 | X | X |
| 质量式 | 科里奥利质量流量计 | GB/T 31130 | G、L、V | 0.2~0.5 | 15~300 | 5/2 | 10~100:1 | 60~100 | O | O |
|  | 热式质量流量计 | GB/T 20727 | G | 1.5~2.5 | 6~100 | 10/5 | 10:1 | 10~20 | X | X |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 固体式 | 冲量式流量计 | 制造厂标准 | S | 1.0~2.5 | — | — | — | — | — | — |
|  | 电子皮带秤 | GB/T 7721 | S | 0.5~2.5 | — | — | — | — | — | — |
|  | 核子皮带秤 | GBZ 125 | S | 1.0~2.5 | — | — | — | — | — | — |
| 注1：可测量介质状态：G—气体；L—液体；V—蒸气、水蒸气；S—固体。 注2：前后直管段数据为DN的整数倍值，表中数据是最低要求。 注3：其他表示符号：O—好、可用；X—差、不可用；N—一般、不确定；“—”表示无内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B 节流装置选型

表B 节流装置选型

| 节流件名称 |  | 管径D/mm | 节流件孔径d/mm | 直径比β=d/D | 雷诺数ReD | K/D要求 （管壁粗糙度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准孔板 | 角接取压 | 50~1000 | d≥12.5 | 0.2~0.75 | 0.2≤β<0.45,ReD≥5000 0.45≤β,ReD≥104 |  |
|  | 法兰取压 | 50~1000 | d≥12.5 | 0.2~0.75 | ReD≥1260β2D |  |
|  | 径距取压 | 50~1000 | d≥12.5 | 0.2~0.75 | ReD≥1260β2D |  |
| 标准喷嘴 | ISA 1932 喷嘴 | 50~500 |  | 0.3~0.8 | 0.3≤β≤0.44,7×104≤ReD≤107 0.44≤β≤0.8,2×104≤ReD≤107 | K/D≤3.8×10-4 |
|  | 长径喷嘴 | 50~630 |  | 0.2~0.8 | 104≤ReD≤107 | K/D≤10×10-4 |
| 经典文丘里管 | 具有粗铸收缩段 具有机械加工收缩段 具有粗焊铁板收缩段 | 100~800 50~250 200~1200 |  | 0.3~0.75 0.4~0.75 0.4~0.70 | 2×105≤ReD≤2×106 2×105≤ReD≤1×106 2×105≤ReD≤2×106 | K/D≤3.8×10-4 |
| 文丘里喷嘴 |  | 65~500 | d≥50 | 0.316~0.775 | 1.5×105≤ReD≤2×106 | K/D≤3.8×10-4 |
| 1/4圆孔板 |  | 25~750 | d≥15 | 0.245~0.6 | (ReD)min≤ReD≤105β (ReD)min=1000β+9.4×106(β−0.24)8 | K/D≤1.3×10-3 |
| 锥形入口孔板 |  | D≥25 | d≥6 | 0.1~0.316 | 80≤ReD≤6×104 | K/D≤1.3×10-3 |
| 圆缺孔板 |  | 100~350 |  | 0.3~0.8 | 125≤D≤350,ReD≥80D 100≤D≤125,ReD≥104 |  |
| 偏心孔板 |  | 100~1000 | d≥50 | 0.46~0.84 | 2.5×105≤ReD≤105 |  |
| 楔形孔板 |  | 25~300 |  | (H/D) 0.2~0.5 | ReD≥1×103 |  |
| 道尔管 |  | D>150 |  | 0.4~0.75 | ReD≥3.5×105 |  |

附录 C 标准节流装置要求的最短直管段长度

表 C-1  孔板上、下游侧最短直管段长度

| 孔径比β≤ | 节流件上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节流件下游 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 单个90°弯头；任一平面上两个90°弯头；S形结构 | 同一平面上两个90°弯头；S形结构 |  | 互成垂直平面上两个90°弯头；S形结构 |  | 带或不带延伸部分的单个90°三通 | 单个45°弯头；同一平面上两个45°弯头 | 同心渐缩管（在1.5D~3D长度内由2D变为D） | 同心渐扩管（在D~2D长度内由0.5D变为D） | 全孔球阀或闸阀全开 | 管件（1~10栏） |
|  | S>30D | 10D<S≤30D | S≤10D | 5D≤S≤30D | S<5D |  | S≥2D |  |  |  |  |
| 0.20 | 6(3) | 10(一) | 10(一) | 19(18) | 34(17) | 3(一) | 7(一) | 5(一) | 6(一) | 12(6) | 4(2) |
| 0.40 | 16(3) | 10(一) | 10(一) | 44(18) | 50(25) | 9(3) | 30(9) | 5(一) | 12(8) | 12(6) | 6(3) |
| 0.50 | 22(9) | 18(10) | 22(10) | 44(18) | 75(34) | 19(9) | 30(18) | 8(5) | 20(9) | 12(6) | 6(3) |
| 0.60 | 42(13) | 30(18) | 42(18) | 44(18) | 65(25) | 29(18) | 30(18) | 9(5) | 26(11) | 14(7) | 7(3.5) |
| 0.67 | 44(20) | 44(18) | 44(20) | 44(20) | 60(18) | 36(18) | 44(18) | 12(6) | 28(14) | 18(9) | 7(3.5) |
| 0.75 | 44(20) | 44(18) | 44(22) | 44(20) | 75(18) | 44(18) | 44(18) | 13(8) | 36(18) | 24(12) | 8(4) |

注：

1.S是上游弯头弯曲部分的下游端到下游弯头弯曲部分的上游端测得的两个弯头之间的间距。

2.无括号的值为“零附加不确定度”的值。

3.括号内的值为“0.5%附加不确定度”的值。

表 C-2 经典文丘里管上游侧最短直管段长度

| 孔径比 β | 单个90°弯头 | 同一平面或不同平面上两个或更多90°弯头 | 在2.3D长度范围内1.33D到D渐缩管 | 在2.5D长度范围内0.67D到D渐扩管 | 在3.5D长度范围内3D到D渐缩管 | 在1D长度范围内0.75D到D渐扩管 | 全孔球阀或闸阀全开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.30 | 8(3) | 8(3) | 4(一) | 4(一) | 2.5(一) | 2.5(一) | 2.5(一) |
| 0.40 | 8(3) | 8(3) | 4(一) | 4(一) | 2.5(一) | 2.5(一) | 2.5(一) |
| 0.50 | 9(3) | 10(3) | 4(一) | 5(4) | 5.5(2.5) | 2.5(一) | 3.5(2.5) |
| 0.60 | 10(3) | 10(3) | 4(一) | 6(4) | 8.5(2.5) | 3.5(2.5) | 4.5(2.5) |
| 0.70 | 14(3) | 18(3) | 4(一) | 7(5) | 10.5(2.5) | 5.5(3.5) | 5.5(3.5) |
| 0.75 | 16(8) | 22(8) | 4(一) | 7(6) | 11.5(3.5) | 6.5(4.5) | 5.5(3.5) |

注：

1.无括号的值为“零附加不确定度”的值。
2.括号内的值为“0.5%附加不确定度”的值。

# 本标准用词说明

- 为便于在使用本标准条文时能区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208

《自动化仪表选型设计规范》HG/T 20507

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

化工流量仪表选型设计标准

T/HGJ12417-YYYY

# 条 文 说 明

目   次

制订说明	27

2	术语	28

3	基本规定	29

4	差压式流量计	30

6	速度式流量计	31

6.2涡街流量计	31

6.3电磁流量计	31

6.5超声波流量计	31

7	容积式流量计	33

7.1一般规定	33

10	明渠式流量计	34

制 订 说 明

《化工流量仪表选型设计规范》T/HGJ 12417-202Y，经中国石油和化工勘察设计协会202Y年M月D日以第XX号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了化工流量仪表选型设计的调查研究，总结了我国工程建设流量仪表选型设计的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了流量仪表的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，团体标准《化工流量仪表选型设计规范》T/HGJ 12417-202Y编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范为首次发布。

- 2 术 语

2.0.1  关于精确度的，工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级 有：0.01，0.02，（0.03），0.05，0.1，0.2，（0.25），（0.3），（0.4），0.5，1.0，1.5，（2.0），2.5，4.0，5.0 ；共16个，其中括号里的5个不推荐使用。依据标准为 《GBT 13283-2008 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》。

3 基本规定

3.0.11  多孔孔板流量计（平衡孔板流量计）是一种通过多孔对称设计实现流场平衡整流的流量测量工具，其测量准确度是传统节流装置的5～10倍，流动噪声降低到1/15，永久压力损失约为1/3，压力恢复快2倍，最小直管段可以小至1D。

3.0.13  热膨胀循环管线，因为在高点位置的管线上可能会产生不可凝气体积聚且很难消除。

3.0.14  安装在低点位置管线上可能产生无法探知的湿气体或凝液积聚且不易消除。

- 3.0.19  机械元件（例如孔板等）不参与SIL等级及验算。

4  差压式流量计

4.0.2  当介质温度超过变送器使用温度，不建议使用内藏孔板。

4.0.3  差压式流量计的特殊应用包括：压缩机防喘振控制的流量测量、工艺要求的特殊流量计算等，在这些场合，差压流量变送器应选择方根量程，在控制系统内实现开方运算及温度、压力补偿。

6  速度式流量计

- 6.2 涡街流量计

当测量饱和蒸汽时，涡街流量计可选用温度补偿功能，通过测量介质温度计算密度，并采用计算密度，提供一个经过温度补偿的质量流量。

- 6.3  电磁流量计

1  关于衬里材质的使用说明

1）橡胶：氯丁橡胶（Neoprene）、天然橡胶、其它牌号橡胶。可用于水处理行业，但耐侵蚀、耐磨性能较差。（例如：水中含泥沙时）；

2）PTFE：最常用材料。缺点是无法持久牢固地粘附在金属流通管管壁上，因此不适用于负压工况，负压会导致内衬脱落。耐侵蚀效果中等；

3）PFA： 通常配合使用不锈钢丝网加强。 耐侵蚀效果较好；

4）陶瓷：熔融氧化铝陶瓷。可用于金属流通管内衬或直接用作流通管。适用于高压高温工况，耐腐蚀和侵蚀。但陶瓷易碎，应避免遭受热膨胀应力和机械冲击，且必须无应力安装。

2  关于电导率的使用范围

表1水溶液电导率

| 液体名称 | 质量分数（%） | 温度（℃） | 电导率（S/cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸（Hcl） | 5 | 15 | 39.48x10-2 |
| 硝酸（HNO3） | 62 | 18 | 49.04x10-2 |
| 硫酸（H2So4） | 85 | 18 | 98.5x10-3 |
| 硫酸铜（CuSO4） | 17.5 | 18 | 45.8x10-3 |
| 硫酸钾（K2SO4） | 5 | 18 | 45.8x10-3 |
| 氢氧化钠（NaOH） | 50 | 18 | 82x10-3 |

表2 纯液体电导率

| 液体名称 | 温度（℃） | 电导率（S/cm） |
| --- | --- | --- |
| 石油 | - | 3x10-13 |
| 乙醇 | 25 | 1.3x10-8 |
| 苯 | - | 7.6x10-8 |
| 丙酮 | 25 | 6x10-8 |
| 乙醛 | 15 | 1.7x10-6 |
| 乙酸 | 25 | 1.12x10-9 |

3  电磁流量计安装方向垂直安装时，介质应自下而上。对液固两相介质宜垂直安装。当安装在水平管道上时，应使液体充满管段，同时不应在管道最高处。大口径精度要求不高（小于等于2.5级），可选用插入式电磁。

4  电磁流量计安装时，应使电极处于水平定位方向，可有效消除在电极处产生沉淀和气泡堆积。

6.5 超声波流量计

1  超声波流量计测量气体时，首选时差法超声流量计，多普勒效应法的气体超声波流量计在石化行业不推荐使用，其主要判断要素是:气体组分，其中C0,可干扰超声波的传导，当超过25%时慎用，需要联系生产厂家确认。

- 6.5.3  超声波流量计的标准型选用范围宜为-50~150℃，高温型可选项宜为-200~400℃。

7  容积式流量计

7.1一般规定

- 1  容积式流量计(如椭圆齿轮式、腰轮式等)在测量过程中会给流动带来脉动，较大口径的仪表还

- 会产生噪声，甚至使管道产生振动。

2  容积式流量计的内件容易受冲刷磨损造成机械损坏，从而影响精确度。此类流量计需要周期性的标定，同时需要在上游设置过滤器以防止机械损坏。

10  明渠式流量计

10.0.1

1  明渠流量计核心原理是通过测量渠道中特定位置的水位高度，并利用预先确定的水位-流量关系

（通常基于堰或槽的几何形状和流体力学公式） 来计算流量。

2  非满管状态流动的水路称作明渠，测量明渠中水流流量的仪表称作明渠流量计。